广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招  标  文  件

（招标编号：_              ___）

招   标  单   位：广州地铁集团有限公司

招 标 代 理 单 位：广东省机电设备招标有限公司

日            期：    2017年   月

目    录

第一部分  投标邀请书	1

第二部分  投标人须知	2

第三部分  开标、评标办法	22

第四部分  用户需求书	46

第五部分  合同条款	114

第六部分  投标文件格式	202

第一部分  投标邀请书

致：   [投标人名称]

贵公司已报名参加我广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从        处购买招标文件和相关资料。时间为2017年   月   日上午   时。请注意：

1. 招标文件每套售价：300元人民币，招标文件售后不退。

2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交10 万元（人民币）的投标担保。

3．投标文件提交的截止时间为     年    月    日    时    分正，提交到广州公共资源交易中心     室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4．本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州公共资源交易中心   室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。

招标单位：广州地铁集团有限公司

地    址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔

联系人：    党工

传    真：020-83155559

邮    编：

邮    箱：

项目建设管理单位：广州地铁集团有限公司

地    址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔

联系人：    党工           联系电话： 020-83155900

传    真：020-83155559

邮    编：

邮    箱：

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

地    址：广州市环市中路316号金鹰大厦15楼

联系人：  叶立           联系电话：020-83541707

邮    箱：alison2009@163.com

注：本投标邀请书使用GZZBH2011招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本邀请书的组成部分，同其他部分具有同样的效力。

第二部分 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广州地铁集团有限公司 项目建设管理单位：广州地铁集团有限公司 招标代理：广东省机电设备招标有限公司 设计单位： 广州电力设计院 |
| 2 | 2.2.2 | 项目名称 | 广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目 |
| 3 | 2.2.3 | 招标范围 | 广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目所需的设备以及必须的附属设备、随机附件、专用工具、试验仪器和相关技术服务。 |
| 4 | 2.2.4 | 资金来源 | 政府筹资，资金已落实 |
| 5 | 2.2.5 | 交货期要求 | 详见用户需求书 |
| 6 | 2.2.6 | 报价方式 | 固定价报价 |
| 7 | 10 | 招标文件澄清 | 投标人应在 年 月 日前，以书面传真形式将澄清答疑问题发给招标代理。招标代理将以书面形式回复。所有迟于上述时间的答疑问题将不再回复。传真：020-83602696（盖章扫描件及内容完全一致的可编辑的office文件各一份，发送至email：邮箱：alison2009@163.com）； |
| 8 | 23.6 | 投标文件份数 | 正本份数： 1份 副本份数：5份 电子文件： 对应投标文件各册内容的电子文件2套（MICROSOFT：WORD、PROJECT、EXCEL（CD-R光盘））必须分别装入对应的投标文件正本中。 文件封装内容： 投标文件 投标文件组成 正本封装内容 副本封装内容 第一册 价 部 A3、A4 正本1份、电子文件两套 副本5份，封装在一起 第二册 商务部分A（除A3、A4外） 正本1份、电子文件两套 副本5份，封装在一起 第三册 技术部分B 正本1份、电子文件两套 副本5份，封装在一起 |
| 9 | 22.1 | 投标有效期 | 180日历天（从投标截止之日计起） |
| 10 | 20.1 | 投标保证金 | 10 万元人民币投标保证金，缴纳时间详见投标须知修改表20.3 |
| 11 | 25.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：广东省机电设备招标有限公司 地点：广州公共资源交易中心，具体地点另行通知 开始接收投标文件时间： 年 月 日 时 截止时间： 年 月 日 时 具体时间和地点以广州公共资源交易中心网站发布的时间和地点为准。 |
| 12 | 28 | 开标 | 方式（商务、技术标与价格标先后分别开启）： 商务、技术标开标时间： 年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心 室 价格标开标时间： 年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心 室 具体时间和地点以广州公共资源交易中心网站发布的时间和地点为准。 |
| 13 | 30 | 开评标办法 | 可选办法一（价性比法，商务、技术标与价格标先后分别开启） |
| 14 | 16.4 | 招标控制价 | 本项目招标控制价：人民币556.0022万元。 |
| 15 | 38 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总价的5%。 |
| 16 |  |  | 为保障招标人在质保期后相关备品备件的采购权益，投标人须承诺如招标人（买方）在最终验收前另外提出一份随机附件(备品备件)采购清单（以另立合同的方式采购），投标人（卖方）须按不高于本合同相应随机附件单价的价格供货。 |
| 17 |  |  | 本项目招标的国产化率要求为：国产化率不低于85%； |

说明：《投标人须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读。

## 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZBH2011招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：相应涉及条款                修改类型：修改

原文：广州建设工程交易中心

现文：广州公共资源交易中心

条款号：1             修改类型：修改

原文：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

现文： （1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”均已在投标须知前附表中列明。

条款号：1             修改类型：修改

原文：(3)评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

现文：（3）评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

条款号：2          修改类型：修改

原文：2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

现文：2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

条款号：2.3              修改类型：修改

原文：2.3设计说明：详见招标图纸。

现文：2.3设计说明：详见用户需求书。

条款号：9 .1            修改类型：修改

原文：

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章   投标邀请函

第二章   投标人须知

第三章   开标、评标办法

第四章   投标文件格式

第五章   合同文件格式

第六章　 用户需求书

现文：

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   开标、评标办法

第四部分   用户需求书

第五部分　 合同条款

第六部分   投标文件格式

条款号：10.1             修改类型：修改

原文：10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对在投标须知前附表规定的时间收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止时间15天前以书面形式将答复发送给每个购买招标文件的投标人。

现文：10.1在投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人（或招标代理机构）可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送招标文件的修改文件。招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

条款号：10.2            修改类型：修改

原文：10.2招标代理机构和招标人将于投标须知前附表规定的时间，视情况召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式将不标明来源的答疑文件发给所有购买招标文件的投标人。

现文：10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。投标人应在投标截止日期15日前提出对招标文件的异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并以书面形式将答复发送给每个购买招标文件的投标人。

条款号：15.1             修改类型：修改

原文：15.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

现文：15.1投标文件由价格标、技术标和商务标三部分组成。

条款号：19.3（3）             修改类型：修改

原文：（3）为使货物正常、连续地使用，投标人必须列出质保期后   年内所需的备品备件清单及其价格。

现文：（3）为保障买方或其所控股公司（地铁运营单位）在质保期后相关备品备件的采购权益，卖方承诺：如买方或其所控股公司在本合同项目随机附件清单最终确定时，另外提出一份备品备件采购清单（以另立合同的方式采购），卖方将按不高于本合同相应随机附件单价的价格报价供货给招标人所控股公司。

条款号：20.2             修改类型：修改

原文：20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、现金、电汇、银行保函。

现文：20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、电汇、银行保函（以电汇或支票形式提交，投标保证金应当从其银行基本账户转出）。

条款号：20.3             修改类型：修改

原文：20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达。

现文：20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达，具体如下：

1.收取方式：由广州公共资源交易中心代收。

2.投标保证金：人民币  万元（在招标过程中不可调整）。

3.缴纳时间：在投标截止时间前。

4.向广州公共资源交易中心递交投标保证金，其他有关递交事宜，请自行咨询广州公共资源交易中心。

开户银行：中国建设银行天润路支行

帐号：44001583404059333333

户名：广州公共资源交易中心

凡使用基本户投标保证金的招标项目，投标保证金的缴纳分两个步骤进行：

（1）投标人应从其基本账户将保证金按次汇入该账户。投标人可登陆交易中心网站查询汇款到帐情况。

（2）款项到帐后，投标人在完成投标报名后至开标前，可登陆交易中心网站，在基本户投标保证金栏目内将上述到帐资金转到对应的投标项目，完成保证金缴纳。

对于基本户保证金，投标人可上网查询资金到账情况，如有问题，可持银行汇款凭证到中心核对。项目完成后，交易中心按招标人要求自行将其保证金退回投标人基本户。咨询电话：28866000-4-0

上述投标保证金的缴纳方式以广州公共资源交易中心网上公布为准，投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，且在缴纳保证金之前必须先咨询广州公共资源交易中心详细缴纳方法，否则需自行承担开标前保证金无法成功缴纳的风险。

条款号：20.5            修改类型：修改

原文：20.5买方与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金（不计利息）。

现文：20.5买方与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金。

条款号：20.6              修改类型：修改

原文：20.6下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同。

现文：20.6下列任何一种情况发生时，将不予退还投标保证金：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤销其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）经查实投标人投标文件弄虚作假的；

（4）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（5）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

（6）中标人未按本须知第39条规定缴纳交易服务费；

（7）中标人未按本须知第39条规定缴纳中标服务费。

条款号： 22.2                       修改类型：修改

原文：22.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求而其投标保证金不被没收；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

现文：22.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求而投标保证金将予以退回；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还与否的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

条款号：23.1、23.2、23.3、23.4     修改类型：修改

原文：23.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）投标函（按招标文件第四部分提供的格式填写）

（2）投标报价表（按招标文件第四部分提供的格式填写）

23.3 技术标投标文件包括：

（1）技术响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

23.4 商务标投标文件包括：

（1）投标保证金凭据复印件

（2）法定代表人证明书原件

（3）法定代表人授权书原件

（4）资格证明文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）商务响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）合同条款响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

现文：23.1投标文件由价格标、技术标和商务标三部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）开标一览表（格式见第六部分投标文件格式A3）；

（2）投标报价表（格式见第六部分投标文件格式A4）；

（3）CD-R电子版价格标文件二套。

23.3 技术标投标文件包括（投标文件格式B部分）：

为响应招标文件技术要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）对招标文件第四部分逐条对应的书面答复，包括但不限于技术描述，技术规范，技术参数，技术文件及图纸等，按照招标文件第六部分B要求的格式出具。

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

（3）CD-R电子版技术标文件二套。

23.4 商务标投标文件包括（投标文件格式A部分，格式A3和A4除外）：

为响应招标文件商务要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）按招标文件第六部分A要求的格式（A3、A4除外）应答的文件；

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

如投标人是联合体，应在A6-2-1	“联合体成员的授权函”后附上联合体协议书。

（3）CD-R电子版商务标文件二套。

条款号：23.5             修改类型：删除

原文：23.5唱标信封包括：

（1）投标函复印件；

（2）投标人营业执照复印件；

（3）法定代表人证明书和法人代表授权书原件；

（4）开标一览表原件；

（5）投标保证金凭据复印件；

（6）CD-R电子文件二套；

条款号：23.6.             修改类型：修改

原文：23.6投标文件一式四份，正本一份，副本三份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”。

现文：23.6投标文件一式六份，正本一份，副本五份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”

条款号 23.12   投标文件样式         修改类型：增加

23.12.1 投标人应按招标文件第六部分提供的投标文件格式填写或撰写其投标文件，并完成招标文件要求的其他表格及资料。投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

23.12.2投标人应将投标文件按上述第23条规定的顺序编排并装订成册，首册前有总目录，分册前有分目录。

23.12.3 投标文件的规格：

（1）投标文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度要求控制在3公分以内，超过厚度则分册装订。封面标明文件题名、编号、投标单位、投标时间，右上角打上正本（或副本），使用耐磨软皮纸质封面。使用不锈钢书钉或拉线装订，装订时书钉不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

（2）投标文件的页码：必须按每本逐页从1开始，按照流水号编号（包括附图、证件、图片），页号正面在右下角，反面在左下角（空白页面不编号）。

（3）图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不要超过3CM，超过则分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始打印页号。

条款号：24.1             修改类型：修改

原文：24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。

现文： 24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。全部投标报价文件(含电子文件)必须有单独的封套，不得与投标文件的技术、商务部分封装在一起。技术、商务部分不能出现任何有关报价的内容，如出现则否决其投标。

条款号：24.4             修改类型：删除

原文：24.4为方便开标时唱标，投标人应单独提交一个密封的唱标信封，唱标信封密封处须盖法人公章。唱标信封中的内容是投标文件正本中相应文件的复印件，唱标信封仅为方便开标唱标而设，如果唱标信封中的内容与投标文件正本中的内容不一致时，以投标文件正本为准。

条款号：27               修改类型：修改

原文：27 投标文件的修改与撤回

现文：27 投标文件的修改、撤回与撤销

条款号：27.4          修改类型：修改

原文：27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

现文：27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则将不予退回投标保证金。

条款号：36.1          修改类型：修改

原文：36.1定标后，招标人将就规定的内容在广州市公共资源交易中心公示三个工作日。

现文：36.1定标后，招标人将就规定的内容在广州市公共资源交易中心公示三日。

条款号：37.1          修改类型：修改

原文：37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：37.1 招标人与中标人将于投标有效期内及中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标后投标价的核定原则：

1、若数量级有误，以核准的数量级为准；

2、若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写金额为准；

3、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以所报单价为准，修改合价，除非在招标人看来单价中有明显的小数点错误，在这种情况下则以所报的合价为准，修改单价；

4、若报价漏项的价格应自行消化，不得增加报价；

5、若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除；

6、 修正工程量清单中各汇总项的累加错误；

7、 若各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件价格不一致，则按就低不就高（报价免费的除外）的原则确定该设备部件的单价，调整总价；

8、 拟签定合同价在上述原则核定后，按就低不就高原则确定：当核定后的投标价小于原投标价，拟签合同价按核定后的投标价；当核定后的投标价大于原投标价，拟签合同价按原投标价，合同中修正价格差额部分按比例调整修正到价格清单中各项目的单价中或存在偏差的相应项目单价中。

37.2超出投标有效期或中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人住所地有管辖权的法院起诉。

条款号：37.4             修改类型：增加

现文：37.4根据招标人的“一体化资产管理信息平台”（IAM）系统要求，中标人须在合同签订前根据中标价格清单信息，按招标文件合同条款附录格式10.1编制格式化合同清单数据并将相关电子文件提交招标人，否则将影响合同签订和合同支付。

37.5  中标人须在合同签订时签署《廉洁协议》（第十章）

37.6中标人须完全同意《广州地铁集团有限公司合作企业和个人不诚信行为管理细则》（详见第十二章），并遵照执行办法的相关规定。

条款号：38.1             修改类型：修改

原文：38.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第19项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

现文：38.1 在合同签订后30天内，中标人应按本须知前附表第15项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。 银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

条款号：38.2            修改类型：修改

原文：38.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文： 38.2在合同签订后30天内，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将取消其中标资格，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人住所地有管辖权的法院起诉。

条款号：39.2             修改类型：增加

现文：39.2招标代理服务费

中标人应向招标代理机构支付“招标代理服务费”。该招标代理服务费按照招标人与招标代理的合同约定向中标人收取。

条款号：39.3             修改类型：增加

现文：39.3中标服务费和交易服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 三、　投标人须知通用条款

### （一）总 则

## 1.定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指响应招标符合资格条件并参加投标竞争的依法成立的厂商或代理商。

（3）评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

（4）“招标文件”指招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报、电子邮件和传真。

## 2.招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、招标范围、交货期要求、报价方式等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4资金来源：见前附表。

## 3.合格的投标人

见本工程招标公告。

## 4.合格的货物和服务

见本工程招标公告。

## 5.纪律与保密事项

5.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

5.2开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

5.3除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

5.4从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

5.5投标人不得串通作弊，以不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5.6获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。

5.7由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品（模型、模件）所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

## 6.投标人知悉

6.1凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

6.2投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容的投标。

6.3招标文件与图纸存在出入的时候，以招标文件及答疑纪要的内容为准。

## 7.投标费用

7.1投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 8.保证

投标人应保证提交给招标人和招标代理机构的投标文件（含有关资料和数据）的真实性。

### （二）招标文件

## 9.招标文件的构成

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章   投标邀请函

第二章   投标人须知

第三章   开标、评标办法

第四章   投标文件格式

第五章   合同文件格式

第六章　 用户需求书

9.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

## 10.招标文件的澄清

10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对在投标须知前附表规定的时间收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止时间15天前以书面形式将答复发送给每个购买招标文件的投标人。

10.2招标代理机构和招标人将于投标须知前附表规定的时间，视情况召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式将不标明来源的答疑文件发给所有购买招标文件的投标人。

## 11.招标文件的修改

11.1在投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送招标文件的修改文件。

11.2招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

11.3为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人和招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并于投标截止时间5天以前将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

11.4投标人在收到招标代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。如在招标代理机构发出任何澄清和修改文件后两日内仍未收到投标人的书面确认，视为投标人已确认澄清和修改文件。

## 12.招标语言

12.1招标文件的主导语言为中文。

### （三）投标文件的编制

## 13.特别说明

13.1招标文件的合同条款的内容，如有要求满足的，均应完全满足。

13.2中标后招标人有权根据实际需要增减设备数量（增减范围±15%），但投标单价不变。

13.3投标人应用人民币报价。若单价与总价不一致，按本招标文件第三部分“评标办法”进行调整。

13.4如发生设计变更导致型号的变更，由招标人与中标单位协商确定新型号产品的价格，但发包人保留将该型号重新采购的权利。

## 14.投标语言及计量

14.1投标文件和来往函件应用中文书写，技术资料和印刷的文献可以使用英文，但应同时提交中文翻译本，英文材料与中文译文不一致时，应以中文为准。计量单位应使用国际单位。

## 15.投标文件的构成

15.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

## 16.投标报价

16.1投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式规定的填报内容在投标报价表上标明投标内容的单价、数量、金额和投标总报价。

16.2投标报价表上的报价应按下列内容报价：

（1）所供货物的价格；

（2）所供货物发运至合同交货地点的包装费、运输费、保险费、保管费、存放费；

（3）有关安装、调试所需的费用，包括安装的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、临时设施费、单机调试费、大型机械进出场费、不可预见费、政策性文件规定费用等所有费用。

（4）投标人中标后为履行合同项下的服务所需的服务费用（含政府有关部门的验收费用）。

（5）报价均包含所有应由投标人支付的税费。

16.3根据投标人须知的规定，投标价不是固定价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

16.4本项目设置招标控制价,投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。

## 17.投标货币

17.1投标文件中，全部投标内容的报价，必须用人民币报价。

## 18.证明投标人的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1按投标人须知的规定，投标人应提交证明其有参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

18.2投标人提交的资格证明文件应满足招标文件的要求：

- 提供投标人资格声明书。

- 提供投标人的企业法人《营业执照》副本或注册登记证书复印件。

- 提供制造商的有关货物的生产许可证复印件或者相关证明文件复印件。

## 19．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

19.1按照投标人须知，投标人应提交证明其拟供的招标货物及服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

19.2货物和服务合格性的证明文件应包括用户需求书中对货物和服务来源地的说明，并出具来源地证书证实。

19.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括如下：

（1）货物设备的主要技术指标和性能的详细说明。货物配置清单，并清晰详细地说明各主要配置的品牌、原产地、生产厂家、单价合价，综合报价为合价和其他费用的累计价。

（2）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表（工程进度表）及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素。

（3）为使货物正常、连续地使用，投标人必须列出质保期后   年内所需的备品备件清单及其价格。

（4）特种工具等清单，包括特种工具的货源及价格。

（5）逐条对招标文件规定的系统要求及货物技术规格和服务进行评议，说明自己所提供的货物和服务已对招标文件的规定做出了实质性的响应；或者说明与技术规格条文的偏差和例外。

（6）投标人在阐述投标人须知第19.3时应注意：招标文件规定的技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参归类的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其它替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于用户需求书的要求。

## 20.投标保证金

20.1投标人必须提交金额为（详见投标人须知前附表） 万元的投标保证金。投标保证金是投标文件的组成部分。

20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、现金、电汇、银行保函。

20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达。

20.4凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

20.5买方与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金（不计利息）。

中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）中标人按投标人须知的规定签订合同。

（2）中标人按规定递交了履约保函。

20.6下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同。

## 21．知识产权

21.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，否则需对招标人承担赔偿责任。

21.2投标价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。

## 22．投标有效期

22.1投标有效期从投标截止日起计，见前附表。

22.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求而其投标保证金不被没收；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

## 23.投标文件的式样和签署

23.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）投标函（按招标文件第四部分提供的格式填写）

（2）投标报价表（按招标文件第四部分提供的格式填写）

23.3 技术标投标文件包括：

（1）技术响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

23.4 商务标投标文件包括：

（1）投标保证金凭据复印件

（2）法定代表人证明书原件

（3）法定代表人授权书原件

（4）资格证明文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）商务响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）合同条款响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

23.5唱标信封包括：

（1）投标函复印件；

（2）投标人营业执照复印件；

（3）法定代表人证明书和法人代表授权书原件；

（4）开标一览表原件；

（5）投标保证金凭据复印件；

（6）CD-R电子文件二套。

23.6投标文件一式四份，正本一份，副本三份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”。

23.7投标文件的任何行间插字、涂改和增删，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

23.8投标文件[副本]，所有资料都可以用投标文件的[正本]复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。

23.9投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

23.10传真、邮寄和电传的投标文件将被拒绝。

23.11投标人应同时提交与投标文件全部内容相同的电子文件二套（文件格式要求采用微软Office中文版组件制作，图片及扫描件均以PDF或JPG格式提交）。

### （四）投标文件的递交

## 24.投标文件的密封和标记

24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。

24.2所有封套均应注明：

收 件 人：

项目名称：

在规定的开标时间（    年   月   日   时   分）之前不得启封

投标人名称、地址：

24.3如果外层封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4为方便开标时唱标，投标人应单独提交一个密封的唱标信封，唱标信封密封处须盖法人公章。唱标信封中的内容是投标文件正本中相应文件的复印件，唱标信封仅为方便开标唱标而设，如果唱标信封中的内容与投标文件正本中的内容不一致时，以投标文件正本为准。

## 25.投标截止时间

25.1本次招标的投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

25.2本次招标的投标文件收取时间为投标须知前附表规定的时间，招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于上款规定的截止时间。

25.3投标人务必于投标截止时间前，派代表将投标文件按要求送达，交于收件人。

25.4在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 26. 若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

26.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

26.2投标文件未按招标文件要求密封和标志的。

## 27.投标文件的修改与撤回

27.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但应确保招标代理机构在规定的投标截止日期之前，收到这些文件的书面通知。

27.2投标人的修改或撤回通知书应按本须知的规定编写、密封、标记和递交。

27.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

### （五）开标与评标

## 28.开标

祥见第三章开标、评标办法

## 29.投标文件的评审、评价和比较

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

## 30.评标原则和评标办法

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

## 31. 投标文件的澄清，计算错误的修正

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

## 32.评标过程的保密

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中。投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

## 33.拒绝任何或所有投标的权利

33.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （六）授予合同

## 34.合同授予标准

34.1招标人将依法确定第一中标候选人为“中标人”，并将合同授予之。

## 35.授标时更改采购货物数量的权力

35.1招标人在授予合同时根据实际的需要有权对“用户需求书”中列举的货物数量和服务内容予以适当的增减，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变；任何引起相应规格的价格改变、服务内容的增减，按实际内容变化修正相应的价格。

## 36.中标通知书

36.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作日。

36.2中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。

36.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

## 37.签订合同

37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

37.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

## 38.履约担保

38.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第19项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

38.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

## 39.其他费用

39.1中标人应根据政府有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费。

第三部分  开标、评标办法

广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

评标办法

广州地铁集团有限公司

2017年11月

## 开标、评标及定标办法通用条款

### （一）总则

1．开标、评标及定标所依据的规则

1.1 《中华人民共和国招标投标法》；

1.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

1.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

1.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

1.5《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）；

1.6《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

1.7《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规（2017）5号）；

1.8本项目招标文件。

2．开标

2.1 招标人在规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

3．评标

3.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

3.2评标委员会的职责及守则：

3.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

3.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

3.2.3 所有评标人员必须遵守国家、地方工程招标投标法律法规，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.2.4全体参与评标人员：

3.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

3.2.4.2 必须公正、不得循私；

3.2.4.3 必须科学、不得草率；

3.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

3.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

3.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

3.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

4．投标文件的澄清

4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，评标委员会可以书面发出澄清通知（该澄清通知须经超过五分之一的评标成员确认同意后方可签发），要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

4.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

4.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

4.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件规定予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合招标文件要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5．定标

5.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

5.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

5.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，如果排名第三的中标候选人均出现前款所列的情形，则招标失败，招标人依法重新招标。

### （二）开标评标办法程序和细则

6. 开标和评标程序

6.1投标人递交商务标、技术标、价格标投标文件；

6.2商务、技术标投标文件公开开标，并封存价格标投标文件；

6.3对投标人进行资格审查；

6.4商务标及技术标分别进行投标文件有效性审查,并汇总商务标和技术标有效性审查结果；

6.5对通过商务标和技术标有效性审查的商务标及技术标分别进行详细审查评分；

6.6汇总商务标与技术标得分，计算出各有效投标文件的综合得分；

6.7对所有投标人的投标文件的价格标投标文件进行公开开标；

6.8对通过商务标和技术标有效性审查的价格标投标报价进行算术校核；

6.9对通过商务标和技术标有效性审查的投标文件进行价格标有效性审查；

6.10评标委员会商务标评标组计算价性比（即投标价与综合得分的比值）并按照比值由低到高排序；

6.11评标委员会向招标人推荐中标候选人，编写评标报告。

7. 开标细则

7.1开标由招标人（或由招标人委托招标代理机构）主持；投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件及法定代表人证明书或证明本人被授权身份的法定代表人授权书。

7.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

7.3 细则

7.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括商务标投标文件、技术标投标文件、价格标投标文件）至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。

7.3.2先开商务、技术标，价格标封存在广州公共资源交易中心封标室；

7.3.3对通过商务标和技术标有效性审查的商务标及技术标分别进行详细审查评分后，对所有投标人开启价格标投标文件；

7.4经确认无误后，由招标人或招标代理机构在交易中心见证下当众拆封，宣读下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

7.4.1商务、技术标开标时，宣读a、投标人名称;b、投标文件密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标担保等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

7.4.2 价格标开标时，宣读a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

7.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字（未签字的投标人视为对开标过程无异议）。

7.6招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

8. 评标细则

8.1评标委员会的组成

技术标评审由技术标评标组负责，商务、价格标评审由商务标评标组负责。

8.2权重分配：商务分权重 20% ，技术分权重 80% 。

8.3投标人的资格审查和商务标、技术标的有效性审查：

8.3.1投标人的资格审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《投标人资格审查表》中情形的，为投标人通过资格审查。否则投标人不通过资格审查，经评标委员会商务标评标组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评标组内成员的评审意见不一致时，以商务标评标组内过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

8.3.2商务标、技术标的有效性审查：通过资格审查的投标文件没有任一种列于本办法附表二《商务标有效性审查表》、附表三《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则为无效投标文件，分别经评标委员会商务标、技术标评标组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评标组、技术标评标组内成员的评审意见不一致时，分别以商务标评标组、技术标评标组内过半数成员的意见作为商务标评标组、技术标评标组对该情形的认定结论。

8.4商务标、技术标详细审查评分：

8.4.1评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

(1)每位评标专家应严格按照附表五 “商务标详细审查评分标准”及附表七“技术标详细审查评分标准”规定的[好、中、差]等级标准对投标文件进行评议，对通过商务标、技术标有效性审查的各投标人进行定档评议。

(2)每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。

| 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- |
| [3，2.5] | （2.5，1.5） | [1.5，1] |

(3)各评标专家根据评标的最终档次和评标打分准则进行各自的打分，评分不符合最终档次的无效，应按该项的最终档次重新打分。

8.4.2 评标委员会商务标评标组和技术标评标组按照本办法附表五《商务标详细审查评分标准》和附表七《技术标详细审查评分标准》的标准，使用本办法附表六《商务标详细审查评分表》和附表八《技术标详细审查评分表》对通过商务标有效性审查和技术标有效性审查的投标文件商务标和技术标进行详细审查。

8.4.3对评委的评分结果，以附表五《商务标详细审查评分标准》和附表七《技术标详细审查评分标准》“评审内容”栏中的各项内容为得分统计的基准，对每一项得分去掉一个最高分和一个最低分，余下分数进行算术平均得出每一项的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。最后汇总分别评出商务分和技术分。

8.5商务标评标组按照“综合得分=商务分× 20%+技术分× 80%”的公式，计算各有效投标文件的综合得分。综合得分在75分以上（含75分）的投标人将被视作入围，进入价格性能比值比较；若入围的投标人少于三家，本次招标无效。

8.6同时通过商务标及技术标有效性审查且综合得分在75分以上（含75分）的投标人方可参加价格标评审。

8.7价格标的算术校核：

8.7.1评标委员会商务标评标组将审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚、完整，若发现投标人报价有不清楚、不完整的地方，允许投标人澄清，对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标人，取消其参与价格评审的资格。

8.7.2 (1)投标截止前，投标人对投标价格如有折扣，应明确折扣的具体项目。如未明确折扣具体项目，商务标评标组将按折扣的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

(2)投标截止前，投标人对投标价格如有修改，应明确修改的具体项目。如未明确修改具体项目，商务标评标组将按修改的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

8.7.3商务标评标组将对投标文件投标报价按照以下原则进行算术校核：

8.7.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

8.7.3.2当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.7.3.3投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

8.7.3.4若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则报价超出部分应予剔除。

8.7.3.5分别按上述规则各分项修正后的价格若高于投标价格，则中标价以投标价为准；各分项修正后价格若低于投标价，则中标价以修正后价格为准。分项的中标价之和作为中标总价。

8.7.3.6 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也不予退还。

8.8价格标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表四《编制商务、技术标书的价格标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则为无效投标文件，经评标委员会商务标评标组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评标组成员的评审意见不一致时，以商务标评标组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

8.9商务标评标组计算各有效且入围的投标文件的价格性能比值，即将有效且入围投标文件的投标价除以其综合得分，并按照比值从低到高排列先后次序。比值相同的，投标价低的排先。比值和投标价均相同的，则技术部分得分高者排名靠前，若技术部分得分仍相同，则商务部分得分高者排名靠前；若商务得分仍相同，由评标委员会以记名投票的方式按少数服从多数的原则决定其排名顺序。

8.10推荐中标候选人

由评标委员会确定排序的先后。评标委员会应按排序先后，在投标文件有效且入围的投标人中，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评审报告。

8.11若通过资格审查或商务标有效性审查或技术标有效性审查或价格标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

###### 附表一

投标人资格审查表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人不是法人或者其他组织，同时未持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股、管理关系的不同单位，都在同一货物招标中同时投标； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人不是110kV交流电力电缆的制造商； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拟投标货物未具有110kV交流电力电缆型式试验报告； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人不具备在2013年1月1日至投标报名截止日期前完成过用立塔生产且质量合格的110kV交流电力电缆的供货业绩（需提供采购合同和经建设单位确认的验收报告或验收证明）； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人未按照招标公告附件三的内容签署盖章的投标申请人声明； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 在招标公告发布时，投标人有在以往工程中违约被本业主书面拒绝投标（期限内）；详见招标公告附件一； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人为联合体。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表中未出现上述情形的打“○”，出现的打“×”。在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一项情形，结论均为“不通过”，否则就为“通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

###### 附表二

商务标有效性审查表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称与报名时不一致，工商行政管理机构核准的除外； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期不满足招标文件要求，即少于投标截止日起 180 天内； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在商务投标文件中涉及本项目投标报价的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件，或提交的法定代表人证明书没有签名或无加盖公章； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度或有效期的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件异常相同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标书（招标文件第六部分A1）无效，投标书签字无效或无加盖公章或投标书不按招标文件A1格式提交； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有负偏离的合同条款； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标书没有承诺投标价格是固定价； |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表中未出现上述情形的打“○”，出现的打“×”。在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一项情形，结论均为“不通过”，否则就为“通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

###### 附表三

技术标有效性审查表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不能满足完成投标项目供货时间要求的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不符合附表七《技术标详细审查评分标准》中打“*”号的条款； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在技术投标文件中涉及本项目投标报价的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件异常相同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无主要元器件/原材料清单应答的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 供货清单不满足招标文件第四部分用户需求书/供货范围的； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 埋地敷设的电缆外护套层未采用退敌虫防蚁护套料，电缆的防蚁性能未满足GB/T 2951.38根据蚁巢法未达到1级蛀蚀等级，未提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表中未出现上述情形的打“○”，出现的打“×”。在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一项情形，结论均为“不通过”，否则就为“通过”。

3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以技术评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

###### 附表四

编制商务、技术标书的价格标有效性审查表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价高于招标控制价的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价低于企业自身成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件异常雷同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开标一览表无签名，或无加盖公章； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 校核后的价格浮动超出投标价的10%或-10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表中未出现上述情形的打“○”，出现的打“×”。在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一项情形，结论均为“不通过”，否则就为“通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

###### 附表五

商务标详细审查评分标准

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 评审等级 | 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 | [75，100] | (45，75) | [0，45] |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% | 评审标准 |
| 1 | 财务经营状况 | 44 |  |  |  |
| 1.1 | 资产负债率 | 15 | ≤0.7 | （0.7，0.85） | ≥0.85 |
| 1.2 | 速动比率 | 9 | ≥1 | （0.7，1） | ≤0.7 |
| 1.3 | 营业额（万元） | 11 | ≥1390 | （834，1390） | ≤834 |
| 1.4 | 总资产（万元） | 9 | ≥1390 | （1112，1390） | ≤1112 |
| 2 | 资信 | 3 | 获得银行或资信评级机构出具的AAA级资信证明得100分 ，AA级资信证明得85分；（注：AAA+、AAA-属于AAA级，AA+、AA-属于AA级） | 获得银行或资信评级机构出具A级或资信良好的资信证明得65分（注： A+、A-属于A级） | 只提供存款证明30分，资信差或未提供0分 |
| 3 | 履约信用 | 3 | 至2017年止连续五年获得“守合同重信用”证书，得100分； 至2017年止连续四年获得“守合同重信用”证书，得80分。 | 至2017年止连续三年获得“守合同重信用”证书，得60分。 | 至2017年止有两年获得“守合同重信用”证书，得40分；至2017年止有一年或没有获得 “守合同重信用”证书，得0分 |
| 4 | 质保期后的服务承诺 | 50 | 承诺免费多增设1年的质保期，得满分；反之得0分。 |

说明：1、对实质性优于合同条款要求的加分，应当以投标人之间的相对优惠条件的“价值”与项目概算比较后按相应比例加分；加分条款合计加分量不超过15分。

2、财务经营状况以最后一年的数据作为评分依据；

###### 附表六

商务标详细审查评分表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 |  |  |  |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% |  |
| 1 | 财务经营状况 | 44 |  |  |  |
| 1.1 | 资产负债率 | 15 |  |  |  |
| 1.2 | 速动比率 | 9 |  |  |  |
| 1.3 | 营业额（万元） | 11 |  |  |  |
| 1.4 | 总资产（万元） | 9 |  |  |  |
| 2 | 资信 | 3 |  |  |  |
| 3 | 履约信用 | 3 |  |  |  |
| 4 | 质保期后的服务承诺 | 50 |  |  |  |
| 总体 |  |  |  |

###### 附表七

技术标详细审查评分标准

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 评审等级 | 好 | 中 | 差 | 权重% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 | [100-75] | (75-45) | [45-0] |  |
| 序号 | 评审项目和内容 | 评审标准 |  |
| 一 | 电缆结构及原材料 |  |  |  |  |
| *1 | 电缆使用条件要求及全工况运行要求 | 用户需求书3.1.1、3.1.2 | 优于用户需求书 | 满足电缆运行的技术要求 |  | 1 |
| *2 | 电缆 | 用户需求书5.1.1.1 | 满足用户需求书要求，设计合理, 使用材料好，有好的屏蔽、防水等效果,生产设备、工艺优. | 基本满足用户需求书要求，使用材料较好，有较好的屏蔽、防水效果；生产设备、工艺较好. |  | 8 |
| 3 | 导体 | 用户需求书5.1.1.2 | 优于用户需求书，采用高品质铜材,工艺先进。 | 满足用户需求书，采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构,其结构和直流电阻符合GB/T 11017规定。 | 不满足用户需求书 | 5 |
| 4 | 导体屏蔽与绝缘屏蔽 | 用户需求书5.1.1.3 | 优于用户需求书要求 | 满足用户需求书要求，采用超光滑可交联型半导电材料,导体屏蔽应由半导电包带和挤出半导电层组成,绝缘屏蔽为挤包半导电层，厚度都满足用户需求 | 不满足用户需求书 | 5 |
| *5 | 绝缘材料 | 用户需求书5.1.1.4 | 采用优质超净化可交联聚乙烯料且满足用户需求书 | 基本满足用户需求书 |  | 6 |
| 6 | 防水层、金属屏蔽、金属套 | 用户需求书5.1.1.5、5.1.1.6 | 结构优，采用好的原材料，有大量使用业绩，加工工艺先进。 | 满足用户需求书 | 不满足用户需求书 | 5 |
| 7 | 非金属外护套 | 用户需求书5.1.1.7 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）材料且满足用户需求书。 | 基本满足用户需求书要求 | 不满足用户需求书 | 5 |
| 二 | 电缆附件 | 用户需求书5.2.2 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆接头 | 用户需求书5.2.2.1 | 优于用户需求书，采用好的原材料，工艺先进。 | 满足用户需求书或者采用较好的原材料，工艺较先进。 | 不满足用户需求书 | 3 |
| 2 | 户外终端、GIS终端 | 用户需求书5.2.2.2、8 | 优于用户需求书，采用好的原材料，工艺先进。 | 满足用户需求书或者采用较好的原材料，工艺较先进。 | 不满足用户需求书 | 3 |
| 3 | 护层过电压保护器 | 用户需求书5.2.2.11 | 优于用户需求书。 | 满足用户需求书要求 | 不满足用户需求书 | 1 |
| 4 | 金属护套交叉互联接地箱 | 用户需求书5.2.2.12 | 设计合理，材料好，有好的防水性能，且易于检修。 | 设计合理，材料较好，有较好的防水性能 | 不满足用户需求书 | 2 |
| 5 | 同轴电缆及接地线 | 用户需求书5.2.2.13 | 优于用户需求书 | 满足用户需求书 | 不满足用户需求书 | 1 |
| 三 | 试验 | 用户需求书(六 试验、检验、验收) |  |  |  |  |
| 1 | 型式试验 | 用户需求书6.1、（六 试验、检验、验收2.1.1、2.2.1） | 优于或满足用户需求书型式试验要求；提供五年内同类产品的型式试验报告，且试验项目全，试验数据优。 | 基本满足用户需求书型式试验要求，提供五年内同类产品的型式试验报告，且试验项目较全，试验数据较优。 | 不满足用户需求书 | 10 |
| 2 | 例行试验 | 用户需求书6.2、（六 试验、检验、验收2.1.2、2.2.2） | 优于用户需求书 | 满足用户需求书 | 不满足用户需求书 | 5 |
| 3 | 抽样试验 | 用户需求书6.3、（六 试验、检验、验收2.1.3） | 提出的例行试验及抽样试验项目优于国标要求。 | 提出的例行试验及抽样试验项目完全满足国标要求。 | 不满足用户需求书 | 2 |
| *四 | 主要生产设备 | 用户需求书5.1.1.1 | 满足用户需求书要求，拥有先进的相关生产设备，并提供该生产线的照片及提供生产的110kV及以上交流电力电缆的能力的相关证明材料。 | 生产设备能满足生产要求，拥有较先进的相关生产设备，并提供该生产线的照片及提供生产的110kV及以上交流电力电缆的能力的相关证明材料。 |  | 5 |
| *五 | 主要试验设备 |  | 拥有先进的相关试验仪器 | 拥有较先进的相关试验仪器 |  | 3 |
| 六 | 投标货物工艺流程 | 用户需求书10.1.2 | 描述清晰、详尽、关键点有严格控制 | 对产品的生产过程有简单描述 | 描述过于简单和模糊 | 5 |
| 七 | 接入可靠性 |  | 有与牵引供电系统接入的经验，验证接入的可靠性；有与系统电源接入的工程实例，验证接入后输送电的可靠性（以合同和验收证明或运行证明为凭） | 有与系统电源接入的工程实例，验证接入后输送电的可靠性（（以合同和验收证明或运行证明为凭） | 仅有其他可靠性业绩（以合同和验收为凭） | 10 |
| 八 | 货物使用 |  | 立塔生成产品三年以上，产品货物性能稳定，供货达到300km以上（含300km），没有使用事故发生。【需提供采购合同、经建设单位确认的验收报告(或验收证明或运行证明）】 | 立塔生成产品三年以上，产品货物性能稳定，供货达到200km-300km（不含200km和300km），没有使用事故发生。【需提供采购合同、经建设单位确认的验收报告(或验收证明或运行证明）】 | 立塔生成产品三年以下，供货达到200km以下（不含200km），没有使用事故发生。【需提供采购合同、经建设单位确认的验收报告(或验收证明或运行证明）】 | 8 |
| 九 | 售后服务保证 |  | 提供可操作的、实施性强的服务方案，能够保证产品出现故障尽早到达现场。 | 对售后服务进行一般承诺 | 不满足用户需求书 | 5 |
| 十 | 随机附件及专用工具 | 用户需求书（二、供货范围：2、随机附件，3、专用工具或测试仪表） | 优于用户需求书要求 | 满足用户需求书要求 | 不满足用户需求书 | 2 |

###### 附表八

技术标详细审查评分表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 评审项目 | 投标人名称 | 权重% |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目和内容 |  |  |
| 一 | 电缆结构及原材料 |  |  |  |  |
| *1 | 电缆使用条件要求及全工况运行要求 | 用户需求书3.1.1、3.1.2 |  |  |  |  |
| *2 | 电缆 | 用户需求书5.1.1.1 |  |  |  |  |
| 3 | 导体 | 用户需求书5.1.1.2 |  |  |  |  |
| 4 | 导体屏蔽与绝缘屏蔽 | 用户需求书5.1.1.3 |  |  |  |  |
| *5 | 绝缘材料 | 用户需求书5.1.1.4 |  |  |  |  |
| 6 | 防水层、金属屏蔽、金属套 | 用户需求书5.1.1.5、5.1.1.6 |  |  |  |  |
| 7 | 非金属外护套 | 用户需求书5.1.1.7 |  |  |  |  |
| 二 | 电缆附件 | 用户需求书5.2.2 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆接头 | 用户需求书5.2.2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 户外终端、GIS终端 | 用户需求书5.2.2.2、8 |  |  |  |  |
| 3 | 护层过电压保护器 | 用户需求书5.2.2.11 |  |  |  |  |
| 4 | 金属护套交叉互联接地箱 | 用户需求书5.2.2.14 |  |  |  |  |
| 5 | 同轴电缆及接地线 | 用户需求书5.2.2.15 |  |  |  |  |
| 三 | 试验 | 用户需求书(六 试验、检验、验收) |  |  |  |  |
| 1 | 型式试验 | 用户需求书6.1、（六 试验、检验、验收2.1.1、2.2.1） |  |  |  |  |
| 2 | 例行试验 | 用户需求书6.2、（六 试验、检验、验收2.1.2、2.2.2） |  |  |  |  |
| 3 | 抽样试验 | 用户需求书6.3、（六 试验、检验、验收2.1.3） |  |  |  |  |
| *四 | 主要生产设备 | 用户需求书5.1.1.1 |  |  |  |  |
| *五 | 主要试验设备 |  |  |  |  |  |
| 六 | 投标货物工艺流程 | 用户需求书10.1.2 |  |  |  |  |
| 七 | 接入可靠性 |  |  |  |  |  |
| 八 | 货物使用 |  |  |  |  |  |
| 九 | 售后服务保证 |  |  |  |  |  |
| 十 | 随机附件及专用工具 | 用户需求书（二、供货范围：2、随机附件，3、专用工具或测试仪表） |  |  |  |  |

###### 附表十

算术复核表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目  投标单位:                单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汇总项1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [汇总项2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

评委签名：					日期：

算术复核表

工程名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

第四部分

用 户 需 求 书

## 目录

一	技术条件…………………………………………………………………………53

二	供货范围…………………………………………………………………………74

三	工程进度计划及相关要求………………………………………………………79

四	责任范围…………………………………………………………………………80

五	项目管理…………………………………………………………………………83

六	试验、检验、验收………………………………………………………………98

七	设计联络…………………………………………………………………………102

八	技术文件…………………………………………………………………………105

九	培训……………………………………………………………………………109

十	监造、包装、运输、安装及质量保证…………………………………………111

## 一	技术条件

# 总则

1.1	本技术规格书适用于广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目采购的110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件（以下简称XLPE电缆及其附件）。本技术规格书规定了XLPE电缆及其附件的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规格书适用于通常安装和运行条件下的单芯电缆及其附件，但不适用于如海底电缆等特殊用途电缆及其附件。

1.2	本技术规格书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规格书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3	如果卖方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。

1.4	本技术规格书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5	本技术规格书经买、卖双方确认后作为采购合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6	本技术规格书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7	买方发现卖方提供的产品与本技术规格书的条文存在差异，买方有权利要求退货。

# 工程概况

广州地铁八号线北延段及远期延伸线采用集中供电方式，共设1个主变电站，新建110kV地铁专用白云湖主变电站向八号线北延段及其远期延伸线的各个牵引站供给电源。

白云湖主变电站本期两回110kV 电源双回线路直接从220kV石井站引接作为专线供电。白云湖主变电站设置二台主变压器，110kV 采用线变组接线；33kV 采用单母线分段接线。根据穗铁建总的建议110kV白云湖主变电站设计为地下变电站。全站设备均选用技术性能达到国内先进水平的产品。

本次采购项目包含：广州市轨道交通八号线110kV 白云湖主变电站送电线路工程110kV交流电力电缆设备以及必须的附属设备、随机附件、专用工具、试验仪器和相关技术服务。

# 环境条件

*3.1	正常使用条件

3.1.1  环境条件

1）海拔高度：<1000m；

2）最高环境温度：+40ºC；

3）最低环境温度：0ºC；

4）日照强度：0.1W/cm2(风速0.5m/s)；

5）土壤温度：电缆埋深处最高地温：+33℃；最低地温：0℃；

6）污秽等级：Ⅰ～Ⅳ级；

7）基本风速：33m/s；

8）湿度：日相对湿度平均值95%；月相对湿度平均值90%。

3.1.2  工程条件

3.1.2.1  系统概况

1）系统额定电压：110kV；

2）系统最高电压：126kV；

3）系统额定频率：50Hz；

4）系统接地方式：中性点有效接地。

5）基准雷电冲击耐压水平（BIL）：550kV；

6）导体允许最高温度：正常运行时90℃，短路时250℃；

7）长期连续载流量：463A。

8）弯曲半径：电缆安装时允许的最小弯曲半径一般为电缆直径的25倍

3.1.2.2	设计寿命

工程使用电力电缆及其附件必须是全新的、耐用的，满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求，保证电力电缆及其附件设计寿命30年。

3.2 特殊使用条件

凡不满足3.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应列表明确，且应在招标书的相应技术条款及表8.1 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

# 采用标准

4.1	电缆引用标准

IEC 60287  电缆载流量计算

IEC 60332  电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60840  额定电压30kV（Um=36kV）以上至150kV（Um=170kV）挤包绝缘的电力电缆及附件试验方法和要求

GB/T 311.1  高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2  绝缘配合第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB／T 2951  电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952.1～2952.2  电缆外护层

GB／T 3048.4  电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验

GB／T 3048.8  电线电缆电性能试验方法交流电压试验

GB／T 3048.11  电线电缆电性能试验方法介质损失角正切试验

GB／T 3048.12  电线电缆电性能试验方法局部放电试验

GB／T 3048.13  电线电缆冲击电压试验方法

GB／T 3048.14  电线电缆直流电压试验方法

GB/T 3953  电工圆铜线

GB/T 3956  电缆的导体

GB/T 6995.1～6995.5  电线电缆识别标志

GB/T 11017.1～11017.3  额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB/T 18380.1～18380.3  电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB 50217  电力工程电缆设计规范

DL/T 401  高压电缆选用导则

DL 509  交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术条件

JB／T 5268.1  电缆金属套第l部分：总则

JB／T 5268.2  电缆金属套第2部分：铅套

DL ／T586 电力设备监造技术导则

JB/T 8137.4  电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1～10181.6  电缆载流量计算

SH 0001  电缆沥青

4.2	电缆附件引用标准

IEC 60840  额定电压为30kV（Um＝36kV）以上至150kV（Um＝170kV）以下的挤压绝缘的动力电缆试验试验方法和要求

IEC 62271-209  额定电压52kV及以上气体绝缘金属封闭开关充油电缆及挤包绝缘电缆充油及干式电缆终端的电缆连接装置

IEC 61462  合成物空心绝缘体——具有大于1000V额定电压电气设备用的受压和非受压绝缘体——定义、试验方法、验收标准和设计推荐标准

GB/T 311.1  高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2  绝缘配合第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

DL 508  交流110~330kV自容式充油电缆及其附件订货技术规范

DL 509  交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

GB/T 4423  铜及铜合金拉制棒

GB/T 772  高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 3048.8  电线电缆电性能试验方法第8部分：交流电压试验

GB/T 3048.12  电线电缆电性能试验方法第12部分：局部放电试验

GB/T 3048.13  电线电缆电性能试验方法第13部分：冲击电压试验

GB/T 5582  高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7354  局部放电测量

GB/T 12464  普通木箱

GB/T 16927.1  高电压试验技术第一部分：一般试验要求

GB/T 11017.1～3  额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 14315  电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 401  高压电缆选用导则

# 技术要求

5.1  电力电缆技术要求

5.1.1  基本参数

*5.1.1.1  基本要求

XLPE电缆采用VCV立式交联工艺生产，内、外半导电层与绝缘层必须三层共挤；三层共挤工艺完成后应进行去气。此生产线有三年以上的生产经验，工艺稳定，产品质量稳定。

5.1.1.2	导体

1)	标称截面为630mm2，导体材料选用铜材，并符合GB/T 3953规定的TR型软铜线。

2)	采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构，其结构和直流电阻符合GB/T 11017规定。

3)	各种绞合导体不允许整芯或整股焊接。绞合导体中的单线允许焊接，但在同一层内，相邻两个接头的距离不小于300 mm。

4)	导体的表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

5.1.1.3	导体屏蔽和绝缘屏蔽

1)	半导电料采用超光滑可交联型半导电材料，并符合GB/T 11017的规定。

2)	导体屏蔽由半导电包带和挤出半导电层组成，其厚度近似值为2.0mm，其中挤包半导电层厚度近似值为1.5mm。挤包半导电层均匀地包覆在半导电包带外，并牢固地粘在绝缘层上。半导电层与绝缘层的交界面光滑，无明显绞线凸纹、尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹。

3)	绝缘屏蔽为挤包半导电层，其厚度近似值为1.0mm绝缘屏蔽均匀地包覆在绝缘表面，并牢固地粘附在绝缘层上。绝缘屏蔽的表面以及其与绝缘层的交界面光滑，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

*5.1.1.4	绝缘

1)	绝缘材料为进口超净化可交联聚乙烯料，其性能符合GB/T 11017的规定。

2)	最小工频平均击穿场强不小于30kV/mm，最小冲击平均击穿场强不小于60kV/mm。

3)	绝缘层的标称厚度符合GB/T 11017的规定，绝缘平均厚度与标称值为正公差，其公差不大于其标称值的10%+0.1mm。

4)	绝缘偏心度不大于5%，即：

其中：最大绝缘厚度和最小绝缘厚度为同一截面上的测量值。

5)  电缆绝缘层允许的杂质、微孔尺寸及数目、半导电屏蔽层与绝缘层界面突起与微孔的限制符合GB/T 11017的规定。

5.1.1.5	防水层

1)	径向防水层宜选用金属套。

2)	具有纵向阻水层，金属套内可绕包半导电吸水膨胀带。

3)	阻水材料与其相邻的其他材料相容。

5.1.1.6	金属屏蔽、金属套

1）	可用铜丝编织带、铜带或金属套等作金属屏蔽。

2）	金属屏蔽、金属套截面满足系统短路容量的要求。当金属套的截面不满足要求时，必须通过增加金属套厚度或增加铜线屏蔽等方式来满足。

3）	金属套为皱纹铝套，皱纹铝套符合GB/T 11017的规定。皱纹铝套采用纯度不小于99.6%的铝材制造，铝带的伸长率不小于16％。焊接皱纹铝套不得有圆周方向的焊缝，焊缝内壁平整，焊缝强度不小于铝套强度，不得有明显突起。

4）	皱纹铝套的厚度符合GB/T 11017的规定。皱纹铝套的最小厚度不小于其标称厚度的85%-0.1mm。

5）	金属套表面有电缆沥青或热熔胶防蚀层，涂覆在金属套上的防腐层粘着良好，均匀完整，采用的电缆沥青符合SH 0001的规定。

5.1.1.7	非金属外护套

1)	非金属外护套的性能、厚度及绝缘水平符合GB/T 11017的规定。

2)	非金属外护套的表面有不易脱落的连续性完好的导电层；

3)	非金属外护套有良好的防腐蚀、防蚁、防潮性能和阻燃性能；

外护套增加“退灭虫”（“Termigon”）”防蚁护层时，采用双层护套结构，其中内层护套采用高密度聚乙烯（HDPE）护套料，外层护套采用“退灭虫”（“Termigon”）”防蚁护套料。此时要求：

1)	内层高密度聚乙烯护套厚度为3.0～3.5mm，外层防蚁护套厚度为2.0±0.1mm。内层高密度聚乙烯宜选用红色添加剂，以示和外层防蚁护套区别。

2)	电缆的防蚁性能满足GB/T 2951.38根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级，并提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告。

3)	防蚁护套具有良好的抗腐蚀性（尤其是蚂蚁分泌的甲酸）、耐磨性和弹性。表面具有较高的光洁度。

4)	防蚁护套的绝缘水平符合DL 401的规定。

5)	非金属外护套的表面有不易脱落的连续性完好的导电层。

5.1.2  设计与结构要求

1)  电缆牵引头压接在导体上，与金属套的密封优先采用焊接密封，密封性能良好，并能承受与电缆相同的敷设牵引力和侧压力。

2)  电缆内端头采用钢制或铝制封帽，与金属套的密封采用铅封或焊接密封，密封性能良好。

3)  对皱纹铝套电缆，每盘电缆向金属套内充入氮气，以便监测电缆金属套、牵引头或内端头在敷设前是否完好。

5.1.3  专业接口要求

5.1.3.1  电缆附件接口

卖方确保供货产品参数与本技术规格书一致，以便与电缆附件配合。

5.1.3.2	与地方供电系统的接口

卖方确保供货产品被地方供电系统管理单位认可，以便保证能接入地方供电系统，因此最好有接入经验的业绩。

5.2	电力电缆附件技术要求

电缆附件供货厂商须具有三个广州地铁主变电站运行业绩、且110kV电缆线路长度10公里及以上、品质优秀、故障率低的电缆附件厂家。

5.2.1  电缆附件安装条件

5.2.1.1  电缆接头

1)	直埋于工井内（井内回填沙）时；最高地温：33℃；需考虑运行时长期浸泡于水中。

2)	置于变电站内时，最高空气温度：40℃。

5.2.1.2  GIS终端

1)  与GIS或GIL连接。

2)  安装在SF6气体绝缘筒内。

3)	GIS终端外绝缘的SF6气体在20℃的设计工作压力（表压）最大为0.70MPa，最小为0.20MPa。

5.2.1.3  金属护套交叉互联接地箱

用于接头的接地箱安装于专用工井内，需考虑运行时长期浸泡于水中。

5.2.1.4  护层过电压保护器

护层过电压保护器安装于电缆金属护套与大地之间，能承受金属护套与大地之间的各种工频电压，即大于以下两种情况的最大值：

1)  正常情况下金属护套上的工频感应电压；

2)  单相短路时金属护套上的工频电压。

5.2.2  电缆附件技术要求

5.2.2.1  电缆接头

1)	适用电缆截面为630mm2。

2)	接头为预制式。

3)	接头接线管与电缆铜导体采用压接方法进行连接，电缆导体连接有良好的导电性能和机械强度。

4)	接头有与电缆金属护套和外护套相同电气和机械性能的结构，防水防腐性能良好，与金属护套有可靠电气连接。

5)	直埋安装的接头有加强保护盒，保护盒内填充无需加热处理的防水材料。且应提供填充混合材料固化和固化后电性能试验报告。

6)	隧道内接头结合运行经验，根据现场具体情况确定采用有效的防水措施。

7)	接头的加强保护盒要求两侧均有接地线引出孔，并与接地线外径匹配。

8)	绝缘接头绝缘隔板的绝缘水平满足：耐受直流电压20kV/1min；

耐受冲击电压75kV/正负极性各10次。

5.2.2.2	GIS终端

1)  适用电缆截面为630mm2。

2)	出线杆与电缆铜导体必须采用压接方法进行连接。

3)	GIS终端顶部密封良好，保证绝缘填充剂在长期运行下不发生泄漏，同时保证GIS终端应能长期承受一定压力的SF6气体。

4)	GIS终端与GIS的安装连接尺寸配合要求符合IEC 62271-209的规定。

5.2.2.3	导体连接杆和导体连接管

1)	导体连接杆和导体连接管应采用符合GB/T 4423规定的铜材制造，并经退火处理。

2)	导体连接杆和导体连接管表面应光滑、清洁，无损伤和毛刺。

3)	导体连接杆和导体连接管应符合GB/T 11017.3规定的试验要求。

5.2.2.4	金具和密封圈

1)	附件金具采用非磁性金属材料。

2)	所有密封金具有良好的组装密封性和配合性，无组装后泄漏的缺陷，如划伤、凹痕等。密封性能满足GB/T 11017.3的规定。

3)	附件用密封圈与其周围绝缘介质相容，并能在额定负荷下长期使用。

5.2.2.5  橡胶应力锥和橡胶绝缘件

1)	橡胶应力锥和橡胶绝缘件的绝缘料和半导电料推荐采用符合附录A（提示的附录）的材料。

2)	橡胶应力锥和橡胶绝缘件无气泡、焦烧物和其它杂质，其内外表面光滑，无伤痕、裂痕和突起物。绝缘与半导体屏蔽的界面结合良好，无裂纹和剥离现象。半导电屏蔽无杂质。

5.2.2.6  环氧预制件和环氧套管

1)	环氧树脂混合料推荐采用符合附录B（提示的附录）的材料。

2)	环氧预制件和环氧套管无杂质、气孔。内外表面光滑无缺陷，表面无注模缝，绝缘件与预埋金属件结合良好，无裂纹、变形等异常现象，每批产品色泽一致，卖方提供环氧套管的相关出厂试验报告，如属外购产品，注明生产厂家。

3)	环氧套管的密封性能符合GB/T 11017.3规定的要求。

5.2.2.7  瓷套

按终端外绝缘污秽等级要求选用瓷套，瓷套符合GB/T 772的规定。提供抗拉、抗弯曲、抗压以及密封性等性能指标的相关出厂实验报告，如属外购产品，注明生产厂家。

5.2.2.8	液体绝缘填充剂

绝缘填充剂与相接触的绝缘材料及结构材料相容。

对乙丙橡胶应力锥推荐采用硅油作为绝缘填充剂，对硅橡胶应力锥推荐采用聚异丁烯或高粘度硅油或硅凝胶作为绝缘填充剂。

推荐采用符合附录C（提示的附录）要求的硅油作为液体绝缘填充剂。

5.2.2.9	防水浇注剂

推荐聚氨酯混合物作为接头保护盒的防水浇注剂。浇注剂具有良好的防水密封性能，并对周围材料无有害作用。浇注剂对环境无污染。

对需要承受外界机械压力的防水浇注剂（如玻璃钢保护盒用于直埋时），具有满足使用条件所要求的机械强度。

5.2.2.10	弹簧紧压装置

弹簧紧压装置与橡胶应力锥紧密配合，配合面光滑无突起，能在设计寿命内提供规定的设计压力。

5.2.2.11	护层过电压保护器

1)	保护器材料：无间隙氧化锌阀片。

2)	保护器方波容量：不小于400A。

3)	保护器通过8/20us、10kA冲击电流时的残压不大于10kV。

4)	保护器在7kV工频电压下能承受5s而不损坏。

5)	保护器能通过最大冲击电流累计20次而不损坏。

5.2.2.12	金属护套交叉互联接地箱

1)	箱体的绝缘水平不低于电缆非金属外护层的绝缘水平。在内陆地区采用304＃不锈钢材料，在沿海地区选用具有足够抗晶间腐蚀能力的奥氏体不锈钢材料，厚度不小于2mm，以保证箱体有足够的机械性能。箱体在水深大于1m的水中浸泡168h不会进水。

2)	箱外壳的防水性能和防腐蚀性能满足DL 508标准要求，防水密封采用O型密封圈，密封圈材料建议采用丁氰橡胶。密封圈能在额定负荷下长期使用。提供试验报告和箱体防水结构图纸。

3）	接地箱铜排截面不低于对应接地线或交叉互联线的截面。

5.2.2.13	同轴电缆及接地线

1)	同轴电缆导体截面为240mm2/240mm2。

2)	接地线导体截面为240mm2。

3)	导体截面满足短路电流产生的热机械性能要求。

4)	同轴电缆内外导体间以及外导体对地绝缘水平不低于电缆非金属外护层的绝缘水平。

5)	接地线导体对地绝缘水平不低于电缆非金属外护层的绝缘水平。

6)	导体的绝缘材料采用XLPE材料，外护套绝缘材料采用与电缆外护套相同的材料。

5.2.3  专业接口要求

5.2.3.1  与电缆的接口

卖方根据其所供电缆产品的参数提供与之相配合的电缆附件。

# 试验

XLPE电缆和电缆附件应由技术检查部门进行检验，应保证全部交货的XLPE电缆和电缆附件符合本规范的要求，用户有权按本要求的规定对XLPE电缆和电缆附件进行检验。

XLPE电缆和电缆附件的检验分为型式试验、例行试验、抽样试验和竣工试验。具体的检验项目和试验方法应与引用的标准IEC60840、GB/T 11017及本规范的要求一致。

6.1 型式试验

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第11条的规定。

6.2 例行试验

试验范围：在所有制造电缆长度上进行。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第9条的规定。对有空隙的波纹铝套，应增加对金属套充氮气0.4Mpa、30分钟无泄漏的气密性试验。

电缆附件试验项目、方法和要求应符合GB/ T11017.3第8条的规定。

6.3 抽样试验

试验范围和频度：按GB/T 11017.1第10条的规定。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第10条的规定；微孔、杂质及界面突起的试验测定方法应参照GB/T 11017.1中附录E的规定。对焊接皱纹铝套结构应检查尺寸，且铝套内壁在焊缝处应无明显凸起。

# 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

# 设备技术参数和性能要求响应表

表8.1  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 项目要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 1.1 | 导体 | 材料 |  | 铜 | 铜 |  |
|  |  | 结构 |  | 紧压圆形（800截面以下） | 紧压圆形 |  |
|  |  | 标称截面积 | mm2 | 630 | 630 |  |
|  |  | 最少单线根数×单线直径 | 根×mm | 53（紧压圆形结构） | 53 |  |
|  |  | 导体外径及其偏差 | mm | （投标方提供） |  |  |
| 1.2 | 导体半导电屏蔽层 | 绕包半导电带 （层×厚度） | 层×mm | / |  |  |
|  |  | 挤包半导电层厚度 | mm | / | 1.5 |  |
| 1.3 | 绝缘 | 平均厚度不小于标称厚度t | mm | 16.5（630截面） | 16.5（630截面） |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 0.95t | 0.95t |  |
|  |  | 偏心度不大于 | % | 5 | 5 |  |
| 1.4 | 绝缘半导电屏蔽层 | 厚度 | mm | / | 1.0 |  |
|  |  | 外径及偏差 | mm | （投标方提供） |  |  |
| 1.5 | 缓冲层 | 绕包半导电弹性材料（层×厚度） | 层×mm | （投标方提供） |  |  |
|  |  | 绕包具有纵向阻水功能的半导电阻水膨胀带弹性材料（层×厚度） | 层×mm | （投标方提供） |  |  |
| 1.6 | 金属套 | 材料 |  | 挤包皱纹铝套 | 挤包皱纹铝套 |  |
|  |  |  |  | 焊接皱纹铝套 | 焊接皱纹铝套 |  |
|  |  | 皱纹套波峰外径 | mm | （投标方提供） |  |  |
|  |  | 皱纹套波谷外径 | mm | （投标方提供） |  |  |
|  |  | 皱纹间距 | mm | （投标方提供） |  |  |
|  |  | 平均厚度不小于标称厚度t |  | 铝套 | 铝套 |  |
|  |  |  |  | 2.0（630截面） | 2.0（630截面） |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 铝套0.85t-0.1mm | 铝套0.85t-0.1mm |  |
| 1.7 | 防腐涂层 | 材料 |  | 电缆沥青 | 电缆沥青 |  |
|  |  |  |  | 热熔胶 | 热熔胶 |  |
|  |  | 加绕一层塑料带或相当材料 |  | / |  |  |
| 1.8 | 外护套 | 材料 |  | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 |  |
|  |  | 颜色 |  | / |  |  |
|  |  | 平均厚度不小于标称厚度t | mm | 4.5（630截面） | 4.5（630截面） |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 0.85t-0.1mm | 0.85t-0.1mm |  |
|  |  | 是否增加“退灭虫”防蚁护层 |  | 增加 | 增加 |  |
|  |  | 防蚁护层厚度 | mm | / | / |  |
| 1.9 | 导电层 | 导电涂层 |  | / | / |  |
|  |  | 挤包半导电层厚度 | mm | / | / |  |
| 1.10 | 电缆外径及偏差 | / |  | / |  |
| 1.11 | 20(C导体最大直流电阻 | Ω/km | 0.0283（630截面） | 0.0283（630截面） |  |
| 1.12 | 90(C导体最大交流电阻 | Ω/km | / | / |  |
| 1.13 | 20(C金属套最大直流电阻 | Ω/km | / | / |  |
| 1.14 | 导体半导电屏蔽层老化前后90(C时的电阻率 | Ω.m | ≤1000 | ≤1000 |  |
| 1.15 | 绝缘半导电屏蔽层老化前后90(C时的电阻率 | Ω.m | ≤500 | ≤500 |  |
| 1.16 | 局部放电（灵敏度5PC或更优，96kV下） | PC | 无可检测出的放电 | 无可检测出的放电 |  |
| 1.17 | tanδ（导体温度95(C～100(C，127kV下） |  | 8×10-4 | 8×10-4 |  |
| 1.18 | 雷电冲击试验（导体温度95(C～100(C下） | kV/次 | ±500/各10 | ±500/各10 |  |
| 1.19 | 电缆电容 | (F/km | / | / |  |
| 1.20 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 160/30 | 160/30 |  |
| 1.21 | 安装后工频电压试验 | kV/h | 128/1 | 128/1 |  |
| 1.22 | 出厂外护套负极性直流试验 | kV/min | 25/1 | 25/1 |  |
| 1.23 | 安装后护套负极性直流试验 | kV/min | 10/1 | 10/1 |  |
| 1.24 | 外护套雷电冲击电压试验 | kV/次 | ±37.5/各10 | ±37.5/各10 |  |
| 1.25 | 外护套的绝缘电阻 | MΩ.km | / | / |  |
| 2 | 绝缘接头 |  |  |  |  |
| 2.1 | 型号 |  | YJJJI 64/110 | YJJJI 64/110 |  |
| 2.2 | 规格 |  | 630 mm2 | 630 mm2 |  |
| 2.3 | 制造标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 2.4 | 试验标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 2.5 | 额定电压(Uo/U) |  | 64/110 kV | 64/110 kV |  |
| 2.6 | 最高工作电压(Um) |  | 126 kV | 126 kV |  |
| 2.7 | 基准冲击耐压水平(BIL) |  | 550 kV | 550 kV |  |
| 2.8 | 导体最高温度： |  |  |  |  |
|  | a) 正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b) 暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 2.9 | 增强绝缘的材料 |  | （投标方提供） |  |  |
| 2.10 | 应力锥的材料 |  | （投标方提供） |  |  |
| 2.11 | 接头适用电缆绝缘外径（打磨后） |  | 与电缆配合 | 与电缆配合 |  |
| 2.12 | 接头主要部件的存贮条件和有效使用期 |  | 阴晾、干燥密封、5年以上 | 阴晾、干燥密封、5年以上 |  |
| 2.13 | 增强绝缘的相对介电常数 |  | ≤3.5 | ≤3.5 |  |
| 2.14 | 增强绝缘的体积电阻系数 |  | ≥1.0×1015Ω·cm | ≥1.0×1015Ω·cm |  |
| 2.15 | 接线管： |  |  |  |  |
|  | a) 压接工序说明 |  | 六方围压 | 六方围压 |  |
|  | b) 压接用工模尺寸 |  | 按电缆导体选取 | 按电缆导体选取 |  |
|  | c) 压接机的最大出力 |  | / |  |  |
| 2.16 | 接头重量 |  | / |  |  |
| 2.17 | 接头的密封形式 |  | 封铅、防水带、热缩管 | 封铅、防水带、热缩管 |  |
| 2.18 | 接头的金属屏蔽层 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 铜壳、铜编织带、铜网、铅带、铅包布 | 铜壳、铜编织带、铜网、铅带、铅包布 |  |
|  | b) 规格、数量 |  |  |  |  |
|  | c) 等效截面 |  | ≥500mm2 | ≥500mm2 |  |
|  | d) 3s允许通过最大短路电流 |  | ≥18.2kA（单相） | ≥18.2kA（单相） |  |
| 2.19 | 加强保护盒 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 玻璃钢 | 玻璃钢 |  |
|  | b) 外形尺寸 |  | / | / |  |
|  | c) 两端及防水材料注入口的密封形式 |  | 密封盖+绕绝缘带和防水带后再用热缩管热缩密封 | 密封盖+绕绝缘带和防水带后再用热缩管热缩密封 |  |
| 2.20 | 防水材料 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 聚氨脂填充剂 | 聚氨脂填充剂 |  |
|  | b）每相接头填充数量 |  | / | / |  |
|  | c）材料的固化时间 |  | 约2h | 约2h |  |
| 2.21 | 绝缘接头金属护套绝缘隔板 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 环氧树脂或PE等绝缘材料 | 环氧树脂或PE等绝缘材料 |  |
|  | b) 耐受直流电压及时间 |  | 20kV/1min | 20kV/1min |  |
|  | c) 耐受冲击电压 |  | 75kV/正负极性各10次 | 75kV/正负极性各10次 |  |
| 3 | 护层过电压保护器 |  |  |  |  |
| 3.1 | 规格 |  |  |  |  |
| 3.2 | 制造标准 |  |  |  |  |
| 3.3 | 试验标准 |  | GB 11032 | GB 11032 |  |
| 3.4 | 工频导通电压(I=60mA) |  |  |  |  |
| 3.5 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  |
| 3.6 | 方波容量 |  | ≥400 | ≥400 |  |
| 3.7 | 8/20μS波冲击电流残压(I=10kA) |  | ≤5 | ≤5 |  |
| 3.8 | 8/20μS波通流容量 |  |  |  |  |
| 3.9 | 残工比 |  |  |  |  |
| 3.10 | ZnO阀片外的绝缘材料 |  |  |  |  |
| 4 | 金属护套交叉互联接地箱 |  |  |  |  |
| 4.1 | 规格 |  |  |  |  |
| 4.2 | 制造标准 |  |  |  |  |
| 4.3 | 试验标准 |  | DL 508、DL 509 | DL 508、DL 509 |  |
| 4.4 | 材料 |  | 不锈钢、铜 | 不锈钢、铜 |  |
| 4.5 | 箱内带电部分对箱体的绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 耐受冲击电压 |  | 37.5kV | 37.5kV |  |
|  | 耐受直流电压 |  | 20kV/1min | 20kV/1min |  |
| 4.6 | 箱内是否填充防水材料 |  | 否 | 否 |  |
| 4.7 | 同轴电缆进线孔内径 |  |  |  |  |
| 4.8 | 同轴电缆进线孔处的密封形式 |  | 密封圈、防水带、热缩管 | 密封圈、防水带、热缩管 |  |
| 5 | 同轴电缆 |  |  |  |  |
| 5.1 | 规格 |  |  |  |  |
| 5.2 | 制造标准 |  |  |  |  |
| 5.3 | 试验标准 |  | GB/T 12706 | GB/T 12706 |  |
| 5.4 | 内导体 |  |  |  |  |
|  | a) 截面 |  | 240mm2 | 240mm2 |  |
|  | b) 外径 |  |  |  |  |
| 5.5 | 内绝缘 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 交联聚乙烯 | 交联聚乙烯 |  |
|  | b) 厚度 |  | 4.5mm | 4.5mm |  |
| 5.6 | 内导体最高温度 |  |  |  |  |
|  | a) 正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b) 暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 5.7 | 内导体3s允许通过最大短路电流 |  |  |  |  |
| 5.8 | 内绝缘外径 |  |  |  |  |
| 5.9 | 外导体 |  |  |  |  |
|  | a) 截面 |  | 240mm2 | 240mm2 |  |
|  | b) 外径 |  |  |  |  |
| 5.10 | 外绝缘 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 交联聚乙烯/PE/PVC | 交联聚乙烯/PE/PVC |  |
|  | b) 厚度 |  | 4.5mm | 4.5mm |  |
| 5.11 | 外导体最高额定温度 |  |  |  |  |
|  | a) 正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b) 暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 5.12 | 外导体3s允许通过最大短路电流 |  |  |  |  |
| 5.13 | 外绝缘外径 |  |  |  |  |
| 5.14 | 绝缘外护套硬度(邵氏硬度) |  | 65 | 65 |  |
| 6 | GIS终端 |  |  |  |  |
| 6.1 | 型号 |  | YJZGG 64/110或 YJZGC 64/110 | YJZGG 64/110 |  |
| 6.2 | 规格 |  | 630 mm2 | 630 mm2 |  |
| 6.3 | 制造标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 6.4 | 试验标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 6.5 | 额定电压(Uo/U) |  | 64/110 kV | 64/110 kV |  |
| 6.6 | 最高工作电压(Um) |  | 126 kV | 126 kV |  |
| 6.7 | 基准冲击耐压水平(BIL) |  | 550 kV | 550 kV |  |
| 6.8 | 导体最高额定温度： |  |  |  |  |
|  | a) 正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b) 暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 6.9 | 绝缘套管 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 环氧树脂 | 环氧树脂 |  |
|  | b) 长度 |  |  |  |  |
| 6.10 | 预制应力锥 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | / |  |  |
|  | b) 内径 |  | / |  |  |
|  | c) 适用电缆绝缘外径（打磨后） |  |  |  |  |
|  | d) 存贮条件和有效使用期 |  | 阴晾、干燥密封、5年以上 | 阴晾、干燥密封、5年以上 |  |
| 6.11 | 终端重量 |  | / |  |  |
| 6.12 | 高度 |  | / |  |  |
| 6.13 | 尾管与金属护套的电气连接方式 |  | 铜编织带或连接端子 | 铜编织带或连接端子 |  |
| 6.14 | 尾管密封形式 |  | O型橡胶密封圈 / 铅封 | O型橡胶密封圈 / 铅封 |  |
| 6.15 | 管套内其它填充绝缘介质 |  | 无 | 无 |  |
| 6.16 | 终端的金属屏蔽层 |  | / |  |  |
|  | a) 材料 |  | 铜编织带或铜管 | 铜编织带或铜管 |  |
|  | b) 规格、数量 |  | / |  |  |
|  | c) 等效截面 |  | ≥500mm2 | ≥500mm2 |  |
|  | d) 3s允许通过最大短路电流 |  | ≥18.2kA（单相） | ≥18.2kA（单相） |  |
| 7 | 接地线 |  |  |  |  |
| 7.1 | 规格 |  | YJY 8.7/10 | YJY 8.7/10 |  |
| 7.2 | 制造标准 |  |  |  |  |
| 7.3 | 试验标准 |  | GB/T 12706 | GB/T 12706 |  |
| 7.4 | 导体截面 |  | 240mm2 | 240mm2 |  |
| 7.5 | 绝缘 |  |  |  |  |
|  | a) 材料 |  | 交联聚乙烯 | 交联聚乙烯 |  |
|  | b) 厚度 |  | 4.5mm | 4.5mm |  |
| 7.6 | 导体最高额定温度 |  |  |  |  |
|  | a) 正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b) 暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 7.7 | 导体3s允许通过最大短路电流 |  |  |  |  |
| 7.8 | 绝缘外护套硬度(邵氏硬度) |  | 65 | 65 |  |
|  | 其它需要说明的问题 |  |  |  |  |
| 8 | 户外终端 |  |  |  |  |
| 8.1 | 型号 |  | YJZWY3 64/110 | YJZWY3 64/110 |  |
| 8.2 | 规格 |  | 630 mm2 | 630 mm2 |  |
|  |  |  | 1000mm2 | 1000mm2 |  |
| 8.3 | 制造标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 8.4 | 试验标准 |  | IEC60840 GB/T11017.3 | IEC60840 GB/T11017.3 |  |
| 8.5 | 额定电压（Uo/U） |  | 64/110 kV | 64/110 kV |  |
| 8.6 | 最高工作电压（Um） |  | 126 kV | 126 kV |  |
| 8.7 | 基准冲击耐压水平（BIL） |  | 550 kV | 550 kV |  |
| 8.8 | 导体最高温度： |  |  |  |  |
|  | a）正常运行时 |  | 90℃ | 90℃ |  |
|  | b）暂态（短路电流持续时间不超过3s） |  | 250℃ | 250℃ |  |
| 8.9 | 瓷套管和预制绝缘件 |  |  |  |  |
|  | a）材料和颜色 |  | 瓷套管、棕色 | 瓷套管、棕色 |  |
|  | b）爬距 | mm | ＞3520 | ＞3520 |  |
|  | c）机械性能描述 |  | ≥2kN（水平力） | ≥2kN（水平力） |  |
| 8.10 | 预制应力锥 |  |  |  |  |
|  | a）材料 |  | （投标人提供） |  |  |
|  | b）内径 |  | （投标人提供） |  |  |
|  | c）适用电缆绝缘外径（打磨后） |  | （投标人提供） |  |  |
|  | d）存贮条件和有效使用期 |  | 阴晾、干燥密封、5年以上 | 阴晾、干燥密封、5年以上 |  |
| 8.11 | 终端重量 |  | （投标人提供） |  |  |
| 8.12 | 高度 |  | （投标人提供） |  |  |
| 8.13 | 尾管与金属护套的电气连接方式 |  | 铜编织带加铅封 | 铜编织带加铅封 |  |
| 8.14 | 尾管密封形式 |  | 防水带、热缩管（必须） 铅封、铜编织带搪（二选一） | 防水带、热缩管（必须） 铅封、铜编织带搪（二选一） |  |
| 8.15 | 终端的金属屏蔽层 |  |  |  |  |
|  | a）材料 |  | 铜编织带、铜网、铅带、铅包布 | 铜编织带、铜网、铜管 |  |
|  | b）规格、数量 |  | （投标人提供） |  |  |
|  | c）等效截面 |  | ≥500mm2 | ≥500mm2 |  |
|  | d） 3s允许通过最大短路电流 |  | ≥18.2kA（单相） | ≥18.2kA（单相） |  |
| 8.16 | 管套内其它填充绝缘介质 |  |  |  |  |
|  | a）材料 |  | 硅油/硅橡胶/聚异丁烯 | 硅油/硅橡胶/聚异丁烯 |  |
|  | b）体积或重量 |  | （投标人提供） |  |  |
|  | c）体积电阻率 |  | 1×1014Ω·cm | 1×1014Ω·cm |  |

8.2	主要元器件来源

表8.2  主要元器件来源一览表

| 序号 | 元器件名称及型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1级光亮无氧铜杆T1 |  |  |  |
| 2 | 半导尼龙带BNLD（12） |  |  |  |
| 3 | 半导电内外屏蔽料HFDB0586S HFDA0801EXP |  |  |  |
| 4 | XLPE绝缘料HFDB4201SC |  |  |  |
| 5 | 半导电缓冲阻水带2.0×60 |  |  |  |
| 6 | 铝带1060 |  |  |  |
| 7 | 高密度聚乙烯HDPE |  |  |  |
| 8 | “退灭虫”“Termigon”防蚁护层材料 |  |  |  |

须将供货拟采用的主要元器件(包括，但不限于)的具体来源信息，在投标文件格式《B5	计划采用的主要元器件/原材料清单》中详细列出。

# 技术差异表

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本采购标准要求，均汇集成此表。

表9  技术差异表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标方：盖章：

# 可靠性、可维护性

10.1  可靠性

产品在设计时采用高可靠性措施。这些措施通过利用如下的技术以降低系统故障概率和影响正常运行的随机性：

10.1.1  使用已证明具有高可靠性的材料。卖方在提供详细的电缆主要原材料表，对各材料的主要指标性能予以说明，并对电缆的性能指标予以量化承诺。卖方对电缆的单位重量予以分析和说明。

10.1.2  采用适当的工艺流程。

10.1.3  制定严格的检验制度。卖方提供生产各环节的检验项目、检验手段、检验指标予以详细说明。

10.1.4  虫害

所提供设备，采用适当的措施以预防白蚁虫害、防鼠。

10.2  可维护性

设备设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来缩短事故恢复时间。

# 标识

成品电缆的护套表面有生产卖方、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记，标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

每盘电缆均附有合格证。电缆盘上清楚标明卖方、电缆型号规格、电压等级、毛重、生产日期、长度、到货地点（包括工程名、站名、区间名）以及正确的滚动方向。

# 电缆寿命

在运行环境下，电缆的使用寿命不少于30年。

附录 A（提示的附录）橡胶料的性能

预制橡胶绝缘件的三元乙丙橡胶绝缘料与半导电料的性能如表A1所示。硅橡胶绝缘料与半导电斟的性能如表A2所示。

表A1 三元乙丙橡胶料的性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 绝缘料 | 半导电料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 老化前机械性能 抗张强度 断裂伸长率 抗撕强度 硬度 压缩永久变形 | N/mm2 % N/mm 邵氏A % | ≥6.0 ≥400 ≥20 ≤65 -- | ≥10.0 ≥250 ≥20 ≤75 ---- |
| 2 2.1 2.2 | 空气箱老化后机械性能 老化条件：135℃±3℃，7d 抗张强度变化率 伸长率的变化率 | % % | ≤±30 ≤±30 | ≤±30 ≤±30 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 电气性能（室温下） 体积电阻率（23℃） tgδ 介电常数 短时工频击穿电场强度 | Ω·cm — — MV/m | ≥1.0×1015 ≤5.0×10－3 2.5～3.5 ≥22 | ≤1.0×103 — — — |

表A2 硅橡胶料的性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 绝缘料 | 半导电料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 老化前机械性能 抗张强度 断裂伸长率 抗撕强度 硬度 压缩永久变形 | N/mm2 % N/mm 邵氏A % | ≥5.0 ≥450 ≥18 ≤30 — | ≥5.5 ≥300 ≥18 ≤55 — |
| 2 2.1 2.2 | 空气箱老化后机械性能 老化条件：135℃±3℃，7d 抗张强度变化率 伸长率的变化率 | % % | ≤±30 ≤±30 | ≤±30 ≤±30 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 电气性能（室温下） 体积电阻率（23℃） tgδ 介电常数 短时工频击穿电场强度 | Ω·cm — — MV/m | ≥1.0×1015 ≤4.0×10－3 2.8～3.5 ≥22 | ≤1.0×103 — — — |

附录 B（提示的附录）环氯树脂固化体的性能

附件用环氧树脂固化体的性能如表B1所示。

表B1 环氧树脂固化体的性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | 电气性能（室温下） 体积电阻率（23℃） tgδ 介电常数 短时工频击穿电场强度 | Ω·cm — — MV/m | ≥1.0×1015 ≤5.0×10－3 3.5～4.5 ≥20 |
| 2 2.1 2.2 2.3 | 电气性能（100℃时） 体积电阻率 tgδ 介电常数 | Ω·cm — — | ≥1.0×1015 ≤5.0×10－3 3.5～4.5 |
| 3 | 热变形温度 | ℃ | 105～125 |

附录 C（提示的附录）硅油的性能

表C1 硅油的性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 无色透明、无杂质 |
| 2 | 运动粘度（25℃） | 低粘度硅油 | mm2/s | 40～1000 |
|  |  | 高粘度硅油 |  | 7000～13000 |
| 3 | 粘度最大变化率 | % | ±5 |
| 4 | 闪点 | ℃ | >300 |
| 5 | 折光指数（25℃） |  | 1.42～1.47 |
| 6 | 击穿电压（电极间距2.5 mm） | kV | >35 |
| 7 | 体积电阻率（25℃） | Ω·m | >8×1012 |
| 8 | 挥发度（150℃，3 h） | % | <0.5 |

## 二	供货范围

在合同执行过程中，买方/业主保留根据实际工程需要对设备供货数量进行调整的权利。各种规格电缆附件的单价在合同执行过程中不变，总价按实际供货数量计算。买方/业主如有调整，在预定交货期前2个月通知卖方。

# 1、设备数量

卖方向买方/业主提供设备规格型号、生产卖方、产地、设备单重、结构尺寸、单价等内容，设备的数量将在合同签订时确认，电缆最终长度以买方提供的电缆配盘清单为准。

卖方配套提供完成电缆终端（中间）头制安所必须的附件及辅料，包括但不限于：接地线、接线端子、连接管、绝缘材料、硅脂等。

电缆及附件供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 110kV交联聚乙烯绝缘纵向阻水电力电缆，皱纹铝护套HDPE外护套1×630 mm2，铜芯（加挤防火护套） | m | FY-YJLW02-Z 64/110 1×630 GB/T 11017.2-2014 | 10260 |
| 2 | 110kV干式GIS电缆终端头-630mm2，长（757 mm） | 套 | YJZGG 64/110 1×630 GB/T 11017.2-2014 | 3 |
| 3 | 110kV干式GIS电缆终端头-630mm2，短（470mm） | 套 | YJZGG 64/110 1×630 GB/T 11017.2-2014 | 6 |
| 4 | 110kV户外瓷套式电缆终端头-630mm2 | 套 | YJZWY3 64/110 1×630 GB/T11017.3-2014 | 3 |
| 5 | 110kV户外瓷套式电缆终端头-1000mm2 | 套 | YJZWY3 64/110 1×1000 GB/T11017.3-2014 | 3 |
| 6 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，630 mm2 | 套 | YJJJI1 64/110 1×630 GB/T 11017.2-2014 | 12 |
| 7 | 交叉互联接地箱 | 套 | 三相 带过电压保护器 | 4 |
| 8 | 接地线-240mm2 | m | YJY 8.7/10 240 | 200 |
| 9 | 同轴电缆-240mm2 | m | YJY 8.7/10 240/240 | 200 |
| 10 | 电缆抱箍 | 个 | 单相 | 215 |

(1)	工厂试验由卖方在生产厂家内完成，但有买方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见附件6试验、检验、验收。

(2)	现场安装和试验在卖方的技术指导下由买方完成，卖方协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。卖方选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见6试验、检验、验收。

(3)	卖方协助买方解决设备运行中出现的问题。

(4)	设计联络会议的地点及买方参加人员的人数和天数等规定详见附件7设计联络。

(5)	设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。线路投运并稳定运行后，卖方和买方（业主）双方根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

(6)	如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买、卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按合同有关条款执行。

# 2、随机附件

卖方向买方/业主提供随机附件规格型号、生产卖方、产地、单价等内容，随机附件的数量将在合同签订时最终确认。

若卖方认为所开列的随机附件种类及数量不全或不足，可对其进行补充。

电缆附件备品供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交叉互联接地保护箱 | 三相 | 套 | 2 |
| 2 | 中间接头绝缘接头 | YJJJI1 64/110 1×630 | 套 | 1 |

# 3、专用工具或测试仪表

卖方向买方/业主提供专用工具/测试仪表规格型号、生产卖方、产地、单价等内容，专用工具/测试仪表数量将在合同签订时最终确认。

若卖方认为所开列的专用工具或测试仪表种类及数量不全或不足，可对其进行补充。

专用工具、测试仪表供货范围及设备技术规格一览表

|  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具 | 电锯 | 2107 | 只 | 1 |
|  | 剥削器 | G110D-90 | 只 | 1 |
|  | 焊枪 | 含汽灌 | 只 | 1 |
|  | 力矩扳手 | / | 只 | 1 |
|  | 电热校直器 | XRZ-3-220/2.25 | 只 | 1 |
|  | 100吨压钳 | QYD-800 | 只 | 1 |

# 4、服务项目表

| 序号 | 服务内容 | 次数 | 人数（买方/业主） | 时间（天） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次设计联络 |  |  |  |  |
| 2 | 第二次设计联络 |  |  |  |  |
| 3 | 第三次设计联络 |  |  |  |  |
| 4 | 出厂验收 |  |  |  |  |
| 5 | 工厂培训 |  |  |  |  |
| 6 | 现场培训 |  |  |  |  |
| 7 | 调试、安装督导 |  |  |
| 8 | 技术咨询服务 |  |  |
| 9 | BIM设置服务 |  |  |
| 10 | 运行情况跟踪 |  |  |
| 11 | 用户质量反馈处理 |  |  |
| 12 | 商业试运营维保 |  |  |

## 三	工程进度计划及相关要求

| 序号 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同谈判 |  | 以市政府建设需要为准 |
| 2 | 设计联络 |  |  |
| 3 | 生产制造及工厂试验（含买方设备监造） |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |
| 5 | 设备供货 |  |  |
| 6 | 安装 |  |  |
| 7 | 调试及送电 |  |  |
| 8 | 联调及开通 |  |  |

备注：买方有权根据实际工程需要对上述项目执行时间进行调整。设备供货时间如有调整，在设备供货前2个月通知卖方。买方有权根据实际工程需要对上述项目执行时间进行调整。

## 四	责任范围

### 1 卖方责任范围

1.1	基本要求

1.1.1	签定合同后，卖方应按合同技术规格书的要求，负责合同设备产品设计、生产制造、运输和试验、培训等。

1.1.2	卖方除应完成合同中所包括设备之间的接口设计外，还应服从供电系统设备集成服务商接口管理工作，有责任参加供电系统设备集成服务商组织的接口协调会议，并按要求完成与其他系统硬件接口设计。

1.1.3	卖方必需按供电系统设备集成服务商规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

1.1.4	卖方提供的所有设计图纸、文件，必须首先提交给供电系统设备集成服务商审核确认后，报业主批准,方可投入生产。

1.1.5	在供电系统设备集成服务商的组织下，卖方有责任进行现场设备的安装、调试督导。

1.1.6	在供电系统设备集成服务商的组织下，在合同设备的单体试验和系统调试直至现场验收期间提供技术支持。

1.1.7	卖方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

1.1.8	在供电系统设备集成服务商的组织下，负责对业主人员进行工厂培训和现场培训。

1.2	提供各种规格的电缆、电缆终端头及中间接头。

### 2 买方/业主责任范围

2.1	基本要求

2.1.1	确认卖方设备的产品设计。

2.1.2	确认卖方提供的功能设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见。

2.1.3	向卖方提供与其他相关系统的接口条件。

2.1.4	业主有权利到厂参加各项试验项目。

2.1.5	业主人员有权利对卖方生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

2.2	审查确认电缆的结构设计。

2.3	审查确认电缆与其相连设备间的接口设计。

2.4	业主对单机设备供货商的指令原则上应通过供电系统设备集成服务商下达。

### 3 供货商接口责任

3.1	卖方应严格按照买方/业主及集成服务商对接口工作的组织、管理、要求去开展工作。

3.2	在产品设计阶段，卖方提供的设计方案，需经买方/业主和集成服务商确认后进行详细设计。最终的设计图纸必须经过买方/业主和集成服务商的确认后才能投入生产。卖方有责任向相关方提供技术资料及图纸。

3.3	设备安装、调试阶段及系统联调阶段，卖方有义务配合施工方及相关接口设备商进行安装、调试。对接口中存在的问题，不仅要负责本方设备故障的及时查找、解决，还有义务及时配合施工方及其他接口设备商共同查找、解决接口问题。根据卖方的技术要求，现场及运行维护时接头制作、试验使用的特殊试验仪器、专用工具等应在合同签订前书面说明。

3.4	与110kVGIS开关柜责任分界点在电缆插头与电缆连接处。

卖方应向110kVGIS开关柜供货商提供电缆型号、规格等参数，在电缆敷设及电缆头制安施工中提供现场督导，有责任与110kVGIS厂商一起配合施工方进行开关柜、电缆的现场竣工试验等。

3.5	与主变压器、整流变压器及动力变压器等设备的责任分界点在户内（外）电缆终端头连接处。

卖方应向上述存在接口关系的设备供货商提供电缆型号、规格等参数，在电缆敷设及电缆头制安施工中提供现场督导，有责任与接口设备供货商一起配合施工方进行接口设备、电缆的现场竣工试验等。

### 4 技术服务

为了保证本合同设备在现场的安装、试验、调试及技术培训，卖方将派技术人员到现场进行技术服务，直至合同设备最终验收完成。

卖方的技术人员到达和离开的时间将根据工程的实际情况，根据工期的安排，由供电系统设备集成服务商、业主、卖方共同协商决定。

4.1	卖方技术人员负责合同内设备安装的现场及工厂培训、安装督导、调试督导等。

4.2	卖方督导人员应履行合同文件所规定的职责，否则业主有权提出增加或更换卖方督导人员，以及延长工作期限，直至符合合同规定的要求，引起的一切费用由卖方负责。

4.3	来现场的人员应身体健康，而且对合同设备有相当经验的工程技术人员，人员履历应在来现场3个月前提交业主确认。

  - 卖方安装服务和调试服务要求: 卖方应根据设备安装和调试的难易程度,提出设备安装和设备调试督导计划, 经供电系统设备集成服务商审核后,报业主确认批准,并要保证设备安装和调试能顺利完成.

4.5	对业主现场人员进行现场及工厂的培训。

4. 6	合同设备受电时，卖方技术和督导、调试人员必须在现场。

### 5 具体服务要求

5.1	对用户反馈的问题卖方将在24小时内做出响应。

5.2	对质保期内的设备运转情况，卖方进行客户走访，并负责免费向买方/业主提供相应的技术支持。

5.3	质保期内设备发生的损坏或故障，如属卖方责任卖方将在业主的配合下予以维修和排除。

5.4	对因卖方所供设备自身缺陷或提供资料错误而至所供设备的损坏，卖方负责无偿修复或更换设备并承担相应的费用和风险，时间不迟于自发生之日起两个月或双方商定的时间。

5.5	对超过质保期发生的设备损坏情况卖方提供相应的修复服务并收取适当的费用，如损坏的设备需更换，卖方将随时优惠予以供应。

5.6	从运行之日起五年内，合同内设备若由于卖方原因出现故障，卖方免费进行维修并无偿更换故障电缆或附件，协助进行解决现场问题。

## 五	项目管理

### 1 概述

1.1为了更好的保证供变电系统各设备的质量及整个系统的整体质量，参照国际惯例，在供变电系统项目中采用项目管理的方式。

1.2由业主招标选定的供电系统设备集成服务商受业主之托对供变电系统的各设备的质量保证、进度、计划、接口、设计联络、设备生产、试验、检验、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面进行全过程管理。各卖方必须接受并服从供电系统设备集成服务商在上述各工作及业主授权的其他方面的项目管理。

1.3设备供货合同由业主、供电系统设备集成服务商和设备卖方共同签订叁方合同。

### 2 供电系统设备集成服务商的权力

2.1供电系统设备集成服务商具有项目管理过程中有关单位的组织协调的主持权。

2.2设备管理商有对合同项下设备买方/业主付款的审核权和相应的签字权，供货合同设计变更和合同变更的审查权。

2.3供电系统设备集成服务商拥有对设备使用材料和系统设备质量的检验权，对不符合合同要求和相关标准的材料、元器件有权通知卖方停止生产和更换；不符合检验标准和质量标准的成品和设备有权通知卖方返工和重新生产。

2.4供电系统设备集成服务商有权对供货合同有关进度进行检查、监督。

2.5供电系统设备集成服务商负责审查设备卖方对设备供货合同规定责任义务提出的变更，在项目实施过程中如发现卖方工作不力，可提出更换有关人员的建议。

2.6在项目实施过程中，供电系统设备集成服务商研究和处理设备卖方对业主的任何意见和要求。

### 3 卖方的集成服务商

3.1卖方完成本项目的供货合同需配备专门的集成服务商和人员负责与供电系统设备集成服务商联络，以便于供电系统设备集成服务商的管理。

3.2卖方的集成服务商应配备项目负责人和相应的专业技术人员，这些人员负责本合同项下设备的设计联络、质量保证、设备生产、试验、检验、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面的工作，对供电系统设备集成服务商直接负责。

3.3卖方所配备的项目人员必须对合同设备有相当的经验。卖方必须在合同签订2个星期之内，将管理机构的构架和人员配备、资历，交供电系统设备集成服务商审查确认，当供电系统设备集成服务商认为卖方所配人员不合格时，有权提出更换。卖方如欲更换任何人员，应事先征得供电系统设备集成服务商的同意。

3.4卖方的集成服务商的负责人必须参加供电系统设备集成服务商组织的月度例会，会前应准备好需要在会议中协调的问题，会后应按照会议的决定开展工作。

### 4 项目计划和进度控制

4.1卖方必须根据业主的总工期策划，于合同签订1个月之内，提出卖方总体控制进度，报供电系统设备集成服务商供业主审批，并根据最终审批的项目进度计划和业主及供电系统设备集成服务商的要求严格执行，按期（月、季、年）提交各项计划给供电系统设备集成服务商审查。

4.2为与供电系统设备集成服务商配合，卖方必须在合同签订2个星期之内，明确专门人员负责本合同项下设备和服务的进度管理，其人员资历应事先报供电系统设备集成服务商批准。

4.3供电系统设备集成服务商对卖方的进度进行检查、监督和全过程控制，业主按供电系统设备集成服务商确认的进度，分阶段付款。

4.4卖方月度进度如有任何延迟、提前或可以预见到任何延迟、提前，必须及早书面通知供电系统设备集成服务商。

4.5卖方如需变更进度计划，必须至少提前30个工作日向供电系统设备集成服务商提出书面申请。

### 5 对卖方的质量控制

5.1卖方的质量保证

5.1.1卖方必须按ISO9000族标准的要求，建立运行质量保证体系，保持有效的第三方认证证书，并接受业主和供电系统设备集成服务商的监督和审核。

5.1.2当ISO9001:2000标准颁布后的一年以内，卖方的质量体系必须完成相应的转换，将更新后的质量手册和程序文件递交供电系统设备集成服务商，接受审查。

5.1.3卖方必须在供货合同签订后的一个月以内，针对合同制定出相应的质量计划，报供电系统设备集成服务商审批。该计划必须考虑但不局限于以下内容：

- 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量；

- 确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性；

- 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试制备；

- 确定所有测量能力，包括超出现有水平但在足够时限内能开发的测量能力。

- 确定在产品形成适当阶段的合适的验证。

- 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准；

- 确定和准备质量记录

5.1.4对卖方所进行的质量控制，并不免除卖方对产品质量和服务质量的责任，卖方必须保证：

- 所提供货物的正常质保期为预验收证书签发日起24个月。对在质保期内出现的工程任何一部分的缺陷或损坏卖方应对之承担责任。若部分设备、材料和系统在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的保修期按本条款重新算起。任何情况下，质保期最短不得少于2年。

- 如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过五（5）次，业主有权要求卖方自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

- 在潜在缺陷质保期内，对设备、系统和材料中因工艺粗糙、设计缺陷和材料缺陷等设备本身问题但在上述正常质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，卖方必须负责修复。潜在缺陷质保期为正常质保期后二十四（24）个月。

5.2供电系统设备集成服务商对卖方的质量进行全过程控制，至少包括如下内容：

- 质量保证标准和内容

- 质量体系的审核

- 产品设计的控制

- 协调接口

- 文件和资料的控制

- 生产过程控制

- 检验和测试的控制

- 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制

- 质量记录和控制

5.3供电系统设备集成服务商拥有对设备使用的材料和元器件的检验权，对不符合检验标准和合同要求的材料、元器件，不符合检验标准和质量标准的成品和设备供电系统设备集成服务商有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。设备的生产需经供电系统设备集成服务商的签字确认后方能进行。

5.4卖方必须依据供电系统设备集成服务商编制的《对供货商质量体系各要素的控制细则》和《供货商质量体系审核计划》，提供各种质量报告，准备接受由供电系统设备集成服务商进行的质量体系审核和产品质量的监督。

5.5供电系统设备集成服务商对卖方质量体系的审核，不少于2次/年。如在审核中，发现卖方质量体系存在严重不符合项，供电系统设备集成服务商有权视不符合项对履行本合同的影响程度，对卖方采取书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

### 6 投资控制管理

6.1卖方必须严格执行由供电系统设备集成服务商编制的《投资控制管理办法》，接受供电系统设备集成服务商对设备投资的管理，分阶段提交投资计划，供供电系统设备集成服务商审查签字，报业主审批。

6.2业主对卖方的资金拨付，必须首先通过供电系统设备集成服务商签字确认。

### 7 图纸文件管理

7.1卖方在本合同项下的文字资料和图纸的识别、编制、审批、传递、存档，必须严格执行由供电系统设备集成服务商制定的《文件图纸管理程序》、《文件编制的统一规定》和《统一代码表》，并接受供电系统设备集成服务商的监督和审查。

7.2卖方提交业主的图纸和文件必须首先提交给供电系统设备集成服务商审查，不符合规定的图纸和文件，供电系统设备集成服务商将限期卖方纠正。如因卖方未遵守《文件图纸管理程序》和《文件编制的统一规定》的规定而造成任何工作进度延误，一切责任由卖方负责。

7.3卖方如果对《文件图纸管理程序》、《文件编制的统一规定》和和《统一代码表》有任何不理解或不确定，必须及时向供电系统设备集成服务商咨询。如果有必要，供电系统设备集成服务商将举办统一的关于文件图纸管理的培训班。

### 8 接口管理

8.1卖方要有专职的接口负责人员与供电系统设备集成服务商联络、协调。

8.2卖方必须按照供电系统设备集成服务商制定的《接口协调管理办法》、《接口协调进度计划》、《接口细则》的要求，与相互接口的设备供货商互提所需基础资料，并相互确认，提交供电系统设备集成服务商。

8.3在产品设计之前，卖方必须向供电系统设备集成服务商提交《接口方案报告》。

8.4卖方必须依据《接口细则》，按规定进行必要的接口试验，并接受供电系统设备集成服务商的审查。

8.5卖方必须按照供电系统设备集成服务商编制的《接口协调会议计划》，参加协调会，并在准备好关接口技术资料。

8.6卖方对接口的修改须经供电系统设备集成服务商的同意，并最终通过业主的认可，方可进行。

8.7卖方必须每月向供电系统设备集成服务商提交接口进度总结报告。

8.8卖方必须配合供电系统设备集成服务商，完成内部和外部接口的协调。

8.9卖方与其他供货商、供电系统设备集成服务商之间的接口文件编制、往来、提交，必须符合《接口协调管理办法》和《图纸文件管理程序》的规定。

### 9 设计联络管理

9.1卖方必须指定专门的人员接待业主人员和处理有关工作和生活问题。

9.2卖方参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络议的技术人员必须精通技术工作、身体健康。

9.3卖方必须按照供电系统设备集成服务商制定的《设计联络进度计划》的要求，提前做好设计联络的准备工作。

9.4根据供电系统设备集成服务商的组织，卖方必须参加与业主及其他各方进行的设计联络。

### 10 产品设计管理

10.1卖方的设计工作必须严格执行卖方质量体系和质量计划的相关规定，并符合供电系统设备集成服务商编制的《设计验证和确认程序》的要求。

10.2卖方必须接受供电系统设备集成服务商对产品设计图纸、文件的审查。经审核后的产品设计图纸、文件，才能用于生产。

### 11 产品制造管理

11.1接受供电系统设备集成服务商对产品制造进行监督，根据已审批的产品设计图纸文件，按照严格的质保体系进行产品制造。

11.2卖方必须在设计联络阶段结束后的两周内，向供电系统设备集成服务商提交本合同设备生产计划、主要工序检验规程、检验和试验计划，供审核批准。

11.3根据供电系统设备集成服务商的《接口解决方案》要求，完成本设备的接口任务，并提供技术资料，实现与外部的接口配合。

11.4供电系统设备集成服务商有权派员对设备的生产进行监造，卖方必须按照供电系统设备集成服务商编制的《设备监造计划》和《设备监造大纲》，对供电系统设备集成服务商的设备监造全过程进行配合。

11.5设备监造见证点

11.5.1设备监造参照标准DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》。

11.5.2设备监造方式分为停工待检（H点）、现场见证（W点）、文件见证（R点）三种。停工待检项目必须有供电系统设备集成服务商人员参加，现场检验并签证后，才能转入下道工序。现场见证项目应有供电系统设备集成服务商人员在场。文字见证项目由供电系统设备集成服务商人员查阅制造厂的检验、试验纪录。

11.5.3本合同对卖方设备监造的见证点为：

- 电缆

- 铜                         R点

- 半导体尼龙带               R点

- 半导体屏蔽料               R点

- XLPE绝缘料                R点

- 半导电缓冲带               R点

- 金属屏蔽布带               R点

- 铝                         R点

- 防蚁PVC护套料             R点

- 保护器

- GIS终端

- 环氧树脂                  R点

- 聚异丁稀                  R点

- 三元乙丙橡胶              R点

- o形圈                    R点

- 预制接头

- 应力锥                   R点

- 环氧树脂     R点

- 高压电缆密封胶           R点

- 防水盒                   R点

生产过程

- 电缆

- 拉线                      W点

- 绞线                      W点

- 绝缘挤出及交联（VCV）     W点

- 去气                      W点

- 金属屏蔽                  W点

- 压铝                      W点

- 挤护套                    W点

- 电缆附件

- 电极处理                    R点

- 模具组装、预热              R点

- 环氧树脂品浇注              W点

- 环氧树制品固化成型          W点

- DSC检查                    W点

- 精加工                      W点

- H/C冷热试验                 W点

- X-光检查                     W点

- 外导处理                     W点

- 涂敷树脂                     W点

- 组装保护管                   W点

试验(电缆及附件)

- 电缆半成品试验               H点

- 型式试验                     R点

- 出厂试验                     H点

11.5.4卖方应向买方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日以前（H点20天，W点15天）通知买方。

11.5.5买方接到质量见证通知后，应及时派员参加现场见证，如买方人员不能按期参加，W点自动转为R点。

11.5.6如卖方未按规定提前通知买方，致使其人员不能参加现场见证，买方有权要求重新见证。

11.5.4卖方应向供电系统设备集成服务商提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日以前（H点20天，W点15天）通知供电系统设备集成服务商。

11.5.5供电系统设备集成服务商接到质量见证通知后，应及时派员参加现场见证，如项目机构（集成商）人员不能按期参加，W点自动转为R点。

11.5.6如卖方未按规定提前通知供电系统设备集成服务商，致使其人员不能参加现场见证，供电系统设备集成服务商有权要求重新见证。

### 12 检验和试验管理

12.1供电系统设备集成服务商对卖方各阶段试验过程进行全过程管理，对试验结果进行评估。

12.2卖方必须遵照执行供电系统设备集成服务商编制的《检验和试验进度计划》和《检验和试验管理办法》，按照合同“技术规格书”、业主批准的《特殊试验大纲》、质量体系和质量计划的要求，进行型式试验、进货检验和试验、生产过程检验和试验、出厂检验和试验，随时接受供电系统设备集成服务商的检查。

12.3卖方不得以任何借口减少检验和试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少卖方对设备所负的责任。

### 13 不合格品的控制

13.1卖方必须严格执行其关于不合品控制的形成文件的程序,以防止不合格品的非预期使用或安装,应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置。

13.2卖方必须规定对不合格品进行评审的职责和处置的权限，按照形成文件的程序评审不合格品，并进行相应适当的处置。

13.3如果卖方要使用或返修不符合规定要求的产品，必须向供电系统设备集成服务商提出让步申请。经同意后，卖方应记录不合格或返修情况，报供电系统设备集成服务商审核。

13.4对于返修和/或返工后的产品，卖方必须按质量计划和形成文件的程序重新检验，并保留相关记录。

13.5如果供电系统设备集成服务商在任何情况下，发现卖方有任何不合格产品未按上述条款办理，供电系统设备集成服务商将视此为卖方质量体系的严重不符合项。

### 14 设备的包装、运输和贮存管理

14.1卖方必须根据项目总工期的要求和供电系统设备集成服务商编制的《设备供货、运输、仓储进度计划》，遵照供电系统设备集成服务商制定的《设备材料包装、发运、装卸和仓储规定》，负责组织设备到达指定地点，并接受供电系统设备集成服务商的管理。

14.2最迟在《供货计划》指定的首批货物到货日期之前三个月，卖方必须制定《设备包装和运输标准》和《设备运输方案》，并根据自己设备的特点提出应具备的《设备仓储条件》，递交供电系统设备集成服务商审查。

14.3卖方必须参加供电系统设备集成服务商组织的设备到货检查工作，按照《设备开箱检验管理办法》进行设备开箱检查，对发现的不符合条件的设备，必须及时采取补救措施。如果卖方未能按期到场，则业主和供电系统设备集成服务商有权自行开箱检验。

### 15 现场服务管理

15.1安装

15.1.1卖方必须按照供电系统设备集成服务商编制的《设备安装、调试、试验进度计划》和《安装质量控制程序》，组织专业人员监督、指导现场设备的安装。

15.1.2卖方必须参加供电系统设备集成服务商组织的现场安装配合，接受供电系统设备集成服务商的监督。

15.2现场调试

15.2.1卖方必须在供电系统设备集成服务商的组织和监督下，按期进行现场调试配合。

15.2.2卖方必须负责确认现场试验的方法和结果。

15.3供电系统联调

卖方必须配合由供电系统设备集成服务商组织的供电系统联调，负责解决本供货范围设备可能出现的问题。

15.4验收

15.4.1卖方必须按《设备安装、调试、试验进度计划》，参加由供电系统设备集成服务商组织的各项验收活动。

15.4.2卖方必须接受供电系统设备集成服务商的督促和管理，对验收中出现的设备问题，按要求提出整改方案和计划并实施。

### 16 技术服务

16.1卖方应按照供电系统设备集成服务商的要求，派出具有良好资历的督导人员，督导人员数量应完全满足工程需要。

16.2卖方必须派技术人员到现场进行技术服务，保证本合同设备在现场的安装、试验、调试及技术培训，直至合同设备最终验收完成。

16.3卖方的技术人员到达和离开的时间将根据工程的实际情况，根据工期的安排，由供电系统设备集成服务商、业主、卖方共同协商决定。

16.4技术服务要求:

16.4.1卖方技术人员负责合同内设备安装的现场培训、安装督导、调试督导等。

16.4.2卖方督导人员必须履行合同文件所规定的职责，否则业主有权提出增加或更换卖方督导人员，以及延长工作期限，直至符合合同规定的要求，引起的一切费用由卖方负责。

16.4.3到现场的人员必须身体健康，而且对合同设备有相当经验的工程技术人员，人员履历必须在来现场3个月前提交业主确认。

16.4.4卖方安装服务和调试服务要求: 卖方必须根据设备安装和调试的难易程度,提出设备安装和设备调试督导计划, 经供电系统设备集成服务商审核后,报业主确认批准,并要保证设备安装和调试能顺利完成.

16.5卖方对业主现场人员的培训，包括但不限于：

- 设备安装要求

- 工具和材料介绍

- 安装手册解释

- 基本材料应用示范

- 安装示范

- 图纸交底

16.6卖方保证业主受训人员经卖方督导人员培训结束后必须具有以下技能：

- 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料。

- 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装。

16.7合同设备受电时，卖方技术和督导、调试人员必须在现场。

16.8合同设备的安装督导时间是按卖方人员连续进行安装合同设备无中断进行计算，根据双方确认的合同设备图纸，督导人员将向业主人员说明安装方法，合同设备安装连接和其他有关工作。

### 17 培训

17.1卖方在开始培训前一个月，必须向供电系统设备集成服务商提出培训建议书，包括但不限于：

- 培训的课程，包括理论课/实践课；

- 培训的目标；

- 培训开始时间/结束时间；

- 使用的培训设施；

- 培训的材料和文件；

- 受训人员的要求；

- 培训地点；

- 授课人员的姓名及职称；

- 课程效果的评估方法。

17.2卖方所有的技术培训均必须服从供电系统设备集成服务商总的《培训计划》和《培训管理办法》的要求。

17.3卖方必须对业主的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

17.4因卖方的原因导致技术培训不能按期完成，业主有权要求卖方重新进行培训，所有费用应有卖方承担。

17.5在培训实施30天前，卖方必须提交培训材料给供电系统设备集成服务商和业主确认，包括安装手册、操作手册、维护手册、培训手册。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应提供用:Microsoft Office2000 for Windows（或以上版本）的形式，提交一份光盘。图形、电路图和机械图也应提供合适平台上的软件光盘。（如AutoCAD for Windows）

17.6在业主所在地进行的培训，卖方必须提前一个月通知业主授课时所需的常用教学设施。

17.7在非业主所在地进行的培训，所有教学设施由卖方负责。

17.8在每门课程结束后，卖方必须进行考核，对合格的受训人员发放合格证书。

### 18 向卖方索赔的管理

18.1卖方必须遵照执行供电系统设备集成服务商编制的《对供货商误期索赔管理办法》。

18.2如果卖方没有按照业主和供电系统设备集成服务商书面规定的时间交货或提供服务，应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费，每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分比（％）计收，直至交货或提供服务为止。一旦达到误期赔偿费的最高限额，业主有权根据通用条款第２４条的规定终止合同。

### 19 项目管理细则的构成

项目管理细则的构成见下表，卖方必须按表中的要求提交相应材料。

项目管理细则的构成及卖方应事前提交的材料明细表

|  | 序号 | 项目管理细则的内容 | 卖 方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应事前提交的材料 | 完成期限 |
| 1.质量控制 | 1.1 | 质量计划 |  |  |
|  | 1.2 | 对供货商质量体系各要素的控制细则 | 卖方质量计划 | 本合同签订1个月内 |
|  | 1.3 | 供货商质量体系审核计划 | 卖方年度内审计划、管理评审计划、第三方审核计划 | 本合同签订1个月内 |
|  | 1.4 | 质量体系审核程序 |  |  |
| 2. 进度计划 进度控制 | 2.1 | 项目总体执行计划 | 卖方总体控制进度表 | 合同签订后1个月内 |
|  | 2.2 | 项目月进度计划 | 卖方月进度计划 | 比计划月提前15天 |
|  | 2.3 | 项目季进度计划 | 卖方季进度计划 | 比计划季度开始提前20天 |
|  | 2.4 | 项目年进度计划 | 卖方年进度计划 | 比计划年度开始提前30天 |
|  | 2.5 | 投资控制管理办法 | 卖方资金使用方案 | 本合同签订后1个月内 |
|  | 2.6 | 对供货商误期索赔管理办法 |  |  |
| 3.文件控制 | 3.1 | 文件图纸管理程序 |  |  |
|  | 3.2 | 文件编制的统一规定 | 卖方文件格式建议 |  |
|  | 3.3 | 统一代码表 |  |  |

| 4.接口控 制 | 4.1 | 接口协调进度计划 | 卖方项目机构的构架、地址、任职人员及资历、联系方法等 | 本合同签订后1个月内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 | 接口协调管理办法 |  |  |
|  | 4.3 | 接口协调会议计划 | 卖方月度接口进度报告 | 上月后的第一个星期一 |
|  | 4.4 | 接口细则 | 接口方案报告、接口要求及接口记录表 | 在产品设计之前 |
|  | 4.5 | 接口解决方案 | 卖方接口进度总结报告 | 卖方接口工作 |
| 5.设计控制 | 5.1 | 设计联络进度计划 |  |  |
|  | 5.2 | 设计验证和确认程序 | 卖方的设计控制规定 | 本合同签订后一个月内 本阶段结束后第一个星期一 |
|  | 5.3 | 图纸、文件提交进度计划 | 卖方图纸文件提交进度建议 | 本合同签订后一个月内 |
| 6.生产过程控制 | 6.1 | 设备生产进度计划 | 卖方合同设备生产计划 上阶段卖方质量报告及质量记录 | 设计联络后两周内 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 6.2 | 生产过程管理办法 | 卖方合同设备主要合格分供方的资格审查报告 卖方的生产控制相关规定（生产设备、环境、工序和装配方法） 卖方设备制造的关键工序控制方法 卖方不合格产品的管理规定 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 |
|  | 6.3 | 设备监造计划 | 卖方合同设备监造计划建议 卖方主要工序检验规程、检验和试验计划 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络后两周内 |
|  | 6.4 | 设备监造大纲 | 监造大纲建议 | 最后一次设计联络后两周内 |

| 7.检验和试验 | 7.1 | 检验和试验进度计划 | 卖方进货检验和试验计划方案 卖方生产过程检验和试验计划方案 卖方出厂检验和试验计划方案 特殊试验大纲 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 试验前1个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2 | 检验和试验管理办法 | 卖方进货检验和试验、过程检验和试验、出厂检验和试验规程 对应以上检验和试验的主要检验和试验设备清单 对应以上检验和试验的主要检验和试验设备的管理规程 | 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 最后一次设计联络结束前30天 |
| 8.供货运输仓储 | 8.1 | 设备供货、运输、仓储进度计划 | 上阶段卖方质量报告及质量记录 | 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 8.2 | 设备材料包装、发运、装卸和仓储规定 | 卖方设备包装和运输标准 运输方案 卖方设备运输计划建议 卖方设备仓储条件 | 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 首批货物到达前3个月 |
|  | 8．3 | 设备开箱检验管理办法 |  |  |
| 9.安装调试验收 | 9.1 | 设备安装、调试、试验进度计划 | 上阶段卖方质量报告及质量记录 | 上阶段结束后第一个星期一 |
|  | 9.2 | 安装质量控制程序 |  |  |
|  | 9.3 | 系统调试和验收控制程序 |  |  |
| 10 培 训 | 10.1 | 培训计划 | 培训建议书 培训手册、安装手册、操作手册、维护手册 | 培训实施30天前 |
|  | 10.2 | 培训管理办法 |  |  |

## 六	试验、检验、验收

### 1 基本要求

1.1	设备应通过型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均应根据GB或相应IEC标准的相应规定、方法进行。卖方应提供完整的型式试验报告、出厂试验报告及试验合格的验收标准。

1.2	卖方在出厂试验、抽样试验、现场试验前3月根据GB和IEC标准，向买方提供试验规格书(项目、标准、方法、允许误差等)，经买方审核后，报买方/业主检查、批准。

1.3	所有设备整机及其主要部件的试验，应按合同“技术规格书”和买方/业主批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。卖方不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少卖方对设备所负的责任。

1.4	试验时如果买方/业主人员不能按时到场，在买方/业主的许可后方可单独进行试验。

1.5	所有试验结果需经买方的审核后，确认批准。

1.6	如果买方/业主认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同“技术规格书”或试验规格书的要求，买方/业主有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

  - 买方/业主有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

### 2 试验

XLPE电缆及其附件应由技术检查部门进行检验，应保证全部交货的XLPE电缆及其附件符合本规范的要求，用户有权按本要求的规定对XLPE电缆及其附件进行检验。

XLPE电缆及其附件的检验分为型式试验、例行试验、抽样试验和竣工试验。具体的检验项目和试验方法应与引用的标准IEC60840、GB/T 11017及本规范的要求一致。同时，买方在供货前有权要求对用于本工程的某一指定型号电力电缆专门进行型式试验，并提供国家权威部门证明合格的型式试验报告，试验电缆及试验费用由卖方提供。

## 2.1 电力电缆试验

## 2.1.1 型式试验

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第11条的规定。

## 2.1.2 例行试验

试验范围：在所有制造电缆长度上进行。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第9条的规定。对有空隙的波纹铝套，应增加对金属套充氮气0.4Mpa、30分钟无泄漏的气密性试验。

## 2.1.3 抽样试验

试验范围和频度：按GB/T 11017.1第10条的规定。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第10条的规定；微孔、杂质及界面突起的试验测定方法应参照GB/T 11017.1中附录E的规定。对焊接皱纹铝套结构应检查尺寸，且铝套内壁在焊缝处应无明显凸起。

## 2.1.4 竣工试验

### 2.1.4.1 主绝缘电阻测量

测量每相导体与金属屏蔽（金属套）间的绝缘电阻。

### 2.1.4.2 外护套绝缘电阻测量

测量每相金属屏蔽（金属套）与大地之间的绝缘电阻。

### 2.1.4.3 导体电阻测量

测量每相导体直流电阻。

### 2.1.4.4 主绝缘交流耐压试验

在导体与金属屏蔽（金属套）间施加交流试验电压128kV、持续时间60分钟。交流试验电压波形应基本为正弦波，试验电压频率应为20～300Hz。

### 2.1.4.5 电缆线路工频参数测量

测量电缆线路正序、零序阻抗；测量导体与金属屏蔽间的电容，其值应不大于设计值的108%。

### 2.1.4.6 外护层耐压试验

在每相金属屏蔽、金属套与大地间施加直流试验电压10kV、1分钟。

## 2.2 电力电缆附件试验

## 2.2.1 型式试验

试验项目、方法和要求应符合GB/ T11017.1第11条、GB/ T11017.3第8条的规定。

## 2.2.2 例行试验

试验项目、方法和要求应符合GB/ T11017.3第8条的规定。

## 2.2.3 竣工试验

电缆及附件安装完毕后，整个电缆系统进行以下试验：

2.2.3.1 主绝缘电阻测量

测量每相导体与金属屏蔽（金属套）间的绝缘电阻。

2.2.3.2 外护套绝缘电阻测量

测量每相金属屏蔽（金属套）与大地之间的绝缘电阻。

2.2.3.3 导体电阻测量

测量每相导体直流电阻。

2.2.3.4 主绝缘交流耐压试验

在导体与金属屏蔽（金属套）间施加交流试验电压128kV、持续时间60min。交流试验电压波形应基本为正弦波，试验电压频率应为20～300Hz。

2.2.3.5 电缆线路工频参数测量

测量电缆线路正序、零序阻抗；测量导体与金属屏蔽间的电容，其值与设计值的正偏差应不大于设计值的8%。

2.2.3.6 外护层耐压试验

在每相金属屏蔽、金属套与大地间施加直流试验电压10kV、持续时间1min。

### 3 检验

#### 3.1出厂检验

3.1.1业主人员根据合同规定赴卖方工厂进行合同货物的检验，卖方应予以配合，检查内容包括，但不限于此：

- 原材料、器材的检验：抽检。

- 制造过程的检验；

- 出厂检验：同抽样试验

3.1.2业主根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：

- 设备基本技术条件；

- “技术规格书”中规定的技术要求和技术标准；

- 设计联络中双方确定引用的技术标准；

- 设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；

- 在执行合同过程中已经双方确认更改的部分；

- 其他一些经双方签字确认的备忘录。

3.1.3卖方提供的设备和主要部件（包括国外卖方提供的）均需提供产品合格证和出厂试验报告

#### 3.2现场检验

3.2.1现场检验为设备到仓库或工地的开箱检查，检查内容包括但不限于此：

- 按照合同供货范围的设备数量，进行检查；

- 设备外观；

- 附件；

3.2.2除非另行商定，开箱检验应在到达后的3个月内进行。具体日期双方商议确定。

3.2.3开箱检验由业主，卖方、施工单位共同参加，并由施工单位记录，最后各方在开箱报告上签字确认。

3.2.4开箱检查时如果业主人员或卖方不能按时到场，施工单位可单独进行检查，但应提供完整的检查记录，卖方认可。

3.2.5货物清点的工作由施工单位负责。

3.2.6若开箱检验中发现有诸如数量、型号和品种与附件“技术规格书”和附件“供货范围”不符，或合同设备材料和包装外观损坏，卖方应更换或补齐。

### 4 验收

4.1安装验收：当电缆及其附件安装完毕后进行安装验收。

4.2工程经过电力质监验收后，供电系统送电成功并完成144小时连续性受电试验后进入试运行期，经过三个月的试运行未出现故障，经业主确认后发放预验收证书。

4.3设备在经过质保期（2年）运行后45天内，经业主确认，业主卖方双方签字，业主向卖方发放最终验收证书。

## 七	设计联络

### 1设计联络

设计联络的目的是为了本工程参与各方交流设计思想，澄清技术问题。买方与投标人/卖方互提基础资料，确认系统功能、技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。买方不承担任何技术责任。

业主/买方人员、设计人员、集成服务商/设备监造商参加设计联络/审查（包括设计配合）会议所需的差旅费用（即往返旅费、食宿费）由各方独自承担，除此之外的其他费用由卖方负担并已包含在合同价中。卖方人员参加设计联络/审查（包括设计配合）会议所需要的全部费用已包含在合同价格中。

在中国境外的投标人还必须协助招标人员办理出境手续（包括提供境外邀请信等需要境外机构提供的材料），相关费用应全部包含在合同成本中，在投标报价中不需单独开项。

投标报价中的设计联络各项费用，由买方按照实际完成情况向卖方支付，如有未实施的服务，办理变更在合同总价中核减服务费。

1.1第一次设计联络

第一次设计联络会议在合同签订后举行，预定会期为为3-7天。会议地点：在广州进行。

投标人/卖方在设计联络会议前30日按买方的要求，提交所要求的文件和资料。

第一次设计联络会议双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数。

会议场所由卖方提供，会议场所需满足10—15人参会，并具有投影仪等相关会议设施。

1.2第二次设计联络

第二次设计联络会议的时间预定在第一次设计联络会议结束后举行，预定会期为7-10天。

会议地点：在设备供应商所在地进行。

投标人/卖方在设计联络会议前30日按买方的要求，提交所要求的全部文件和资料。

第二次设计联络会议买方审核卖方技术规格书，讨论确定技术方案、讨论澄清接口问题，分别进行样机检查和对设备的现场试验等工作。

会议场所由卖方提供，会议场所需满足10—15人参会，并具有投影仪等相关会议设施。

1.3第三次设计联络

第三次设计联络会议的时间预定在第二次设计联络会议结束后举行，预定会期为3-7天。

会议地点：在广州进行。

投标人/卖方在设计联络会议前30日按买方的要求，提交所要求的全部文件和资料。

第三次设计联络会议买方确认卖方技术文件，进一步澄清接口，讨论设备试验和出厂验收等事宜。

会议场所由卖方提供，会议场所需满足10—15人参会，并具有投影仪等相关会议设施。

1.4工作协调会议

除合同规定的设计联络会外，如有必要时，买方有权召集有关投标人/卖方举行工作协调会（一般在广州）。投标人/卖方按时参加，费用自付。

### 2出厂验收

出厂验收工作应在设备监造工作完成后，对于批量生产的设备，按供货计划批次组织验收。出厂验收工作地点应在卖方处进行。卖方人员负责出厂验收工作的安排，业主/买方人员、设计人员、集成服务商/设备监造商参加出厂验收所需的差旅费用（即往返旅费、食宿费）由各方独自承担，除此之外的其他费用由卖方负担并已包含在合同价中。卖方人员参加出厂验收所需要的全部费用已包含在合同价格中。

### 3参与其它系统/卖方设计联络

卖方根据买方的要求参加其他系统卖方的设计联络会，参加的人员、时间、地点与次数应不受限制并且不影响合同价格的变化。

### 4卖方人员在买方所在地的规定

卖方人员是对本系统以及对系统接口有相当经验的健康的工程技术人员。人员资质在出发前提前30天提交给买方确认。

卖方人员负责现场安装督导、验收、调试、联调、试运行以及质保期的服务。卖方的工作范围包括但不限于：

项目管理。

系统与其他设备的接口。

现场安装督导。

安装后的测试验收。

对买方操作人员上岗前的操作、日常维护、管理的培训。

对安装队伍的培训。

卖方人员详细解释技术文件、手册、工程图纸及设备相应的注意事项，还负责回答和解决工程中提出的技术问题。

卖方人员对相关设备厂家的安装队伍的安装督导包括安装、技术交底及现场示范。

卖方人员应履行招标文件所规定的职责，否则买方有权提出增加、更换卖方人员以及延长工作期限要求，直至符合招标文件的要求。

卖方完成上述各项工作所需的费用己含在合同总价中。

为完成上述工作，必要时卖方无条件地加派人员，费用由卖方承担。

### 5买方人员在卖方所在地的规定

本规定包括买方派遣人员参加设计联络会议、工厂试验、出厂检验和工厂培训的具体安排和时间。提出的每次人数和时间可能有变，但总人数和每一阶段的时间不受影响。

买方派出人员有权向卖方提出质疑并召开会议讨论有关事项，卖方应澄清买方提出的问题。

卖方应指定专门的人员接待买方人员和处理有关工作问题。

卖方对每一阶段作出具体计划安排，费用即在中国境内/外的往返旅费、食宿费及有关费用含在合同价中。

## 八	技术文件

### 1概述

1.1所有技术文件应按供电系统集成服务商规定统一编制。

1.2所有技术文件应首先经过供电系统集成服务商的审核、签字后，由集成商提交买方确认、批准。

1.3卖方应按供电系统集成服务商图纸、文件的编制规定，向买方提交图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其它文件。文件应有供电系统集成服务商审核签字，证明提交的资料是用于本工程且正确无误的。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只应做为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。

1.4卖方向买方提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

1.5计算书应包括计算条件、计算结果及计算依据。清楚地表示出和工程的哪一部分有关，应从设计概念和设计标准的简明摘要开始。若计算中引用了书刊或其它出版物内容，应给出如下资料：作者姓名、标题、出版社、出版日期和页号。

1.6卖方应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

卖方提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版本外，还应对主要的图纸、文件提供中文版本。

1.8	为了使本合同设备与它其系统设备顺利接口，卖方应按供电系统集成服务商的要求，编制接口文件并制定执行措施。

1.9	图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，卖方应及时向买方提供最新的更新部分。

1.10 所有文件都应表示出项目名称、买方名称、日期和版本索引。图纸除应表示出标题、序号和比例，还应在图框旁留100mm×50mm的空白区，供买方使用。

1.11 当买方需要和要求有关设备的技术资料时，卖方必须及时提供。

### 2图纸

2.1电缆技术资料和图纸

2.1.1鉴定证书、型式试验报告及最新的国家技术监督局抽检报告。

2.1.2电缆断面图及结构尺寸（注明每部分厚度、外径及其公差）。

2.1.3电缆的规格说明（如：电性能参数、弯曲半径等）。

2.1.4牵引头和封帽的结构图。

2.1.5 各类计算书（含依据的计算公式、有关参数选择和计算结果）：

1）持续(100%负荷率)运行载流量(计算应循依IEC287等公认标准方法)；

2）短时过负荷曲线；

3）电缆导体以及金属屏蔽（金属套）的短路热稳定校验；

4）绝缘厚度的确定。

2.1.6 绝缘的最小工频平均击穿场强和最小冲击平均击穿场强的试验报告。

2.1.7 外护套防白蚁、阻燃的试验报告。

2.1.8 原材料来源(含绝缘料、半导电料的供货商及其牌号)、性能指标和参数。

2.1.9 供货记录。

2.2 电缆附件技术资料和图纸

2.2.1 鉴定证书、型式试验报告及最新的国家技术监督局抽检报告。

2.2.2 护层过电压保护器的伏安特性曲线；。

2.2.3 绝缘油的性能。

2.2.4 附件的结构尺寸图。

2.2.5 附件的安装工艺说明。

2.2.6 附件安装所需的专用工具、通用工具清单和消耗材料清单。

2.2.7 附件绝缘材料的存储条件和有效使用期。

2.2.8 提供原材料供应商名称、原材料的技术参数及生产产品的产地等资料。

2.2.9 近三年的国内供货记录。

2.3如果买方认为图纸不能满足维修需要，有权向卖方要求增加必要的图纸，卖方有义务向买方提供这些图纸。

### 3手册

3.1 各类型电缆及附件技术参数、性能、手册。

3.2 电缆及附件使用、维护手册。

### 4技术文件

4.1 卖方应提供的技术文件包括，但不限于：

4.2 产品及其主要部件和系统的最终说明书；

4.3 计算书；

4.4 产品及其主要部件的型式试验报告；

4.5 产品及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告；

4.6 产品合格证；

4.7 非国标但经双方确认的标准。

### 5技术文件的审查和确认

5.1 卖方用于生产的手册和技术文件，应是经过买方的审核，并经买方确认的图纸。买方确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明买方已同意卖方按图生产，但设备的技术性能和准确性由卖方负责。

5.2 如果图纸经过了确认，卖方未经买方认可，不按图生产，买方有权拒绝接收产品。

5.3 图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

5.4 技术文件的审查和确认，由双方讨论决定。

5.5 过程文件

图纸、手册和技术文件交付的数量

| 序号 | 名称 | 交付时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硬拷贝 | 电子文件 |  |
| 1 | 图纸 |  |  |  |  |
| 1.1 | 电缆及附件断面结构图 | 第一次联络会议 | 4 |  | 确认级 |
| 1.2 | 电缆盘外型图 | 第一次联络会议 | 4 |  | 确认级 |
| 1.3 | 电缆及附件包装图 | 第二次联络会议 | 4 |  | 确认级 |
| 1.4 | 电缆及附件运输图 | 第二次联络会议 | 4 |  | 确认级 |
| 2 | 手册 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电缆及附件技术参数性能手册 | 第一次联络会议 | 4 |  | 审查级 |
| 2.2 | 电缆及附件使用手册 | 第一次联络会议 | 4 |  | 审查级 |
| 3 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电缆及附件试验大纲 | 第二次联络会议 | 4 |  | 确认级 |
| 3.3 | 电缆及附件型式试验报告及检验报告 | 第三次联络会议 | 4 |  | 审查级 |
| 3.4 | 电缆及附件出厂试验报告及检验报告 | 交货前2个月 | 4 |  | 审查级 |
| 3.5 | 电缆及附件制造合格证 | 交货前2个月 | 4 |  | 审查级 |
| 3.6 | 电缆及附件电气参数计算书 | 第二次联络会议 | 4 |  | 审查级 |
| 3.7 | 非国标但经双方确认的标准 | 第二次联络会议 | 4 |  | ---- |

注：

确认级——经买方确认后方能进行下一工序

审查级——经买方审查、核备

电子文件以光盘形式交付。

## 九	培训

### 1 概述

1.1所有的技术培训均应服从买方总的培训计划和内容的要求。

1.2卖方有责任对买方/业主的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

1.3因卖方的原因导致技术培训不能按期完成，买方/业主有权要求卖方重新进行培训，所有费用应有卖方承担。

### 2 培训材料

2.1买方/业主应在培训实施前3个月通知卖方，在培训实施2个月前，卖方提交培训材料给买方/业主确认。所有培训用材料应易拷贝。

2.2 在买方/业主所在地进行的培训，卖方应提前一个月通知买方/业主授课时所需的常用教学设施，任何特殊的工具和测试设备由买方准备。

2.3 在非买方/业主所在地进行的培训，所有教学设施由卖方负责。

2.4在每门课程结束后，应进行考核，对合格的受训人发放合格证书。

### 3 培训的主要内容：

- 设备安装要求

- 工具和材料介绍

- 安装说明书解释

- 基本材料应用示范

- 安装示范

- 图纸交底

买方/业主受训人员经卖方督导人员培训结束后应具有以下技能：

- 掌握安装方法、了解说明书内容、使用各种工具和材料。

- 根据设备说明书，在督导人员指导下进行正确安装。

### 4培训计划书（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 培训内容 | 授课天数 | 授课人员 | 地点 | 受训人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆及电缆附件的原理、结构、电缆敷设的要求，主要生产工艺介绍及参观 | 2 | 高级工程师 | 卖方 | 设备维护人员，具有中专以上学历、人数5人 |
| 2 | 电缆附件（本工程所用的各类终端、电缆接头等）的制作、安装，包括学员进行实际制作。 | 2 | 高级工程师 | 卖方 | 设备维护人员，具有中专以上学历、人数5人 |
| 3 | 电缆及电缆附件试验原理及试验方法（包括现场试验），参观实验室的实际操作。 | 2 | 高级工程师 | 卖方 | 设备维护人员，具有中专以上学历、人数5人 |
| 4 | 现场安装、调试，主要培训内容：电缆及附件安装要求、具体材料的使用、安装说明书解释、基本材料应用范围、安装示范、图纸交底，有关现场试验要求 | （培训天数视需要而定） | 有经验的现场工程师及技师 | 现场 | 设备维护人员，具有中专以上学历，人数根据现场安装及以后运行维护的需要而定。 |

注：	培训时间由买方根据工程进展具体安排。

## 十监造、包装、运输、安装及质量保证

### 1监造

#### 1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

#### 2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

#### 3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

#### 4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

### 2包装

## 2.1 电力电缆包装

1）XLPE电缆外护套表面应标明电缆制造厂、型号、电压、规格、生产年份、盘号和计米等不易脱落的标志，其标志应符合GB/T 6995的规定。

2）XLPE电缆应卷在符合标准的缆盘上,电缆两端头应加防护套，外端头应装有牵引头。电缆盘为型钢焊接结构，外护板用薄钢板制作并易于拆除。电缆盘应平稳放置及固定在托盘上，外护板与电缆盘的固定不得采用焊接。对电缆盘的其他要求应符合JB/T 8137的规定。

3）电缆应能够在电缆盘上做外护层耐压试验，即在外护套上施加直流电压10kV、1分钟。

4）每盘皱纹铝护套电缆，电缆金属套内应充入0.4Mpa氮气，以便于监视电缆在运输过程的损伤。

5）电缆盘上有下列文字和符号标志：

a) 招标方名称

b) 制造厂名和制造日期

c) 电缆型式（电压，规格和截面）

d) 电缆长度

e) 电缆盘总重

f) 表示电缆盘滚动方向和起吊点的符号

g) 电缆盘规格：直径、中心孔径、外宽尺寸

h) 电缆盘编号

i) 合同号

j) 必要的警告文字和符号

6）每盘电缆应有制造厂的产品质量检验合格证。

7）随电缆一起提供的技术文件（产品包装清单、产品出厂合格证明书及主要外购件的产品合格证、例行试验与抽样试验报告、每盘电缆的绝缘电阻试验结果（归算至20(C）、安装、使用及维护说明书等）应完整无缺，并装在不透水的袋内。

## 2.2 电力电缆附件包装

1）XLPE电缆附件制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

2）电缆附件产品的包装方式可根据各种零部件特点而定。对各种预制绝缘件、带材等应有相应的防水、防潮等密封措施；对易碎、防压的部件和材料应有相应的防压、防冲击的包装措施，并在包装物外部明显位置标出相应的字样或标记；易燃部件或材料应有防火标志。

3）主材料和备品材料应分别包装。

4）附件上应标有铭牌。

5）供货时提交的技术文件应装在不透水的袋内；随产品提供的技术资料应完整无缺。

6）终端的瓷套与金属部件应分开包装或组装在一起后包装；或者采用其它能防止金属件碰坏瓷套的包装方法。

7）包装箱可采用木箱或纸箱。木箱应符合GB 12464的要求。装箱时箱内应装入详细的装箱清单，清单上应注明附件各组成部件的贮存条件（温度和湿度等）和有效使用期。包装箱外侧面应标明以下内容：

a) 招标方名称；

b) 制造厂名和制造日期；

c) 包装箱毛重和净重；

d) 包装箱外形尺寸；

e) 必要的警告文字和符号；

f) 总运输数量、各箱编号；

g) 合同号；

h) 附件名称、规格、数量。

两端面应注明：

a) 轻放；

b) 防雨；

c) 不得倒置。

8）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

其中电缆附件供货厂商须具有三个轨道交通主变电站运行业绩、且品质优秀、故障率低的电缆附件厂家。

9）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 3运输和贮存

1）电缆应尽量避免露天存放。电缆盘不允许平放。搬运中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘及电缆附件必须放稳，并用合适的方法固定，防止在运输中相互碰撞、滚动或翻倒。

2）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

3）电缆附件产品运输过程中不得将包装箱倒置及碰撞。

4）电缆附件应贮存在清洁干燥和阴凉处。不得在户外和阳光下存放。

## 4 开箱检查

开箱检查时必须有投标方代表在现场确认。

## 5 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

## 6 质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

## 十一、供电设备BIM系统用户需求

BIM（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，应用于设计、施工、运营维护全等寿命周期过程。

地铁属于广义的建筑中的特殊类建筑，其物理空间有着极强的特殊性。在地铁工程中应用BIM技术，要注重空间模型的特殊性。

地铁供电系统BIM技术拟覆盖设计、采购、施工、移交等全过程。本用户需求书针对设备（材料）采购中，供货商应在BIM技术上完成的工作。

### BIM系统交付物

### 供货商与业主签订采购合同后，应承诺配合业主进行BIM技术管理，提交所需的资料、服务等，为业主BIM系统提供良好的保障。

### 供货商需提供的信息如下（暂定）：设备（材料）三维模型、设备的组成信息（维修级）、其它业主需要的信息。这些信息既要满足设计的要求（系统仿真等），又要满足施工的要求（施工图、碰撞测试等），还要满足移交的要求（运营维护方面等）。

### 在设备采购合同的执行过程中，业主将与设计、供货商、施工承包商、运营方等共同逐步细化BIM系统的输入需求。通过设计联络，逐步将各方所需的BIM信息细化，确保在出厂验收阶段，供货商具备所需资料交付的条件。

### 在设备安装、系统调试阶段，供货商应积极配合参建各方，根据业主方要求的不断深入，修改、维护好BIM资料。

### BIM技术团队的要求

### BIM技术团队组织架构

供应商应组建专门的BIM技术团队，由项目经理任BIM技术团队负责人。BIM技术团队成员包括：专业建模工程师、产品设计人员。

### BIM技术团队的主要工作职责

- 对采购合同范围内的设备、材料进行建模，模型的颗粒度应细化至主要零部件（维修级），并与设备维护保养期内最小可更换的零部件单元相一致，满足设备维护保养期内买方对于卖方进行设备零部件维修、保养、更换等工作的跟踪、记录的要求。

- 负责确定模型上附着的属性内容（如：品牌、规格型号、生产厂家、主要指标等），并于建模过程中将属性内容添加至模型属性库中。

- 负责确定设备二维编码的内容，以及二维编码的生产、粘贴，设备出厂时二维编码的扫描、检查。

- 配合设计单位、施工承包商，将以上设备及材料模型与系统模型进行整合，配合施工承包商进行管线碰撞分析等工作。

- 负责建设全线以上设备及材料BIM模型及数据库平台，根据买方的要求实现数据的筛选、汇总、导入、形成报表及导出等功能，保证买方可通过该平台的数据库查询、检索，调取每一台设备及每批次材料模型及数据信息。

### BIM技术团队及人员的基本要求

- 供货商在采购合同签订后，1个月内将BIM技术团队的人员组织架构、名单及BIM项目执行计划提交项目集成服务商审核。如卖方委托BIM咨询公司负责该项目的BIM系统项目，需同时提交与BIM咨询公司的合作协议（合同）或合作意向书。

- 专业建模工程师应熟练操作BIM建模软件(如：Autodesk Revit、Bentley 软件等)，能够进行建模及模型修改。专业建模工程师有义务对业主进行设备及材料模型操作使用方面的技术培训。

- 供货商可委托专业的BIM咨询公司进行该项目的BIM技术支持工作，委托的BIM咨询公司应该有机电工程BIM项目的相关业绩。

- 供货商应设立BIM专项费用、专门人员，保证BIM工作的正常开展。投标文件内BIM系统不单独报价，成本包含于合同成本中。

### BIM硬、软件要求

供货商应配备能满足本项目BIM技术工作的工作站、个人电脑、移动终端及网络传输构架。上述电脑设备均应具备网络接入功能，所有设备安装正版软件（包括操作系统软件及BIM相关软件）。具体软硬件配置，在设计联络中由供货商提交业主确认。

### 项目执行各阶段BIM相关工作内容

### 设计联络阶段：

- 供货商于第一次设计联络会议召开前，向集成服务商提交拟进行三维建模的设备、材料、主要零部件等清单，以及需进行二维编码的设备清单、二维码内容等。集成服务商审核通过后，提交设计联络会议讨论确定。二维码编码规则见本用户需求书第五点。

- 需通过设计联络会议确定设备和主要零部件BIM模型所包含的属性内容，以及数据库中与该模型关联的数据内容（如生产厂家、出厂日期、合同价格、维保周期及内容等）。

- 第一次设计联络会议确定设备和主要零部件建模清单后，供货商应尽快完成设备、材料轮廓模型和主要零部件模型的建立，于第二次设计联络前提交集成服务商。集成服务商审核后提交设计、业主、施工承包商等，导入地铁BIM模型。

### 设备安装及验收阶段

- 供货商应将每台设备材料的产品合格证、出厂验收报告、各类手册等相关文件的扫描件导入该设备的BIM模型数据库中。

- 供货商应将每台设备材料的遗留整改问题清单导入设备BIM模型的数据库中，并视需要对BIM模型进行修改和更新。

- 集成服务商及买方可以定期从BIM模型数据库中导出整改进展情况的统计表。

### 竣工移交阶段（单位工程验收3个月内完成）

- 供货商按照广州市及广州地铁集团有限公司关于竣工档案资料有关管理办法中的要求，将所有归档资料的扫描件输入到BIM模型的资料库中，并由项目集成服务商检查确认。

- 卖方在设备BIM模型数据库中对每单位设备、元器件及材料的维保周期、检验周期、主要零部件寿命等信息设置提醒功能。

- BIM系统交付物包括：

- 设备及材料外轮廓模型、主要零部件模型；

- BIM系统数据库；

- 设备的维护保养信息（维保操作手册）；

- 模型设计变更台账；

- 合同变更台账信息；

上述各阶段的工作任务由项目集成服务商督促供货商落实。

### 二维编码要求

为提高对设备及材料项目管理过程的管控，在项目管理过程中引入二位编码，并与业主BIM系统相配合，实现对设备生产监造、设备到货跟踪等环节的全面掌控。

### 二维码的规格

二维码尺寸选用规格为3.5cm×3.5cm（信息控制300字以内，含300字），材质选用美国艾利亚银PET材料。可以通过手持的二维码扫描仪或者智能手机（安装扫描二维码的应用软件）直接读取二维码内包含的信息。

### 二维码信息内容

具体信息内容规定，在设计联络中确认。

### 二维码粘贴位置

设备二维码粘贴在每台柜体的右上角，材料二维码粘贴在配缆盘明显位置。

### 知识产权归属

本项目所建立的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归业主所有。

第五部分

合 同 条 款

注：合同部分在广州市公共资源交易中心网本项目发布招标公告附件中下载。

第六部分

投 标 文 件 格 式

目录

A   商务部分	205

A1	 投标书	209

A2	 招标文件之修改补充文件确认函	210

A3	 开标一览表	211

A4	 投标报价表	212

A4-1设备材料投标明细价格表	212

A4-2随机附件投标明细价格表	214

A4-3专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表	216

A4-4服务投标明细价格表	217

A4-5设备单价分析表	218

A4-6售后服务费率表	220

A4-7  国产化率计算一览表（如适用）	221

A5	 对合同条款的响应一览表	221

A6	 资格证明文件	225

A6-1资格声明	226

A6-1-1投标人（或联合体主办人）资格声明	227

A6-1-2联合体成员的资格声明（如有）	229

A6-1-3主要部件/材料制造厂商/分包商的资格声明	231

A6-1-4投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如有）	233

A6-2-1联合体成员的授权函（如有）	235

A6-2-2主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函	236

A6-3法定代表人授权书	237

A6-4法定代表人证明书	238

A6-5近三年（20  -20  年度）的财务报表	239

A6-6保险证明	240

A6-7资信评级机构资信证明	241

A7	 投标人诉讼史	198

A8	 保函格式	199

A8-1    投标保函格式	199

A8-1+	投标保证金承诺函格式	201

A9	服务费承付书	202

A10	退还投标保证金说明	204

A11 广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函	205

B   技术部分	209

B0	技术响应一览表	211

B1	技术规格书	212

B1-1	系统构成（如有）	213

B1-2	系统主要参数（如有）	214

B1-3	技术建议书（如有）	215

B2	投标货物清单	216

B2-1	设备明细表	217

B2-2	随机附件	219

B2-3	仪器仪表（如有）	220

B2-4	专用工具（如有）	221

B3	型式试验报告	222

B4	投标货物所需生产设备、测试仪器清单（如有）	223

B5	计划采用的主要元器件/原材料清单（如有）	224

B6	项目执行计划	225

B7检验、测试的建议书	226

B8项目管理和责任范围	227

B8-1	项目管理组织机构	228

B8-2	项目管理计划及工作内容	228

B8-3	责任范围	228

B9	质量保证体系（如有）	229

B10	图纸、手册和技术文件	230

B11	培训建议书	231

B12	设计及人员要求	232

B12-1	设计联络建议书	233

B12-2	业主在卖方所在地的工作条件	233

B13	需业主提供的条件	234

B14	业绩清单	235

B15	售后服务的承诺	236

B16其它方案建议书	237

附件1（《附件：结合市场行情的变化进行原材料调整的项目清单》中专业适用）	238

A   商务部分

| 投标人资格审查自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标公告要求 （详见《投标人资格审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 检查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

商务标有效性审查自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据评标办法中的《商务标有效性审查表》的各项内容填写此表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

商务标详细审查自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据评标办法中的《商务标详细审查评分表》的各项内容填写此表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A1		投标书

致：招标代理名称

根据贵方为广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目及服务的投标邀请（招标编号:____），签字人           （全名、职务）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份（副本编号1、2……5）及其电子文件（CD-R光盘）二套。

- 开标一览表

- 投标报价表

- 投标保证金（投标保函）

- 招标文件要求提供的所有文件

据此，签字人宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标报价为固定价。

- 投标保证金由_________（银行名称）出具，金额为人民币_      _元，形式为_________（银行保函、电汇等）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为投标截止日起180日历天内。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，本项目投标保证金将不予以退回。

- 投标人同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 如果我方中标，我方将提供金额为合同价的百分之五（5％）的履约保证金，作为适当履行合同的担保。

- 如果我方中标，保证按照招标文件规定的工程进度时间表履行交货及有关的义务。

- 若我方获得中标，我方保证在招标文件规定的时间内向广州公共资源交易中心支付中标合同总金额0.9‰的交易服务费（最高限额20万元人民币）。

- 若我方获得中标，我方保证在招标文件规定的时间内向广东省机电设备招标有限公司支付中标服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

地  址：                     邮政编码：         .

电  话：                     传    真：         .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日   .

A2		招标文件之修改补充文件确认函

致：招标代理名称

投标人                 （投标人名称、地址）在此确认已收到下面所列的贵方所发出的招标文件（招标编号：____）之修改补充文件，并在此确认我方在本投标报价中已考虑和包含了修改补充文件中的要求。

投标人已收到的修改补充文件有：

1）-------------；

2） -------------；

……

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A3		开标一览表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 投标价格（含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备材料 |  |  |  |
| 2 | 随机附件 |  |  |  |
| 3 | 专用/特种工具和 测试仪器 |  |  |  |
| 4 | 服务 |  |  |  |
| 5 | 折扣（如有） |  |  |  |
| 6 | 价格修改（如有） |  |  |  |
| 7 | 投标总价（合计） |  |  |  |

说明：

- 请投标人列出本项目各分项税率，且所填报的税率须符合国家税法规定；如未填报，税率统一按17%计列。

- 报价以广州地铁车辆段/仓库/工地到货价为单位。

- 投标总价为表A4-1 至A4-4之和。除已明确折扣或价格修改部分外，如出现A3与A4不一致之处，以A4计算结果为准。

- 上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

- 投标截止前，投标人对投标价格如有折扣/修改，应明确折扣/修改的具体项目。如未明确折扣/修改具体项目，招标人将按折扣/修改的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4		投标报价表

A4-1设备材料投标明细价格表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价 | 总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价） （E×F3） | 制造商 | 原产国 |
|  |  |  |  |  | 单价（出厂价/出仓价/销售价，含税）F1、税率(17%) | 运输保险费 F2 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费） F3=F1+F2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价应采用人民币，本表的合计总价为投标总价中设备材料价部分。

2、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

3、本表已含本系统所需全部设备材料。设备材料的数量应符合招标文件第四部分《用户需求书》的要求。

4、如果总价与单价不符，以单价为准。

5、要求细列到各功能模块（卡）的数量和价格。

6、报价中如有缺项、漏项，视为已含在相关费用中。

7、投标人对每种货物（指完全相同的同一货物）只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

8、填报单价（F列）和总价（G列）时每项可保留小数点后两位小数。

9、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如不一致，在合同签订时将按就低不就高（报价免费的除外）的原则确定该设备部件的单价，调整总价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-2随机附件投标明细价格表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价 | 总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价） （E×F3） | 制造商 | 原产国 |
|  |  |  |  |  | 单价（出厂价/出仓价/销售价，含税）F1、税率(17%) | 运输保险费 F2 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费） F3=F1+F2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价应采用人民币，本表的合计总价为投标总价中的随机附件价部分。

2、投标人应根据招标文件第四部分“用户需求书”列出的清单报价。（可选）

2、投标人应提供系统维护所需的随机附件1套，投标人应列出随机附件清单。主要的随机附件应包含用户需求书中所列的设备种类，对于未列的设备种类，投标人可根据项目的需要，可提出相应的建议。随机附件费用按系统设备材料价的5%计列。在合同澄清和合同执行阶段阶段，买方有权调整随机附件数量，单价、总价不变。若投标报价中随机附件总价的比例不足设备材料总价的5％，在合同签订时，投标人须按招标人的需求免费补足随机附件的供货直至随机附件总价值达到设备材料总价5％的比例。（可选）

3、投标人所推荐的随机附件的种类、数量及价格的合理性是评标的重要内容，投标人应在标书的技术部分对随机附件作出详细说明。随机附件的单价和合价必须合理，且具有同口径可比较性。

4、如随机附件全部免费提供，评标委员会/业主有权按其总价从设备材料价等比例剥离，投标人不得拒绝。

5、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

6、如果总价与单价不符，以单价为准。

7、填报单价（F列）和总价（G列）时每项可保留小数点后两位小数。

8、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如不一致，在合同签订时将按就低不就高（报价免费的除外）的原则确定该设备部件的单价，调整总价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-3专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价 | 总价（地铁车辆段/仓库/工地交货价） （E×F3） | 制造商 | 原产国 |
|  |  |  |  |  | 单价（出厂价/出仓价/销售价，含税）F1、税率(17%) | 运输保险费 F2 | 地铁车辆段/仓库/工地到货单价合计（含税金、运输保险费） F3=F1+F2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价应采用人民币，本表的合计总价为投标总价中的专用/特种工具和测试仪器价部分 。

- 上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

- 如果总价与单价不符，以单价为准。

- 填报单价（F列）和总价（G列）时每项可保留小数点后两位小数。

- 投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如不一致，在合同签订时将按就低不就高（报价免费的除外）的原则确定该设备部件的单价，调整总价。

- 6. 投标人应提供所需的专用工具（含测试仪器），投标人应列出专用工具清单。主要的专用工具应包含用户需求书中所列的种类，对于未列的种类，投标人可根据项目的需要，提出相应的建议。如在实际使用中，投标人所提供的专用工具种类不足，则由投标人免费补足。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-4服务投标明细价格表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 买方人数 | 卖方人数 | 工作地点 | 时间 （工作日） | 服务费（含税，税率为 %） |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接口实验 |  |  | 广州 |  |  |
| 3 | 工厂检查 |  |  |  |  |  |
| 4 | 出厂检验 | 按需要 |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 | 按需要 |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装督导 |  |  |  |  |  |
| 7 | 调试 |  |  |  |  |  |
| 8 | 服务 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

说明：

- 买方/业主自行承担有关差旅费，包括往返交通费、食宿费。投标人应报出除此以外的其他所有费用（如有）。业主/买方人员的数量详见用户需求书的规定。

- 投标人所报的服务费总价已包括对本项目所有服务内容所需的全部费用。表中的分项只是为了方便招标方进行评估。如果投标人中标，该部分费用将以总价包干方式计算。

- 上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

- 如果总价与单价不符，以单价为准。

- 报价应采用人民币，本表的合计总价为投标总价中的服务部分。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-5-1设备单价分析表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| 单项名称 |  |
| --- | --- |
| 单价编号 |  | 计量单位 |  |
| 项目含盖内容 |  | 综合单价 |  |
| 序 号 | 项目及 费用名称 | 单 位 | 数 量 | 费用（元） | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 车间管理费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 设计费 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 公司管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 资料费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国内税金(税率 %) |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| 编制：（ ） 复核：（ ） 年 月 日 年 月 日 |

说明：

投标人需对所报主要设备的单价，逐个根据本表作出细项分析，对设备中零、部件列出详细清单并报出数量、价格。投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-5-2软件单价分析表(如有)

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| 单项名称 |  |
| --- | --- |
| 单价编号 |  | 计量单位 |  |
| 项目含盖内容 |  | 综合单价 |  |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 基础软件采购费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软件开发 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人力费用 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接口测试费用 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 国内税金(税率 %) |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| 编制：（ ） 复核：（ ） 年 月 日 年 月 日 |

说明：

- 投标人需对所报主要软件的单价，逐个根据本表作出细项分析，对该软件列出详细清单并报出数量、价格。

- 主要软件包括不限于：等。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-6售后服务费率表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

货币单位：人民币元

| 序号 | 零部件名称/服务项目 | 规格型号/服务描述 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标人必须在本表中报出质保期结束后售后服务的费率，包括但不限于设备更换零部件、人员服务及其他投标人认为必须的内容的费率。

2、本表中价格供招标方评标参考，不计入投标总价。

3、零部件价格以出厂价/出仓价/销售价为单位，人员服务费率以人/日为单位。

4、上述价格已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-7  国产化率计算一览表（如适用）

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：元/人民币

| 投标货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1国内供货 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国内供货总计 |  |  |  |
| 2国外供货 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国外供货总计 |  |  |  |
| 国产化率 |  |

说明：投标人须满足本合同项下机电设备达到或超过    %国产化率的要求。投标人须填写“国产化率计算一览表”，表中投标货物国内供货及国外供货清单的深细度及相关内容应满足国家发展和改革委员会发改办工业〔2005〕2084号文的具体要求。国产化率计算公式如下：

| 系统机电设备价格—进口机电设备和零部件价格 | ×100% |
| --- | --- |
| 系统机电设备价格 |  |

备注：

1、计算国产化率时，系统机电设备价格和进口机电设备和零部件价格中均不含软件费、设计联络费、技术指导费、设备安装调试费、培训费、运输费、保险费等。

2、计算国产化率时，投标人须严格按照国家发展和改革委员会的最新相关文件（如发改办工业〔2005〕2084号文）的具体要求进行计算；

3、根据国家有关城市轨道交通国产化政策，在本线路最终综合国产化率不低于   %的前提下，投标人所报的经国家发改委评审达到   %国产化率后拟进口的部分（如属国家允许免税的商品），可减免项目下进口货物的进口关税和进口环节增值税。若经国家发改委依据【2005】2084号文及相关评审要求评审，国产化评审结果未达到   %国产化率，相应的进口货物的进口关税和进口环节增值税由投标人承担。

投标人代表签字：

职务：                             日期：

A5		对合同条款的响应一览表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

说明：1、投标人必须对应招标文件的第五部分合同书逐条应答并按要求填写下表。合同条款不允许负偏离

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注。当选取“有偏离”栏中加以“X”标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。如果投标人在“完全响应”中标注“O”，同时在“偏离简述”中加以说明，视同投标人完全响应相应条款，且“偏离简述”中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

3、如果投标人在“完全响应”中标注“O”同时在投标件其他部分有与招标文件负偏离的描述，视同投标人完全响应相应条款，且上述投标文件其他部分中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

4、若在“完全响应”或“有偏离”两栏中均无相应标注，则视同投标人完全响应相应条款。

5、投标人如对合同条款提出含有限制买方/业主权利、减轻投标人义务或责任的理解、备注、解释和新增条款等，都将被视为未对合同条款完全响应。

一、合同协议书

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议书 |  |  |  |

二、通用条款

| 序号 | 通用合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义及解释 |  |  |  |
| 2 | 适用性 |  |  |  |
| 3 | 来源地 |  |  |  |
| 4 | 标准* |  |  |  |
| 5 | 合同文件和资料 |  |  |  |
| 6 | 知识产权 |  |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |  |
| 8 | 检验和测试 |  |  |  |
| 9 | 包装 |  |  |  |
| 10 | 交货和单据 |  |  |  |
| 11 | 所有权与风险转移 |  |  |  |
| 12 | 保险 |  |  |  |
| 13 | 运输 |  |  |  |
| 14 | 伴随服务 |  |  |  |
| 15 | 随机附件 |  |  |  |
| 16 | 保证 |  |  |  |
| 17 | 付款 |  |  |  |
| 18 | 价格 |  |  |  |
| 19 | 合同变更与修改 |  |  |  |
| 20 | 转让和分包 |  |  |  |
| 21 | 不可抗力 |  |  |  |
| 22 | 违约索赔和赔偿 |  |  |  |
| 23 | 合同终止和暂停 |  |  |  |
| 24 | 争端的解决 |  |  |  |
| 25 | 主导语言 |  |  |  |
| 26 | 适用法律 |  |  |  |
| 27 | 通知 |  |  |  |
| 28 | 税和关税 |  |  |  |
| 29 | 合同生效及其他 |  |  |  |

三、专用条款

| 序号 | 专用合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义（通用条款第1条） |  |  |  |
| 2 | 合同标的（新增专用条款第2条） |  |  |  |
| 3 | 设备项目管理机构/集成商（新增专用条款第3条） |  |  |  |
| 4 | 履约保证金（通用条款第7条） |  |  |  |
| 5 | 价格（通用条款第18条） |  |  |  |
| 6 | 付款（通用条款第17条） |  |  |  |
| 7 | 合同执行进度计划（新增专用条款第7条） |  |  |  |
| 8 | 包装（通用条款第9条） |  |  |  |
| 9 | 交货和单据（通用条款第10条） |  |  |  |
| 10 | 伴随服务（通用条款第14条） |  |  |  |
| 11 | 检验和测试（通用条款第8条） |  |  |  |
| 12 | 保证（通用条款第16条） |  |  |  |
| 13 | 随机附件（通用条款第15条） |  |  |  |
| 14 | 违约索赔与赔偿（通用条款第22条） |  |  |  |
| 15 | 合同终止与暂停（通用条款第23条） |  |  |  |
| 16 | 技术文件（通用条款第5条） |  |  |  |
| 17 | 合同变更与修改（通用条款第19条） |  |  |  |
| 18 | 转让和分包（通用条款第20条） |  |  |  |
| 19 | 不可抗力（通用条款第21条） |  |  |  |
| 20 | 争端的解决（通用条款第24条） |  |  |  |
| 21 | 通知（通用条款第27条） |  |  |  |
| 22 | 项目管理（新增专用条款第22条） |  |  |  |
| 23 | 其它（新增专用条款第23条） |  |  |  |

四、合同附件

| 序号 | 内容 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同附件 |  |  |  |

五、合同附录

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 履约保函格式 |  |  |  |
| 6.2 | 银行保函格式 |  |  |  |
| 6.3 | 支付申请格式 |  |  |  |
| 6.4 | 合同修改书格式 |  |  |  |
| 6.5 | 变更报告格式 |  |  |  |
| 6.6 | 安装督导开始证书格式 |  |  |  |
| 6.7 | 安装督导完成证书格式 |  |  |  |
| 6.8 | 预验收证书格式 |  |  |  |
| 6.9 | 最终验收证书格式 |  |  |  |
| 6.10 | 支付计划 |  |  |  |
| 6.11 | 格式化合同清单数据整理模板 |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6		资格证明文件

投标人须知

  - 投标人须填写和递交以下规定之表格以及其他有关资料。

1.2	要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。

1.3  	资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。

1.4	投标人所提交之资格资料由招标方根据标书之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

1.5 	投标人提交的文件将给予保密但不再退还。

A6-1资格声明

致：广东省机电设备招标有限公司

关于贵方  广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目（招标编号：____），本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的所有货物，并证明提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认可贵方有权并配合贵方向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。

A6-1-1  投标人（或联合体主办人）资格声明

A6-1-2  联合体成员的资格声明（如适用）

A6-1-3  主要部件/材料制造厂商/分包商的资格证明

A6-1-4  投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如适用）

A6-2-1  联合体成员的授权函（如适用）

A6-2-2  主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函（如适用）

A6-3.   法定代表人授权书

A6-4    法定代表人证明书

A6-5.   投标人近三年（2014-2016年度）的财务报表

A6-6.   保险证明

A6-7    银行（或资信评级机构）资信证明

及

其他资料： （包括但不限于投标人合格条件中的其他证明资料）

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

投标人地址：

传真 ：               		电话：

A6-1-1投标人（或联合体主办人）资格声明

- 投标人参加本投标项目的组织方式和机构设置：

投标人应详细说明在本项目中是以投标人或联合体主办人的名义参加投标。投标人应提交有关投标人机构设置和组织方式的说明，主要部件/材料制造厂商/分包商名单，并提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的复印本（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证等）。如果是联合体主办人，还应提交联合体的协议、成员名单及相关资格证明。

二、投标人名称及其他资料：

Ａ、投标人名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、注册资本：____________________________

Ｅ、最新之资产负债表（到__________________ 时为止）

（1） 固定资产________________________

（2） 流动资产________________________

（3） 短期负债________________________

（4） 资产负债率______________________

（5） 营业总额________________________

（6）利润总额

Ｆ、主要负责人姓名_______________________________

_________________________________________

G、如投标人是一个集团公司的成员，须提供其母公司和控股公司的情况。

H、将部分工程进行分包，则需提供分包商的人员、财务和业绩等资料。

如果投标人有意将工程的一部分分包给其他承包商，为说明其他承包商在合同（如果中标）中承担的责任，可提交一份组织机构图。

如果投标人是一个集团公司的成员，请详细说明同可能作为分包人的兄弟公司或附属公司在合同中（如中标）的关系。

- 投标人应提交近三年（2014  -2016  年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表 ，以及投标人授权业主向其开户行查询其财务状况的信函。

- 过去五年( 2013年1月1日 至投标报名截止日)中已完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价（如仍未完工）以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、供征询之银行的名称和地址：

___________________________________________________________________

六、公司所隶属之集团名称（如果是）

____________________________________________________________________

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                    .

（公  章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

电话：

传真：

A6-1-2联合体成员的资格声明（不合适）

一、名称及概况：

Ａ、联合体成员名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、注册资本：____________________________

Ｅ、近期资产负债表（到__________________ 时为止）

（1） 固定资产________________________

（2） 流动资金________________________

（3） 短期负债________________________

（4） 资产负债率______________________

（5） 营业总额______________________

（6） 利润总额

Ｆ、主要负责人姓名__________________________________

Ｇ、联合体在中国的代表之姓名、地址（如果有）

_________________________________________

- 联合体每个成员应提交提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的副本（如营业执照、税务登记证等）。

- 联合体每个成员应提交近三年（20  -20  年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及联合体成员（或联合体的授权代表）授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

- 联合体每个成员过去五年(    至投标报名截止日)中参与完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价（如仍未完工），所承担的工程内容以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、有关银行的名称和地址：

六、所属的集团名称（如果有的话）：____________________________

七、 其他情况：___________________________________________________

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

联合体成员名称：                                    .

（公  章）                   .

联合体成员授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

联合体成员授权代表签字：

电话：

传真：

日期：

A6-1-3主要部件/材料制造厂商/分包商的资格声明

一、名称及概况：

Ａ、主要部件/材料制造厂商/分包商名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、注册资本：____________________________

Ｅ、近期资产负债表（到__________________ 时为止）

（1） 固定资产________________________

（2） 流动资产________________________

（3） 短期负债________________________

（4） 资产负债率______________________

（5） 营业总额______________________

（6） 利润总额

Ｆ、主要负责人姓名___________________________________（选择项）

Ｇ、主要部件/材料制造厂商/分包商在中国的代表之姓名、地址（如果有）

_________________________________________

二、每个分包商、关键系统/部件制造厂商应提交提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的副本（如营业执照等）。

三、每个主要部件/材料制造厂商/分包商应提交近三年（2014  -2016  年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及授权业主向其开户行查询其财务状况的信函。

四、每个主要部件/材料制造厂商/分包商过去五年( 2013年1月1日  至投标报名截止日)中参与完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价（如仍未完工），所承担的工程内容以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、有关银行的名称和地址：

六、所属的集团名称（如果有的话）：____________________________

七、 其他情况：___________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关的证明文件。

主要部件/材料制造厂商/分包商名称：                                    .

（法人公章）                   .

主要部件/材料制造厂商/分包商授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

主要部件/材料制造厂商/分包商授权代表签字：

电话：

传真：

日    期：      年   月    日

A6-1-4投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如有）

一、名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

电话/传真：

（3）成立/注册时间：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日）

A.	固定资产________________________

B.	流动资产________________________

C.  	短期债务________________________

D.	资产负债率______________________

E.     营业总额________________________

F.  利润总额

（6）主要负责人姓名：

（7）制造厂家在中国的代表姓名和地址，如果有的话

二、投标人应提交近三年（2014  -20 16 年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及投标人授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

三、同意为投标人制造货物的制造厂家及其最近三年（20 14 -20 16 年度）直接或间接通过贸易公司向中国提供投标货物的合同情况。

四、过去五年(  2013年1月1日  至投标报名截止日)中制造厂家已完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价（如仍未完工）以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、如由其他制造厂家提供和制造货物部件，列明制造厂家的名称和地址及制造的部件名称。

六、制造厂家近三年（2014  -2016  年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及制造厂家授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

七、投标人和制造厂家的开户银行名称和地址：

七、投标人和制造厂家分别所属的集团公司，如果有的话：

八、其他情况：

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                    .

（公  章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6-2-1联合体成员的授权函（不适用）

致：广东省机电设备招标有限公司

我们   （联合体成员名称）   是按   （国家名称）   法律成立的，主要营业地点设在   （联合体成员地址）   。为参加广州 ---   号线--（系统）--―――设备（招标编号： ―――）的投标并在中标后实施该合同，兹指派按     （国家名称）       的法律正式成立的，主要营业地点设在       （联合体主办人地址）   的     （联合体主办人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）	代表我方在中华人民共和国办理贵方第            号招标邀请要求提供的由我方提供的货物、服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）	作为联合体成员，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务，并承担单独和连带责任。

（3）	我方兹授予    （联合体主办人名称）   全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （联合体主办人名称）   或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于          年          月           日共同签署本文件，    （联合体主办人名称）  于       年         月         日接受此件，以此为证。

附：联合体的协议

联合体主办人名称：

（盖公章）

正式授权签字的代表姓名（印刷体及签字）

职务和部门

日期

出具授权书的联合体各成员名称：

（盖公章）

各成员正式授权签字的代表姓名（印刷体及签字）

职务和部门

日期

A6-2-2主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函

致：广东省机电设备招标有限公司

我们 （制造厂商名称）   是按（国家名称） 法律成立的一家制造（货物名称）的制造商，主要营业地点设在（ 制造厂商地址） ，在此授权按（国家名称） 法律成立的                  主要营业地点设在 （地址投标人、名称）就你方第（招标编号：____） 号（广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目）的招标用我厂制造的货物递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照合同条款的规定提供全部质量保证。

投标人名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

职务和部门：

（法人公章）                   .

出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

电话：                   传真：

职务和部门：

（法人公章）                   .

日期：

（一）需出具的授权函的主要系统部件包括：

1、

2、

...

（二）投标人若为上述部分主要系统/设备的制造商，可不用提供相应系统/设备的授权函；

A6-3法定代表人授权书

本授权书声明：注册于            （国家或地区）的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号：____的广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（法人公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字）：

职       务：

A6-4法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位			职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期与投标有效期一致。

签发日期：

投标人名称：

（法人公章）

法定代表人签字：

附：

1、法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明

2、营业执照复印件

注：投标人必须在以上附件1和附件2上加盖法人公章。

A6-5近三年（20 14 -20 16 年度）的财务报表

投标人需提供其近三年（2014  -2016 年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）。同时需提供其分包商近三年（2014 -2016  年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）。

如投标人是贸易公司，还需提供制造厂家近三年（2014  -2016  年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）。

投标人在提供报表及报告的同时，须根据报表填写下述商务指标统计表。统计结果以评标委员会的统计为准。

商务指标统计表

| 项 目 | 年 份 | 当年指标 | 三年平均指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产负债率 | 2014年 |  |  |
|  | 2015年 |  |  |
|  | 2016年 |  |  |
| 速动比率 | 2014年 |  |  |
|  | 2015年 |  |  |
|  | 2016年 |  |  |
| 营业额 | 2014年 |  |  |
|  | 2015年 |  |  |
|  | 2016年 |  |  |
| 总资产 | 2014年 |  |  |
|  | 2015年 |  |  |
|  | 2016年 |  |  |

A6-6保险证明

投标人如已投保固定资产险、工作险和雇员人身保险，则需分类列出相应的险种和主要的保险合同条款，并提供有关的投保证明。

A6-7资信评级机构资信证明

致：广东省机电设备招标有限公司

我方兹证明按贵方招标编号：____号招标文件要求提交的资格文件及按要求填写之表格内容为真实和正确。

我方兹授权和要求任一资信评级机构提交因买方认为必要而要求的证实我方能力和总体声誉等的有关资料。兹附         （申请人资信评级机构名称  ）所出具之资信证明一封，以之为申请之佐证。

我方理解并同意买方可能还要求更进一步的资格资料，同时愿意应买方的要求提交任何相关资料。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6-8 履约信用证明

注：投标人为联合体时，履约信用状况以联合体任一成员中最差的作为评分依据

A6-9投标申请人声明格式

“投标申请人声明”内容详见招标公告附件

A6-10制造商的有关货物的生产许可证或者相关证明文件（如有）

（请附制造商的有关货物的生产许可证复印件或者相关证明文件复印件）

A6-11拟投标货物有效的110kV交流电力电缆的型式试验报告

（请附拟投标货物有效的110kV交流电力电缆的型式试验报告复印件）

A6-12拟投110kV交流电力电缆的供货业绩证明材料

（请附投标人在2013年1月1日至投标报名截止日期前完成过用立塔生产且质量合格的110kV交流电力电缆的供货业绩证明材料复印件。需提供采购合同、经建设单位确认的验收报告(或验收证明或运行证明）、且要求所列业绩合同的货物须为立塔生产。

A6-12-1采购合同

A6-12-2经建设单位确认的验收报告（证明）或运行证明

A6-12-3所提供的采购合同货物使用立塔生产的承诺函

A6-13其它资格审查证明材料

评标办法附表一中，需要审查的其他资格证明材料。

（若所提供的证明材料同时作为资格审查及技术评审所需证明文件，则须同时放入商务册投标文件及技术册投标文件中）

A7		投标人诉讼史

最近三年（2015 –2017 年度），如投标人有对外诉讼（包括已结案和尚在诉讼期间的案件），则须向买方提供诉讼案件的有关资料及证明，包括起诉人、被诉人、诉讼原因、诉讼事件、诉讼金额、诉讼结果等，并填入下表。

| 日期 | 起诉人 | 被诉人 | 诉讼原因 | 诉讼事件 | 诉讼金额 | 诉讼结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日     期：     年     月      日

A8		保函格式

A8-1    投标保函格式

（由银行出具）

签发日期:______________

致：招标人

招标代理机构

招标编号：____号标之投标担保

项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

兹签发本担保作为（投标人名称）（下称投标人）按招标编号：____号招标邀请向贵方提供（广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目）之投标担保。担保签发银行（名称）兹无条件及不可撤销地保证，一收到贵方有关以下任一情况之书面通知，本行、本行的继承者和受托者将立即不可追索地向贵方支付______________（投标保证金之金额大小写）：

（1）投标人在开标之日后, 投标书有效期满之前的期间撤销其标书或弃标；

（2）投标人在开标之日后，投标书有效期满之前的期间，对投标文件提出实质性负偏离要求或修改；

（3）投标人不接受按招标文件规定修正的中标价；

（4）投标人在收到贵方的中标通知书后30天内未能与业主签订合同;

（5）投标人在合同签订后30天内未能向业主提交业主可接受的履约保函；

（6）投标人中标后未能按照招标文件的要求向广州公共资源交易中心缴纳“交易服务费”；

（7）投标人中标后未能按照招标文件的要求支付“中标服务费”

本行将在接到贵方第一次书面要求时向贵方支付上述款项，无须贵方证实其要求，只须在其要求上注明索赔此金额是基于上述七点原因之一，并说明发生的情况。本行完全同意担保自投标截止日起生效，并在其后180天内以及贵方终止本担保前通知本行的由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

_____________________银行

由___________________签署

（签发银行正式授权之印刷体姓名）

__________________________

签        名

__________________________

公       章

A8-1+	投标保证金承诺函格式

（若投标人以银行转账、现金、支票、银行汇票方式提供投标保证金，则使用本格式）

签发日期:______________

致：广州地铁集团有限公司

广东省机电设备招标有限公司

招标编号：____号标之投标担保

项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

______________（投标人名称）（下称投标人）按招标编号：____号招标邀请向贵方提供（广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目）之投标担保金额______________元（金额大小写）。如发生下列情况之一，则同意贵方在投标保证金中扣除相应金额：

（1）投标人在开标之日后, 投标书有效期满之前的期间撤销其标书或弃标；

（2）投标人在开标之日后，投标书有效期满之前的期间，对投标文件提出实质性负偏离要求或修改；

（3）投标人不接受按招标文件规定修正的中标价；

（4）投标人在收到贵方的中标通知书后30天内未能与业主签订合同;

（5）投标人在合同签订后30天内未能向业主提交业主可接受的履约保函；

（6）投标人中标后未能按照招标文件的要求向广州公共资源交易中心缴纳“交易服务费”；

（7）投标人中标后未能按照招标文件的要求支付“中标服务费”

（ 投标人名称） ______________完全同意担保及本承诺函自投标截止日起生效，并在其后180天内以及在此期限结束前由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A9	服务费承付书

A9-1交易服务费承付书

广州公共资源交易中心：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵中心进行的广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目（招标编号：____）招标中如获中标，我司保证在收到《中标通知书》前，按要求向贵中心支付中标金额0.09%的“交易服务费”，最高限额为人民币20万元整。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由买方在支付我司的中标设备款中代为扣付。

谨启

投标人名称：

（法人公章）：

单位地址：

电话：

传真：

投标人授权代表签字：

（印刷字体姓名和职务）

签署日期：

A9-2招标代理服务费承付书

致：广东省机电设备招标有限公司

本   （投标人名称）   公司在参加在贵中心进行的广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目（招标编号：____）招标中如获中标，我司保证在收到《中标通知书》前，按要求向贵方（地址：广东省广州市环市中路316号金鹰大厦15楼，开户银行：工商银行广州市一支行，帐号：3602000109000326441）支付中标服务费（以中标金额为基数，按国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文附件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定的差额定率累进法计算结果下浮20%后支付招标代理服务费）。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方付给我方的中标货物合同规定的预付款中扣付，并在此同意和要求买方（应招标代理名称的要求）办理支付手续。

谨启

投标人名称：

（法人公章）：

单位地址：

电话：

传真：

投标人授权代表签字：

（印刷字体姓名和职务）

签署日期：

A10	退还投标保证金说明（不适用）

1．投标人应按以下格式填写退保证金说明：

2. 如果投标保证金不是由投标人支付，缴付时应随附盖有投标人及垫付人公章的证明原件，并将经双方认可的、退付时该垫付款的收款单位的相关资料填入下表。

退保证金说明

致：广东省机电设备招标有限公司

我方为广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目的投标[招标编号为：        （   包）]所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵方退还时划到以下帐户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | (省(市（县）(银行(（分支行、处、所） | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（法人公章）：

日  期：

A11 广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函

广州地铁集团有限公司：

作为贵司　广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目的中标人，为了贯彻贵司“规范化、标准化、精细化、信息化”管理要求，保证该工程的顺利推进，我司郑重作出如下承诺：

一、我司自愿申请使用广州地铁一体化项目管理平台（以下简称“平台”）。

二、在工程开工前，参考以下标准配置使用平台的必要资源，并承担因此发生的所有费用。

（一）配备专职信息化管理员：

１、工程管理、信息管理、软件工程等专业大学本科及以上学历。

２、熟练使用MS Office等各类办公软件，有工程管理或信息化管理经验。

３、拥有良好的语言表达及沟通能力。

（二）配置操作电脑及相关设备：

１、扫描仪、打印机、照相机、电脑。

２、电脑推荐配置：CPU 主频2GHZ以上、内存4G以上，Windows XP及以上操作系统。

３、正版应用软件：IE浏览器（推荐使用IE8，1024*768分辨率）；MS Office 2003/2007/2010(Word, Excel,Project Profesional, PPT)；rar、zip等文件解压软件；PDF文件查看软件；设计施工图纸查看软件；杀毒软件等。

４、在工作现场配置的网络可以访问互联网，保障网络带宽容量，推荐12M或以上。

三、保证按以下要求使用平台：

（一）在贵司指定场地使用平台，并自觉接受贵司检查、考核。

（二）遵纪守法，不利用平台散布违法言论、做危害国家、社会及贵司的行为。

（三）严格遵守保密规定，不泄露贵司机密，不将平台的操作手册及项目资料传递给第三方。

（四）不恶意攻击平台的服务器。

（五）妥善保管个人的帐号和密码（或本单位公用帐号和密码），不将帐号和密码告诉他人代替登录平台开展业务工作（或不将本单位公用帐号和密码告诉其他单位人员）。

（六）不破译他人的用户帐号和密码，不使用他人帐号和密码登录平台，私自阅读他人文件。

（七）不上传带有病毒或与业务无关的电子资料、文档和程序。

（八）关于信息安全，我司承诺做到如下几点：

- 我司承认贵司的资料为秘密资料。本承诺函中所描述的秘密资料包括由甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统安全及其他方面的一切数据、报告、信息、翻译资料、预测和记录。

- 我司不以任何方式获取与项目或工作无关的贵司信息。

- 我司同意维护商业秘密资料的保密性，不向任何第三方披露有关信息，除非由于合作的需要在必要的程度上向其法律顾问、会计师及雇员透露。我司同意在披露有关信息前，正式知会第三方法律顾问、会计师和雇员有关信息的机密性以及本承诺函的内容及要求。我司同意商业秘密资料只作为评估及协商双方合作的用途。

- 我司将采取有效措施，防止与项目无关的雇员或其他人知悉秘密资料，并使接受或使用秘密资料的乙方工作人员按照本承诺函履行保密协议，不泄漏或不正当使用秘密资料。我司对内部违反本承诺函给贵司造成的损失承担连带责任。

- 为妥善保护秘密资料，我司使用秘密资料完毕，将秘密资料的书面载体（包括复印件、电子数据）悉数归还，或全部销毁。

- 如果我司根据法律、法规的规定，必须公开本承诺函规定的秘密资料，必须立即以书面形式向贵司告知公开秘密资料的基本情况，并配合贵司做好妥善安排或寻求法律救济。

- 对于我司在本承诺函生效之前或终止后，通过任何途径知悉或取得的有关贵司的重要信息，在本承诺函生效后，我司参照本承诺函履行相应的保密义务。

- 我司在本承诺函中承担的保密义务，不因本承诺函所从属项目的中止或终止而解除，除非贵司书面同意我司免于承担本承诺函约定的保密义务。

- 涉及的贵司相关秘密资料包括以下内容：

- 机构设置、人员名单、运行机置、专利技术、项目合同、项目文档、工程文档、资金收支、系统网络架构、数据和安全架构、账号密码。

- 计算机及其它辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态等资料。

- 应用系统名称、功能、业务类型、交易量、交易特征等信息。

- 现有网络拓扑结构及其相关资料。

- 业务流程、逻辑流程等资料。

- 计算机系统的漏洞信息。

- 现有安全机制及安全系统。

- 与其它公司的合作信息、合同。

- 其他需要保密的信息资料。

四、如有违反上述第三条的相关规定，我司愿意接受以下处罚：

500万以下合同，每违反一次罚款人民币5000元，500万以上合同，每违反一次罚款1万元。每次扣罚业主将通过公函形式发出，并有权在最近一次支付中直接扣除

五、保证按以下要求组织、参与平台使用培训

（一）根据贵司要求，组织项目有关人员参加贵司免费提供的平台使用培训，并督促参加人员认真学习；

（二）为确保我司人员具备使用平台的能力，在发生我司更换人员等情况时，我司自费聘请讲师进行培训。

特此承诺！

承诺企业（盖章）：

法定代表人签字：

（或）授权代表人签字：

日    期：　　　年　　月　　日

A12 质保期后的服务承诺函（选择性）

致广州地铁集团有限公司：

我方承诺xx项目招标文件中约定的质保期限结束后，免费提供延长一年质保期的服务(共计      月质保服务)。延长一年质保期服务的所有要求按照招标文件中约定的质保期服务要求执行。

（备注：投标人若同意免费提供延长一年质保期的服务，投标时应按本格式要求出具《质保期后的服务承诺函》，否则无须出具。）

响应人（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日    期：      年   月   日

B   技术部分

[说明]

投标人应按照招标文件的要求，根据”用户需求书”通用要求、专用要求内容做出全面响应。其中内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

技术标有效性审查自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据评标办法中的《技术标有效性审查表》的各项内容填写此表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

技术标详细审查自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据评标办法中的《技术标详细审查评分表》的各项内容填写此表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B0	技术响应一览表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

说明：

1、投标人必须对应招标文件第四部分（一）和（二）逐条应答并按要求填写下表。

- 投标人应逐条对应招标文件第四部分的条目，对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注。当选取“有偏离”栏中加以“X”标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。如果投标人在“完全响应”中标注“O”，同时在“偏离简述”中加以说明，视同投标人完全响应相应条款，且“偏离简述”中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 如果投标人在“完全响应”中标注“O”同时在投标件其他部分有与招标文件负偏离的描述，视同投标人完全响应相应条款，且上述投标文件其他部分中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 若在“完全响应”或“有偏离”两栏中均无相应标注，则视同投标人完全响应相应条款。

用户需求书

| 条款/内容 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．技术条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、供货范围 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三、工程进度计划及相关要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四、责任范围 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五. 项目管理 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 六． 试验、检验、验收 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七.设计联络 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八.技术文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九． 培训 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十．监造、包装、运输、安装及质量保证 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十一．供电设备BIM系统用户需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

B1	技术规格书

投标人应根据用户需求书的要求，详细阐述所提供产品技术性能指标及其投标所采用的方案。

B1-1  系统组成（如有）

B1-2  系统主要参数（如有）

B1-3  技术建议书（如有）

B1-1	系统构成（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人需根据”用户需求书”专用部分 系统构成的有关要求对设备组成进行详细描述。

每部分需独立成章。

| 本栏序号 | 用户需求书相应序号 | 名称 | 投标人详细描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B1-2	系统主要参数（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人根据”用户需求书”专用部分按下表格式要求，提供所投设备的具体参数。

《用户需求书》为最低指标，投标人应给出满足系统性能要求和用户需求书的设备硬件指标。

提供所投设备的制造厂产品说明样本

| 本栏序号 | 用户需求书相应序号 | 名称 | 提供设备的具体参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B1-3	技术建议书（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应根据”用户需求书”的有关要求，编制满足用户功能需求的技术建议书，应包括但不限于下列表格内的内容：

| 序号 | 框架 |
| --- | --- |
| 1 | 概述 |
| 2 | 系统功能 |
| 3 | 系统构成 |
| 4 | 系统保护 |
| 5 | 系统主要参数 |
| 6 | 设备组成（重点说明） |
| 7 | 设备组成的其它一般情况 |
| 8 | 本系统仪器仪表的功能说明 |
| 9 | 本系统全寿命周期成本的分析说明 |
| … |  |

编制的技术建议书：

1．内容应该是系统的、完整的、全面的；

2．应当具有科学性、合理性、可操作性；

3．中标人的该部分内容将是构成合同附件一的重要部分；

4．每部分需独立成章。

B2	投标货物清单

投标人应根据用户需求书的要求，详细列出其投标的货物清单，应包括供货数量、随机附件、现场安装调试所需专用工具及测试仪器。

B2-1	设备明细表

B2-2	随机附件

B2-3	仪器仪表

B2-4	专用工具

B2-1	设备明细表

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

| 序号 | 设备名称 | 用户需求数量 | 设备构成明细清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商 | 原产国 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人根据用户需求书在本表中列出构成本项目系统供货范围内的所有设备（左侧表格），如存在漏项，需补足；投标人必须对供货设备进行开项，并填写设备构成明细清单（右侧表格），开项必须细分至“卡”或“模块”及配件。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B2-2	随机附件

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应提供系统维护所需的随机附件1套，投标人应列出备件清单。主要的随机附件应包含用户需求书中所列的设备，可提出相应的建议。投标人应对随机附件的种类和数量的合理性负责。投标人还需对随机附件能否长期供应、如何供应进行说明。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B2-3	仪器仪表（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

供货商应提供系统必备的仪器仪表。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B2-4	专用工具（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

供货商应提供系统必备的专用安装及维护工具 。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B3	型式试验报告

对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供国际/国内合法试验机构的型式试验报告或提供测试报告。

B4	投标货物所需生产设备、测试仪器清单（如有）

投标人应根据下表要求，详细填写生产所提供产品所需的生产设备、测试仪器。

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(注明单位) | 原产地/供应商 | 购置时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

B5	计划采用的主要元器件/原材料清单（如有）

投标人应根据下表要求详细列出其投标货物/建议方案计划采用的主要元器件/原材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

B6	项目执行计划

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应根据《用户需求书要求》提供的“工程计划”节点时间用Excel格式完善“工程执行计划”，并对节点时间做出完全响应。各阶段详细内容计划用表格列出。

| 序号 | 工程计划内容 | 节点时间 | 投标人对工程执行计划内容及时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B7检验、测试的建议书

投标人需根据《用户需求书通用要求》对下列内容进行描述和提出建议：

--样机和接口试验

--出厂检验

投标人在出厂检验建议书中需对标准产品提供检验标准、鉴定报告。非标产品需提交国家权威部门检验。

--系统调试

--大联调

--试运行

B8项目管理和责任范围

投标人应根据用户需求书要求，详细描述对项目管理的承诺。

B8-1	项目管理组织机构

B8-2	项目管理计划及工作内容

B8-3	责任范围

B8-1	项目管理组织机构

投标人根据”用户需求书”的要求及广州市轨道交通__号线工程要求，用图表形式展示项目管理的详细组织架构，人员配备要求应满足但不限于《 用户需求书 》人员配置要求，列明主要职员姓名、职务、履历、常驻地点，并用文字阐明管理机构及各部门的职能。投标人还需根据《用户需求书》的要求列出主要项目管理人员和工程技术人员的资格、业绩、和相关的证明材料。

B8-2	项目管理计划及工作内容

投标人应根据《用户需求书》的要求制订一个“项目管理计划”及“管理工作内容”，描述投标方的组织将如何满足本项目系统设备采购项目招标文件及相关系统的项目管理要求。

B8-3	责任范围

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人需根据《用户需求书》责任范围的内容要求，详细说明投标人在各个阶段应负的责任范围，同时说明业主相应地应负的责任。其内容包括但不限于下列范围：

| 本栏序号 | 用户需求书相应序号 | 内容 | 投标人详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B9	质量保证体系（如有）

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

要求按下列内容分别详细说明投标人是如何保证系统质量的，并列出具体的措施。（表格内容如有）

| 序号 | 用户需求书相应序号 | 内容 | 投标人详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B10	图纸、手册和技术文件

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人需根据《用户需求书通用要求》图纸、手册和技术文件的要求对下列内容进行描述和提出建议，建议书应有图纸、手册、技术文件的内容、分类、交付等要点。

投标人应对《 用户需求书通用要求》的相关内容，列出所提供的技术文件清单。

| 序号 | 工程阶段 | 投标人拟提供的技术文件（包括图纸、资料、手册、说明等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

[注意]  若本表未列出的但却是整个工程阶段所必需的文件，供方应及时并免费向买方提供。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B11	培训建议书

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应提交至少包括但不限于用户需求书内容的培训建议书，建议书必须对下列内容进行论述并提出实施方案（包括培训目的、培训内容、培训起止时间、培训地点、培训使用设施、培训材料和文件、受训人员的要求、授课人员的姓名和职称、课程效果的评估方法等）。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B12	设计及人员要求

B12-1	设计联络建议书

B12-2    业主在卖方所在地的工作条件

B12-1	设计联络建议书

根据《用户需求书通用要求》的要求，投标人需对设计联络进行描述和提出建议。

B12-2	业主在卖方所在地的工作条件

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应以《用户需求书》通用部分为依据作出计划安排，并报出进行工作的地点，费用除买方人员往返广州的交通费、住宿、生活补助外，所有其它费用包含在合同价中。

| 序号 | 内容 | 地点 | 业主需派出人数 | 在卖方的时间 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 此表系投标人根据本系统的难易程度对买方人员参加上述内容的人员数提出建议。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B13	需业主提供的条件

投标人应对《用户需求书》通用要求的相关内容，提出需业主提供的条件，协助人员及所需人数等。

B14	业绩清单

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

在2013年1月1日至今完成过用立塔生产且质量合格的110kV交流电力电缆的供货业绩（需提供采购合同和经建设单位确认的验收报告或验收证明）；

完成的同类工程汇总表

（列出自2013年1月1日至今完成的类似工程业绩）

| 序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |
| 总价（人民币） |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 工期（月） |  |  |  |
| 合同对方 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |

注：需提供采购合同、经建设单位确认的验收报告（或验收证明或运行证明）。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B15	售后服务的承诺

投标项目名称：广州市轨道交通八号线北延段白云湖主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目

招标编号：____

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明随机附件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应对以下列几项内容进行具体阐述（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1．投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2．可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3．对用户的人员培训及费用；

4．制造商是否建立专门的售后服务机构；

5．“三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6．“三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

B16其它方案建议书

（如有）

B17	提供电缆外护套层相关资料和抗白蚁试验报告

提供“拟投电缆的防蚁性能应满足GB/T 2951.38根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级”的资料和说明，并提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告。