目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1  范围和界限	1

2.2  服务范围	1

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	3

4.1 正常使用条件	3

4.2 特殊使用条件	3

5 技术要求	4

5.1 产品要求	4

5.2 安装要求	5

6包装	5

7 交货及服务	5

8 质量保证	6

9 技术差异表	6

10 投标方需说明的其他问题	7

# 总则

1.1  本招标技术文件适用于电网建设工程项目采购的10kV电缆中间头防水防火防爆盒， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款。

# 工作范围

## 2.1  范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV电缆中间头防水防火防爆盒的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.2  服务范围

(1)  投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV电缆中间头防水防火防爆盒及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

投标方提供的10kV 电缆中间头防水防火防爆盒的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名 称 | 招标方要求 | 投标方保证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 型式、规格 |
| 1 | 防水防火防爆装置 | 适用于70~120mm2电缆，长度约1000mm（短） |  |
| 2 | 防水防火防爆装置 | 适用于240~300mm2电缆，长度约1000mm（短） |  |
| 3 | 防水防火防爆装置 | 适用于70~120mm2电缆，长度约1700mm（长） |  |
| 4 | 防水防火防爆装置 | 适用于240~300mm2电缆，长度约1700mm（长） |  |

(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(4) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

(6) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 50229-2006      火力发电厂与变电所设计防火规范

GB 3836.1-2010     爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB 3836.3-2010     爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 23864-2009      防火封堵材料

GB 8024-2012       建筑材料及制品燃烧性能分级

GA 161-1997        防火封堵材料的性能要求和试验方法

DL 5027—93        电力设备典型消防规程

Q/GDW 370-2009  	城市配电网技术导则

Q/CSG 10703		110kV及以下配电网装备技术导则

IEC 60840-2011     挤包绝缘电源电缆及其配件的试验方法和要求

UL 94-2013         设备和器具部件材料的可燃性能测试

# 使用条件

本设备标书要采购的10KV电缆中间头防水防火防爆盒，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

## 4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高温度：		+70℃

最低气温：		-30℃ 户外

4.1.2 海拔高度:     ≤1000m

4.1.3 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：        95%

月平均值：        90%

4.1.4 地震烈度：     Ⅷ 度

4.1.5 安装地点：     电缆沟/电缆隧道

## 4.2 特殊使用条件

# 技术要求

## 5.1 产品要求

电缆中间头防水防火防爆盒的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足以下基本要求。

5.1.1防爆：

- 电缆中间头防水防火防爆盒整体具备国家防爆检测权威机构的防爆合格证、检测报告，检测

报告为委托检测的，不符本招标要求。

- 电缆中间头防水防火防爆盒应通过国家权威检验检测机构的相间短路试验电流有效值应大

于等于18kA，相对地短路试验电流的有效值应大于等于15kA，并提供第三方检验检测合格

报告。

- 外壳应符合抗冲击试验GB3836.1  26.4试验，承受质量1.0kg的试验物体从高度0.7m垂直

落下所产生的冲击无损坏，并提供第三方检验检测合格报告。

- 应符合绝缘介电强度GB3836.3  6.1相间、相对地21000V电压，历时60s，无击穿试验，并

提供第三方检验检测合格报告。

5） 电缆接头保护盒应为全密封防水形式, 外壳主体板材须采用304不锈钢金属材料，加工工艺

要求一次成型，表面光滑、无拼接和焊接，且厚度≥1.5mm，长度≥1500mm，壳体居中位

置尺寸≤200mm,外壳内层必须装有环保弹性防火层，防火层厚度≥5mm，长度和宽度不得露出外壳外。

6） 外壳体法兰边必须翘边，翘边尺寸高度不得少于3mm，每个螺孔距离≤100mm，螺丝采用

304≥Ф8， 304螺杠长度≥45mm，每付螺杆配平垫两片、弹垫1个、螺母1个。

7）  电缆接头保护盒应配置防火防爆内壳, 内壳主体板材须采用304不锈钢金属材料，且厚度≥

1mm，长度≥600mm，内壳内层必须装有环保弹性防火层，防火层厚度≥5mm，长度和宽度不得露出外壳外，内壳表面光滑。

5.1.2防火

- 电缆接头保护盒内应配备防火/阻燃包带，防火/阻燃包带必须具有遇火膨胀性能。膨胀倍率不小于10倍。防火/阻燃包带除具有遇火膨胀性能还应有抗电弧的特性。

- 须配套使用非凝固性防火泥，应具有以下性能：非凝固性防火泥必须具有遇火膨胀性能，配套所有材料同时要求环保，不得含有卤素及有机溶剂，不能含有岩棉及矿棉等易产生粉尘类材料，在施工和使用过程中不会释放有刺激性的气体和粉尘。

5.1.3防水

- 电缆中间头防水防火防爆盒主体材料具有良好的密封防水性能和气密性，并提供相应检测报告。提供浸水试验报告需参照IEC60840：2011附录H要求，对安装防水防火防爆盒的电缆中间头进行浸水试验,符合IPX8等级防水的要求，并具有国家检测权威机构的检测报告。

- 电缆中间头防水防火防爆盒应具有防水功能，主体连接部分：包括外壳壳体法兰两边和接头电缆的两端端口处应有密封垫、密封圈，为保证产品整体密封性，密封垫、密封圈必须是整体的，安装后弹性密封圈必须达到密封效果，两端也应该用防水密封材料密封，防止因防爆盒内进水使防火材料因水长期浸泡而失效。

- 电缆中间头防水防火防爆盒的整套产品须件通过外壳IP66防水防护等级试验GB3836.1

26.4.5试验合格，并提供第三方检验检测报告。

4） 电缆中间头防水防火防爆盒整体须有耐水性、耐腐蚀性、不易受损变形。

5.1.4防酸、碱

电缆中间头防水防火防爆盒整体必须能长年耐酸、碱、盐、油等腐蚀性物质，能适应长期浸泡电缆沟水等恶劣的工作环境，并提供第三方检测机构的检验报告。

5.1.5整机温度

电缆中间头防水防火防爆盒整套产品须通过GB3836.1  26.5.1试验合格，并提供第三方检验检测报告。

5.1.6密封件耐热耐寒

电缆中间头防水防火防爆盒的所有密封件须通过GB3836.1  26.8、26.9试验合格，并提供第三方检验检测报告。

5.1.7整机防尘

电缆中间头防水防火防爆盒的整套产品须件通过外壳6级防尘防护等级试验GB3836.1  26.4.5试验合格，并提供第三方检验检测报告。

5.1.8其他：

- 电缆中间头防水防火防爆盒主体材料需达到30年长效性。

- 电缆中间头防水防火防爆盒主体材料应具有承重能力，有较好的强度，不易破损。

## 5.2安装要求

- 安装施工应按本规范和产品安装说明进行。

- 安装、检修方便、可拆卸。

- 安装紧固件需安装紧实规整，不得有松动、扭曲现象。

# 6包装

6.1投标方必须根据国家标准和招标方的实际运输条件,将电缆中间头防水防火防爆盒和所有零部件采用适合于远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、运输尺寸、产品装箱单、以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

6.2所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

6.3包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1) 产品名称及型号；

(2) 收货单位名称及地址；

(3) 重量及尺寸；

(4) 制造厂名称；

(5) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

从投标方发货至招标方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由投标方自负。

# 7 交货及服务

7.1 交货：供方须严格按照本合同要求的交货时间，将合同货物安全、完好运达合同规定的交货地点，并须在产品装运发车当日将发货情况书面向需方报告。

7.2 服务：在供方接到用户的服务要求后，应在12小时内作出响应，24小时内按要求派人到指定地点提供服务。

# 8 质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于五年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# 9 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表15 技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：无差异时，上表用“无”表示。

投标方：                盖章：

# 10 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

需求单位（盖章）：                专业技术管理部门（盖章）：

申办人签字：                      审核人签字：

日期：     年     月     日       日期：    年    月    日

# Text boxes

10kV电缆中间头防水防火防爆盒

（技术规范通用部分）

2017年 3月

2

3

4

5

6