| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压交联聚乙烯电缆 YJV22-8.7/15KV 3*300mm2 | 380m（不含取样长度） |  | 1.1 一、运行条件 1、额定工作电压和频率： 8.7/15kV，50Hz。 2、环境条件 （1）环境温度：-15℃～+60℃ 3、运行及敷设要求 （1）电缆导体的额定运行温度为90℃。 （2）短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。 （3）电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 （4）电缆敷设时允许弯曲半径,不小于12倍电缆的实际外径 1.2 二、技术参数和要求 其技术参数除应符合GB 12706的要求以外，还应满足以下要求。 1、导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜材。 ★2、挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。 3、导体屏蔽 导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。 4、绝缘 电缆绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的95%，任一断面上的绝缘偏心度≤10%。 5、绝缘屏蔽 绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。标称厚度为：0.8mm。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色(黄绿红)标志带，其宽度不小于2mm。 ★6、金属屏蔽 金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15％。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2(按管状计算)，且三芯屏蔽应接触良好。 7、填充及隔离套 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。 隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80％。 8、铠装 钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。 9、外护套 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80% 10、电缆不圆度 电缆不圆度应不大于15% 电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径)/ 电缆最大外径×100% 11、成品电缆标志 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。 12、电缆盘 卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场或在任何气象条件下户外至少储存10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。 1.3 三、试验 1、电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。 2、在出厂和抽样试验前30天，卖方应预先通知买方，买方应在10天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交买方。 3、出厂试验 每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按GB12706以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。 出厂试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007 2 局部放电试验⑴ GB/T 3048.12-2007 3 交流电试验⑵ GB/T 3048.8-2007 局部放电试验在1.73U0时，放电量小于10pC。 交流电压试验要求3.5 U0，持续5min绝缘不击穿。 4、抽样试验 抽样试验应按GB/T 12706及下表要求进行。并将试验报告提交买方。 抽样试验项目 序号 试验项目 试验方法标准 1 结构检查 GB/T 12706-2008 2 导体直流电阻（20℃） GB/T 12706-2008 3 局部放电试验 GB/T 3048.12-2008 4 4h交流电压试验 GB/T 3048.8-2008 5 热延伸试验 GB/T 2951.21-2008 6 外半导体电层剥离 GB/T 12706-2008 7 隔离套工频耐压 GB/T 2952-2008 5、型式试验 如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且获得该架空绝缘导线的省级或市级的产品鉴定证书，则可用检验报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心（设在武高所）重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验按GB/T 12706-2008及本招标书要求进行。 6、现场交接试验 1）电缆主绝缘、外护、内护套等绝缘电阻试验，采用5000V绝缘电阻表。按照Q/GXD 126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》（广西电网公司企业标准）进行。 2）电缆主绝缘耐压试验，采用交流30-300Hz，2.5Uo/5min;进行。 4.6.3其他试验按照Q/GXD 126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》（广西电网公司企业标准）进行。 1.4 四、供方应提交的技术资料 1、供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。材料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。 2、供方提供产品质量文件，型式试验报告、鉴定证书及产品使用说明书和性能检验等的证明。 3、供方提供产品生产厂的主要生产设备和试验仪器设备的厂家、主要参数、投入使用时间。 4、供方提供给需方及设计单位的图纸和技术资料中，1份是纸质资料，另1份是AutoCAD电子版本。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7个工作日内 ★二、交货期：接到业主通知后10个日历天（供货数量及时间由业主确定，并通知中标人）。 三、交货地点： 业主指定的地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期 1 年（自工程竣工验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到故障通知后在 3 小时内到达采购人指定现场 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）含未移交前的看护保管费用； （5）不包括安装费。 (6) 现场取样（含样品费）； （7）有检测资质的第三方检测费用，并出具检测报告。 ★2、投标时，需提供一小节样品。 ★3、付款方式：本项目无预付款，采购人分三个阶段支付合同款。第一阶段，供应商提供的合同货物进场验收合格后，支付至合同金额的80%；第二阶段，安装完毕后并经有关部门验收合格正常运行后，支付至合同金额的90%，其余货款待工程整体竣工验收达到质量要求，结算审定后支付余款。 ★4、本项目所采购货物必须符合南方电网公司设备技术规范的要求，并确保产品接入供电网后能正常使用。 5、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） （1）报价人按成交价签订承包合同，在设计不变的情况下，除非图纸有变，否则不予调整。 6、所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配）； 7、确保采购人系统项目顺利运行，中标人须配合采购人对所提供产品参数的真实性、实际效果进行测试，如发现不满足招标要求或发现有虚假应答行为的，采购人将拒绝验收。 8、产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标单位承担。 9、如供货实际需用数量与中标数量不符时，按经审定的实际使用数量结算货款。 10、如果供方不能按需方的进度要求供货，需方有权终止合同，由此引起的全部责任由供方负责。 11、在未交付前，投标人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失和交通安全事故，费用由投标人自行承担。 12、在未移交前，投标人做好防盗防范措施，若发生设备及材料被盗，费用由投标人自行承担。 |