东方希望晋中铝业有限公司

一期工程10KV高压电缆

技

术

规

范

书

2018年1月8日

# 目     录

- 总则…………………………………………………………………………3

2.引用标准……………………………………………………………………3

3.使用条件……………………………………………………………………3

4.主要技术条件………………………………………………………………4

5.试验…………………………………………………………………………6

6．验收………………………………………………………………………6

7.成品电缆标志………………………………………………………………7

8.包装储运……………………………………………………………………7

9.售后服务……………………………………………………………………7

一、总则：

1．1使用范围：本技术条件适用于东方希望晋中铝业有限公司一期80万吨氧化铝工程使用的10KV三芯交联聚氯乙烯电缆 。

1．2本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本协议和工业标准的优质产品。

1．3如果供方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，则表示供方提供的材料完全符合本协议规范的要求。

1．4本设备技术协议书规范所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1．5本技术协议书经需、供双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1．6本技术协议书中未尽事宜，由需供双方协商确定。

二、引用标准：

- GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆。

- IEC60502-1997额定电压1--30KV挤包绝缘电力电缆及附件。

- DL401-91高压电缆选用导则。

- AEICCS5-82额定电压5-46KV热塑聚乙烯和交联聚乙烯屏蔽电力电缆技术规范（第8版）。

GB/T18380.1-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验  第1部分：

单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法

GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验  第3部分：

成束电线电缆燃烧试验方法

GB 6995-1986     电线电缆识别标志

GB11033-1989     额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基

本技术要求

GB/T 12976-1991  额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘

电力电缆

GB/T 11017-2002  额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

及其附件

GB/T 12666-1990  电线电缆燃烧试验方法

GB 9330-88       控制电缆技术要求

GB15065-1994     聚乙烯绝缘塑料技术指标

GB/T 467—1997　 阴极铜技术标准

400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V（动

力电缆3.5KV）5min耐压试验。6KV及35KV

电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的

要求。

GB/T 12706.1     额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 KV（Um=40.5kV）

挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 2951.27-.28  电线电缆机械物理性能试验方法》

GB 2952           《电缆外护层》

GB 6995           《电线电缆识别标志方法》

GB 4005           《电线电缆交货盘》

GB 50217          《电力工程电缆设计规范》

IEC 60332-1        《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 第一部

分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验

IEC 60754—1、2    《取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验》

第一部分：卤酸气体量的测定

第二部分：用测量PH值和导电率来测量

气体酸度的方法

IEC 1034—1、2     《电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验

方法》第一部分：试验设备

第二部分：试验步骤和要求

IEC 60287            《有关电缆载流量计算的标准》

ASTME－662－83       《烟密度测试方法》

三、使用条件：

1、运行条件：

- 系统额定电压：15KV

- 系统最高运行电压：18.5KV

- 系统接地方式：中性点不接地系统单相接地时允许持续运行8小时。

- 系统频率：50HZ

- 环境条件：

周围空气温度

最高温度：            +40℃

最热月平均温度:       +30℃

最高年平均月温度:     +20℃

最低温度：            -25℃

2.2  海拔高度：            ≤1000m

2.3  最大风速：            35m/s

2.4  地震烈度：            8级

水平加速度：          0.25g

垂直加速度：          0.125g

2.5  环境湿度: 周围空气的相对湿度应低于93%。

3、敷设条件：

敷设条件可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式。

沟道内积水时电缆可能局部或完全浸于水中。

电缆敷设时允许弯曲半径：

单芯无铠装：不小于20倍电缆的实际外径

单芯有铠装：不小于15倍电缆的实际外径

三芯无铠装：不小于15倍电缆的实际外径

三芯有铠装：不小于12倍电缆的实际外径

四、主要技术条件：

- 使用特性：

电缆导体的最高额定温度为90度。短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度不超过250度。

- 形式：

电缆形式选用YJLV22（即交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护层双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）

- 电缆额定电压U0/U：12/20KV

- 结构材料：

- 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应采用绞合圆形紧压线芯。

- 挤出交联工艺；

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽的挤出，应采用1+2或三层共挤、全封闭干式交联工艺。

- 绝缘绝缘标称厚度4.5mm，绝缘厚度平均值不小于标称值。任一点最小厚度应不小于标称值的90%，且任一断面的偏心率（最大厚度-最小厚度）/（最大厚度）应不大于8%。电缆绝缘内不得有任何大于75μm的微孔：大于50μm的微孔的数量，在每10立方厘米体积的绝缘内不得超过18个；不得有最大尺寸大于175μm的任何杂质（透明材料或非均匀的交联聚乙烯材料），介于50~175μm的杂质数量在每10立方厘米体积的绝缘内不得超过9个，不得有径向凸起大于1250μm的任何半透明材料。

- 绝缘屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层应均匀的包覆在绝缘表面，表面应该光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度0.8mm。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆身纵向（黄绿红）相色标志带。挤包的半导电绝缘层屏蔽不得有大于125μm的任何微孔。绝缘屏蔽中大于75μm的微孔数量在每10立方厘米的体积的绝缘屏蔽内不得超过18个。挤包半导电层与绝缘层之间的接触表面上不得有从挤包半导电层圆柱形表面伸向绝缘层超过125μm的凸起物，或者半导电层绝缘屏蔽层离开绝缘层超过±250μm的凹陷。

- 金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带厚度不小于0.1mm，绕包应平整光滑。

- 内衬层及填充：缆芯间紧密填充聚丙烯纤维带，三芯电缆成缆后缆身应外形圆整。内衬层应为挤包黑色线性低密度聚乙烯（LLDPE）护套料。截面为150mm和240mm电缆的内衬层标称厚度为2.5mm，其它规格按GB2952.3-89附录B取值。厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

- 铠装：钢带铠装应用双层镀锌钢带，绕包应平整光滑，钢带规格符合GB2952.3-89第4.2.1的规定。

- 外护套：外护套应采用PVC料挤包。截面为150MM及240MM电缆的外护套标称厚度为4.0MM，其它规格按GB2952.3-89附录C取值。厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。电缆外护套应具有打印的永久性标志（打印深度不超过15%的外护套厚度），其内容应至少包括如下：

制造厂名称

额定电压

导体规格

导体数量

绝缘材料

护套材料

制造年份

长度米标

- 供货范围

ZR-YJLV-12/20  3*240          3884米

六、试验

1、 电缆试验和试验报告

试验应按规范书所列国标及部标进行和IEC标准进行，对所有要求的试验，卖方应提供完整的试验报告。

1.1工厂试验

1.2.1 例行试验

例行试验应对所有电缆均作，满足国标国标和IEC228，245，502和540要求

1.2.2型式试验

1.2.2.1型式试验应对每种型号和电压额定值的电缆产品的样品进行，试验应符合国标和IEC228，245，502和540要求。

1.2.2.2供方可提供已作过的型式试验报告，需方保留接受或拒绝的权利。

1.2.2.3当需方拒绝供方的型式试验报告时，供方应进行型式试验。需方不承担任何费用。

1.3 保证

供方保证所提供的电缆具有一流的材料和技术水平，并经过符合有关标准及规范书要求的试验。

2、例行试验

- 导体直流电阻试验。导体直流电阻值不大于规定值。

- 局部放电试验。1.73U0（20.8KV）放电量不大于10PC

- 交流电压试验：3.5U0（42KV）/5MIN  不击穿。

- 内衬层耐压：DC.25KV，1min或AC.10KV，1min。

- 外护层火花试验：AC.25KV或DC.30KV。

3、抽样试验

- 结构检查。应符合本规范4.4中要求。

- 4小时交流电压试验：4U0（48KV），4小时不击穿

- 热延伸试验。按GB12706.1-91中16.3.13规定。但冷却后永久伸长率不小于零。

- 绝缘屏蔽的剥离力试验。按GB12706.1-91中16.3.14规定，但剥离力不大于30N。

- 抽样试验还可以根据具体情况重复例行试验的有关项目。

七、验收

- 验收人员应检查全部出厂试验报告。

- 验收人员指定抽试频度按GB12706-91执行。

- 样品由需方在产品上随机抽取，试验费用由供方负责，需方员监督。

- 验收人员检查全部出厂试验报告。

- 验收人员指定抽试频度按GB12706-91执行。样品由需方在产品上随机抽取，试验费用由供方负责，需方员监督。产品到厂后进行抽检，如抽检中发现问题，则全检。现场检测直流电阻，并送检样品！一旦发生不合格，产品将全部扣押！

八、包装贮运

8.1密封和卷盘：电缆工厂试验后，其两端应立即密封以避免潮气及污秽及昆虫进入。电缆卷盘应有适当保护以避免吊装及运输过程中的机械损伤。电缆的电压，长度，导体截面，芯数，重量及净重等应清楚标识在电缆盘上。电缆盘的卷绕方向应用箭头表示。

8.2电缆应卷在电缆盘上，电缆伸出侧板的长度应不小于300mm，电缆终端应密封。

8.3电缆盘的直径应不大于3.5m。

8.4电缆交货使用电缆盘，电缆盘应坚固，能经受起各种机械应力。每盘电缆长度一般不小于300m，两端应有可靠的防水密封保护。电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及其它注意事项，封盘方式依据运输条件而定。

8.5 每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志。

8.6 供货清单内的每个单项要单独做一盘，不得多个单项做在一盘上！送货时要标注清楚材料名称！

8.7 每盘电缆内、外端头加放水护套。

8.8 电缆盘不允许平放。

十、售后服务：

9.1供方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费

培训。

9.2供方应无偿提供相关技术资料。

9.3安装调试阶段，根据需方要求，供方及时派出现场服务人员进行现场指导。在产品运至需方后，供方应同时派人到需方进行技术培训。

9.4投入运行后，质量保证期为20年，一旦发生故障，在接到通知后的72小时内到达现场，特殊情况下48小时到达现场。

9.5供方对所销售产品进行终身跟踪服务。

9.6在质量保证期内，对需方使用不当或保管不善出现的问

题，供方负责配合解决，材料费用由需方承担。

9.7在质量保证期内，因产品质量而出现的故障，由供方负责承担所发生的一切直接经济损失。