重庆市城口县龙峡水库工程电缆采购

招标编号：0611-1800230457B

招 标 文 件

招 标 人 ： 城口县蓬源发电有限责任公司 招标代理机构 ： 重庆招标采购（集团）有限责任公司

二○一八年十一月

目　录

第1章 招标公告	1

第2章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1　总则	10

2　招标文件	11

3　投标文件	12

4　投标	13

5　开标	13

6　评标	14

7　合同授予	14

8　重新招标和不再招标	15

9　纪律和监督	15

10　需要补充的其它内容	16

第3章 评标办法（综合评估法）	17

评标办法前附表	17

1　评标方法	19

2　评审标准	19

3　评标程序	20

附件：	21

第4章　合同条款	22

（一） 合同协议书	22

（二） 合同条款	24

第5章　工程量清单	47

第6章　图纸（招标图纸）	48

第7章　技术标准和要求（合同技术条款）	49

第一节．硅橡胶绝缘阻燃低压电力电缆	49

第二节．硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃控制软电缆	51

第三节．硅橡胶绝缘计算机电缆	53

第四节．交联聚乙烯绝缘中高压电力电缆	57

第五节．产品过程检验及出厂检验流程图	59

第六节.产品过程检验和出厂检验细则	59

第七节．主要生产设备一览表	60

第八节．主要检测设备一览表	60

第九节．设备安装敷设要求	61

第十节．电缆包装、储存、安全性能及运行维护	61

第十一节．产品型式检验报告	63

第8章　投标文件格式	64

第1章 招标公告

重庆市城口县龙峡水库工程电缆采购招标公告

招标编号：0611-1800230457B

### 1．招标条件

本招标项目城口县龙峡水库工程已由重庆市发展和改革委员会以渝发改农【2013】260号文批准建设，项目业主为城口县蓬源发电有限责任公司，招标代理机构为重庆招标采购（集团）有限责任公司，建设资金为中央和市级补助资金和业主自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目电缆采购进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：

龙峡水库工程位于重庆市城口县境内的石溪河中上游，水库坝址位于厚坪乡场上游场口公路桥以上约190m处，距城口县城约47km，工程主要由水库枢纽、电站工程和渠系工程三部分组成。坝型为混凝土重力坝，最大坝高51.5米，正常蓄水位为1292米，死水位1273米，设计洪水位1292米，校核洪水位1293.19米，总库容1061万立方米。

2.2本项目共分为1个标段，招标范围为厚坪电站、龙峡红花电站、石溪电站电缆采购。工程投资约150万元。

2.3交货期为：30日历天。

### 3．投标人资格要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应具有独立法人资格的电缆生产能力的厂家，且具有全国工业产品生产许可证。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3凡由重庆市水利局在重庆水利水务网上对其不良行为进行公布，在其不良行为的公布期内，禁止参加本工程的投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

### 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年11月15日起，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载本招标项目的招标文件及其答疑文件等所有招标相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上关于本招标项目相关修改或补充内容。

4.3投标人如对招标文件有质疑，必须在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上指定位置在规定质疑期内匿名质疑，提出质疑时间应在2018年11月19日17：00时前（北京时间），过期不再受理质疑。

4.4招标文件每套售价1000元，售后不退。递交投标文件时支付招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构拒绝接收其投标文件。

### 5．投标截止和开标时间及地点

5.1投标截止和开标时间：2018年12月11日10:00（北京时间）。

5.2投标和开标地点：重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心（地址：重庆市渝中区长江一路58号）。

5.3逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒收。

### 6．联系方式

| 招标人 | ： | 城口县蓬源发电有限责任公司 |  | 招标代理构 | ： | 重庆招标采购（集团）有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | ： | 城口县北大街禹田花园 |  | 地址 | ： | 重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦 |
| 邮政编码 | ： | 405900 |  | 邮政编码 | ： | 400023 |
| 联系人 | ： | 施老师 |  | 联系人 | ： | 廖老师 袁老师 |
| 电话 | ： | 023-59228789 |  | 电话 | ： | 023-67767383 |
| 传真 | ： | 023-59228789 |  | 传真 | ： | 023-67767317 |

第2章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 城口县蓬源发电有限责任公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 重庆招标采购（集团）有限责任公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市城口县龙峡水库工程电缆采购 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 重庆市城口县厚坪乡龙峡水库工程施工现场或业主指定地点。 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 城口县蓬源发电有限责任公司 |
| 1.1.7 | 设计人 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |
| 1.1.8 | 监理人 | 重庆江河工程建设监理有限公司 |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“第一章 招标公告” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见“第一章 招标公告” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | ①独立法人资格：具有独立法人资格的电缆生产能力的厂家，且具有全国工业产品生产许可证。 （将有效的营业执照、全国工业生产许可证、基本银行账户开户许可证等复印件装入《商务标》中，评标时核验营业执照、全国工业生产许可证、基本银行账户开户许可证原件）。 ②财务要求：近3年（2015年度～2017年度）财务状况良好,且无亏损。 （将近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复印件装入《商务标》中，评标时核验财务报表原件）； 备注：投标人成立时间少于3年的，提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明复印件。 ③业绩要求：近3年（2015年至今，以合同签订时间为准）具有合同金额不小于150万元的电缆供货业绩1个。 （将供货合同复印件加盖鲜章后装入《商务标》中）。 ④质量管理体系认证: 通过GB/T19001或ISO 9001认证或类似有效质量管理体系认证，并持有有效的质量管理体系认证证书。 （将有效的认证证书的复印件装入《商务标》中）。 注: 1.以上条件必须全部满足才能通过资格审查。 2.上述材料中注明要求提供原件核验的，有关原件单独装袋并附原件清单，原件在递交投标文件时或开标会现场递交。原件未提交或提交不全，按废标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受,应满足下列要求: |
| 1.9 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | □ 召开 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2018年12月11日10时00分（北京时间,下同）。 |
| 1.11 | 分包 | □允许 分包内容要求： 接受分包的第三人资质要求： 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 偏离允许幅度及其处理方法：不允许偏离 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018年11月19日17时00分 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 2018年11月26日17时00分 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件的时间 | 2018年11月26日17时00分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：2万元人民币。 2、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标文件截止3小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心设立的随机产生的本招标项目的投标保证金专用账户，以到帐时间为准。请充分考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 3、投标保证金账户为一组多个，投标人只需任选其中之一。 4、投标保证金有效期为投标有效期。 5、投标人在开标前必须在重庆市公共资源交易网完成基本账户登记（现已调整为市场主体信息登记），详见重庆市公共资源交易网(www.cqggzy.com)。原在重庆市工程建设招标投标交易中心进行了基本帐户登记的依然有效，保证金到账及基本账户情况以交易中心在开标现场实际展示为准；因故未提前办理银行基本账户登记的投标人，请在开标时携带投标人银行基本帐户开户许可证（原件）备验。 6、投标保证金的缴纳验证：开标时交易中心将缴纳情况在屏幕上展示后打印，由相关人员在打印件上签名确认。 7、投标保证金的退还 中标通知书发出5个工作日内，工程建设招标投标交易分中心向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；收到合同原件和招标人的书面意见后5个工作日内，工程建设招标投标交易分中心向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 |
| 3.6 | 备选投标方案 | 不接受 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、分卷要求： 投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件分三卷，分别为： 第一卷 经济标 (l)投标函； (2）法人代表授权书； (3）已标价工程量清单； (4）投标人认为有必要的其他资料。 第二卷 技术标（明标） (l)设备特性及性能保证； (2)技术偏差表； (3)投标人提供的图纸和资料； (4)买方人员技术培训； (5)技术服务； (6)设计制造标准； (7)投标产品元器件零部件配置表 (8)投标人制造设备表 (9)投标人检测设备表 (l0)制造检测技术及工艺描述 (l1)工厂检验项目及标准 (l2)投标人售后服务措施及优惠内容、应急响应时间 (l3)专业技术人员组成及专业经历情况 (l4)工作进度计划； (l5)投标设备汇总表； (l6)投标人认为有必要的其他资料。 第三卷 商务标 （1）投标承诺书； （2）营业执照复印件； （3）全国工业生产许可证复印件； （4）业绩合同复印件； （5）最近3年财务报表复印件； （6）质量管理体系认证证书复印件； （7）投标保证金（银行进账单复印件和基本账户开户许可证复印件）； （8）商务偏差表； （9）投标人认为有必要的其他资料。 2、编写装订要求 （1）《经济标》的装订要求 应按照第8章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）《商务标》的装订要求 应按照第8章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）《技术标》的装订要求 应按照第8章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标人应将投标文件的《经济标》、《商务标》、《技术标》分别密封包装，且在包装外面清楚地标明“经济部分”、“商务部分”、“技术部分”字样（《经济标》装入“经济部分”，《商务标》装入“商务部分”，《技术标》装入“技术部分”，每个密封袋封口处加盖投标人鲜章（公章），然后将所有投标文件装入一个外层封套包装（大口袋或包装箱）中。 未按要求密封的投标文件，不予接收。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套上写明 | （1）所投标段名称； （2）招标人的名称和地址； （3）投标人的名称和地址； （4）“在 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得拆封”的声明。 |
| 4.2．2 | 递交投标文件时间和地点 | 递交时间：2018年12月11日9时00分至10时00分。 递交地点：重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心（地址：重庆市渝中区长江一路58号），具体接标处详见开标当天交易中心大厅电子显示屏或重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心网站开标安排。 投标人在递交投标文件时应同时递交1份“投标文件递交表”，格式见本招标文件末页附件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年12月11日10时00分。 开标地点：重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心（地址：重庆市渝中区长江一路58号），具体开标室详见开标当天交易中心大厅电子显示屏或重庆联合产权交易所集团股份有限公司工程建设招标投标交易分中心网站开标安排。 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标文件的密封检查：由投标人代表共同检查。 开标顺序：随机开启。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人依法组建； 评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取5名专家，业主代表2人，共7人组成。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：“现金（转账或电汇）或银行保函”，“现金”形式递交的应当从其基本存款账户开户行转出，“银行保函”形式递交的必须由基本存款账户开户行开具； 履约担保的金额：中标金额的10%。（本条最高不得超过10%） |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 原件 | 提交 □ 不提交 |
| 10.2 | 投标人业绩一览表电子版 | 投标人递交投标文件时，应同时提交投标人业绩一览表电子版(U盘)1份, 格式：word或Excel。U盘上注明单位名称，并装入经济部分袋中。 |
| 10.3 | 中标后须提交的投标文件 | 份数：2份 |
| 10.4 | 最高限价 | (1)招标人最高限价通知在开标前7天公布于重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上，请各投标单位自行下载，不再另行通知。各工程量清单的单价限价详见最高限价通知。 (2)投标人的投标总报价低于（不含等于）招标人相应最高限价，且不得低于成本的为有效报价，否则为废标。 签订合同时，招标人将核实中标人各项报价。除总报价外，其他项目报价低于最高限价的，其最终合同价以投标报价为准；若其他项目单价超出最高限价的，其价格按相应最高限价下浮 10 %进行修正（修正后的价格即为最终合同价）。 |
| 10.5 | 中标结果公示 | 经评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标人将在 “重庆市招标投标综合网”、“重庆市公共资源交易网”和“重庆市水利水务网诚信专栏”上公示评标结果，公示期不少于3日，请各投标单位自行查询，公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，招标人将按规定发出中标通知书。 评标结果在市水利局网站上公示的内容将包括中标候选人在本次投标中提供的业绩内容。 |
| 10.6 | 招投标监督 | 本次招标工作受重庆市水利局水利工程招投标管理办公室（023-89079025）等行政部门监督，并接受社会公开监督。 投标人或者其他利害关系人就《招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。 行政监督部门按《工程建设项目招标投标活动处理办法》（七部委令第11号）处理。 |
| 10.7 | 本工程承包方式 | 单价承包。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | 本工程招标代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理公司支付，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类执行。招标代理服务费含在投标报价中，但不单独列出。 |
| 10.9 | 交易服务费 | 中标通知书发出后，由中标人支付本项目交易服务费（含招标人支付部分）。具体按交易中心规章流程办理相关手续。 |
| 10.10 | 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标前招标人将核验投标人代表身份： 法定代表人参加开标会议的，须现场出示身份证及手持法定代表人身份证明（格式见招标文件第八章）的原件。委托代理人参加开标会议的，须现场出示身份证及手持授权委托书（格式见招标文件第八章）的原件。 投标人的法定代表人或其委托代理人未到场参加开标会的或未能出示身份证和其授权委托书原件而不能有效证明其身份的，视为认可开标结果。 |
| 10.11 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.12 | 其他 | 投标人提供虚假资料：投标人须按招标文件要求提交与资格审查有关的资料，且提交的资格审查资料应真实、可靠，招标人可通过多种方式予以核查，发现提供虚假资料或业绩的，投标无效；已经中标的，中标无效，招标人应重新评标；给招标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。 廉政合同：中标人应按照党中央、国务院党风廉政建设有关规定和重庆市水利局纪检组监察室《关于在水利工程建设中推行廉政合同的通知》（渝水纪【2004】1号）要求，在签订中标合同的同时，必须与招标人签订《重庆市水利工程建设廉政合同》，并自觉遵守相关条款约定。 安全生产合同：中标人应严格执行国家、地方有关安全生产管理法律、法规，以及水行政主管部门有关安全生产监管制度、规定、认真履行企业安全生产主体责任，在签订中标合同的同时，中标人必须与招标人签订《重庆市水利工程建设安全生产合同》，自觉遵守相关条款约定。 |

备注：本须知前附表与须知正文不一致的，以本须知前附表为准。

1　总则

1.1　项目概况

1.1.1　根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设备采购进行招标。

1.1.2　本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3　本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4　本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5　本标段交货地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7　本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8　本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9　本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2　资金来源和落实情况

1.2.1　本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2　本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3　本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3　招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1　本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2　本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3　本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4　投标人资格要求

1.4.1　投标人应具备承担本标段供货的资质条件、能力。

具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3　投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标；

（14）一个制造商对同一品牌、同一型号的货物委托两个以上代理商参与一个合同的投标；

（15）为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

（16）法律法规规定的其他不宜参与投标的情况。

1.5　费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6　保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7　语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8　计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9　踏勘现场

1.9.1　投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10　投标预备会

1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2　在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3　在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11　分包

供货合同的主要设备或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。投标人须知前附表规定的非主要设备、供货合同的非主要部分允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将非主要设备、供货合同的非主要部分进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包内容的标准和规模相适应的资质和业绩，在设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、设备和业绩资料表、分包的工程项目和数量。

1.12　偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2　招标文件

2.1　招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2　招标文件的澄清

2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问须在投标人须知前附表规定的时间前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）提出，超出此时间规定，招标人不作任何形式的答疑。

2.2.2　招标人的答疑或澄清通知将在投标人须知前附表规定的时间前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上“招标人补遗答疑区” 专栏上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3　投标人不论是否下载招标文件的答疑或澄清通知，都视为投标人已知晓招标文件澄清通知的全部内容。

2.3　招标文件的修改

2.3.1　在投标人须知前附表规定的时间前，招标人可以以书面形式修改招标文件，并在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上“招标人补遗答疑区” 专栏上发布。投标人不论是否下载招标文件的修改通知，都视为投标人已知晓招标文件修改通知的全部内容。

2.3.2招标人在投标截止时间前任何时候都有可能发出必要的补充通知，投标人不得拒绝。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将相应延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确，在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日。

3　投标文件

3.1　投标文件的组成

3.1.1　投标文件应包括下列内容：

见投标人须知前附表3.7.5。

3.1.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，投标人组成联合体投标的，投标文件还应包括联合体协议书。

3.2　投标报价

3.2.1　投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3　投标有效期

3.3.1　在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2　出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4　投标保证金

3.4.1　投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2　投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3　招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4　有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5　资格审查资料

见投标人须知前附表1.4.1。

3.6　备选投标方案

须知前附表规定可以递交备选投标方案的，投标人可以递交备选投标方案。只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7　投标文件的编制

3.7.1　投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2　投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3　投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。材料清单的每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

3.7.4　投标文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记 “正本”或“副本” 的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件电子光盘3份，包括全套投标文件，贴有投标人名称和项目名称并加盖单位公章的光盘贴。

3.7.5　投标文件应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订,否则因投标人装订松散引起的资料缺失等后果由投标人自行承担。

4　投标

4.1　投标文件的密封和标识

4.1.1　投标文件的正本与副本应统一包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2　投标文件的封面上除应清楚地标记 “正本” 或 “副本” 字样外，投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3　未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2　投标文件的递交

4.2.1　投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2　投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4　招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5　逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1　在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2　投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3　修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5　开标

5.1　开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3 款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，视为认可开标结果。

5.2　开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：随机开启；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束

6　评标

6.1　评标委员会

6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3　评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7　合同授予

7.1　定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2　中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3　履约担保

7.3.1　在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2　中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1　招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8　重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

重新招标后，仍出现本章第8.1条（除第（1）条外）规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目， 经行政监督部门批准后不再进行招标。

9　纪律和监督

9.1　对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2　对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1　下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它供货单位；

（2）投标人从其它供货单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2　下列行为 视为允许他人以本单位名义承揽工程

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

投标人本单位人员 必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3　下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.2.4　有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3　对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4　对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5　投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10　需要补充的其它内容

10.1原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.2 投标人业绩一览表电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交业绩一览表电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

第3章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条 款 号 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审其它标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第2章投标人须知第3.7.3款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第8章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件的正本、副本数量 | 符合第2章投标人须知第3.7.4款规定 |
|  |  | 投标文件的印刷与装订 | 符合第2章投标人须知第3.7.5款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
|  |  | 全国工业生产许可证 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
|  |  | 业绩 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 款规定 |
|  |  | 质量管理体系认证 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1 款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审其它标准 | 投标内容 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.1款规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.3 款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第4章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第7章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定 |
| 条 款 号 | 条 款 内 容 | 编 列 内 容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术标：30分 投标报价：70分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 | 招标人不提供标底 投标人有效报价ai： □招标人提供标底 投标人有效报价ai： 招标人标底在评标基准价中所占的权重A： |
| 3.4.1 | 投标人最终得分的计算方法 | 投标人最终得分=技术标得分+投标报价得分 |

1　评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2　评审标准

2.1　初步评审标准

2.1.1　形式评审标准：

（1）投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定；

（3）投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；

（4）只能有一个报价；

（5）投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4款规定；

（6）投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5款规定；

（7）形式评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.2　资格评审标准：

（1）具备有效的营业执照和全国工业生产许可证；

（2）财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

（3）业绩符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

（4）质量管理体系认证符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

（5）资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3　响应性评审标准：

（1）投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1款规定；

（2）工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3款规定；

（3）投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；

（4）投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定；

（5）权利义务符合第2章合同条款及格式规定的权利义务；

（6）技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定；

（7）响应性评审其它标准见评标办法前附表。

2.2　分值构成与评分标准

2.2.1　分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2　采用有效报价的平均数确定评标基准价：

式中 D——评标基准价；

ai——投标人的有效报价（i=1，2，…，ｎ），有效报价约定见投标人须知前附表；

n——有效报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

N——最低的投标人有效报价。

注：被确定为废标的投标报价不参与评标基准价的计算。

2.2.3　投标报价的偏差率计算方法：

2.2.4　评分标准

评分标准按照本章附件：评分标准。

3　评标程序

3.1　初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第2章“投标人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3　投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2　详细评审

3.2.1　评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

3.2.2　评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3　投标人得分=A+B。

3.2.4　评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3　投标文件的澄清和补正

3.3.1　在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2　澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3　评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4　评标结果

3.4.1　评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2　评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：

评 分 标 准

| 序号 | 评 分 因 素 | 评分标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术标 （30分） | 投标人对技术条款有技术偏差的，应在技术偏差表中明确列出。若其提出技术偏差低于本招标文件技术条款要求的，评标委员会应将其投标文件作废标处理。未在技术偏差表中提出偏差的，视为认可并响应本招标文件技术条款要求。投标人除技术方案外，其余投标文件对招标文件不应提出偏差，否则作废标处理。 | 评委独立对每份技术方案进行评分，所有评分算术平均后保留两位小数，作为该技术方案的最后得分。 |
| 技术标评分内容 | 1 | 产品设计、制造和使用寿命等各项技术指标 | 0～5分 |
|  | 2 | 产品技术性能的先进性、可靠性和稳定性 | 0～5分 |
|  | 3 | 主要加工设备 | 0～4分 |
|  | 4 | 制造技术及加工工艺 | 0～4分 |
|  | 5 | 检验设备及手段 | 0～3分 |
|  | 6 | 产品采用的主要原材料、元器件、配套零部件 | 0～4分 |
|  | 7 | 专业工具及备品备件 | 0～2分 |
|  | 8 | 售后服务及优惠承诺 | 0～3分 |
| 二 | 投标报价 （70分） | 被确定为废标的报价不参与评分 |  |
| 投标报价评分内容 | 投标总价 | 投标人最终总报价为有效报价的参加评分。 根据投标人最终总报价B总n与评标基准价D总的差值计算总价报价分： 当B总n=D总时，得70分； 当B总n>D总时，每增加1%扣1分(在70分的基础上，按内插法计算)，扣完为止； 当B总n<D总时，每减少1%扣0.5分(在70分的基础上，按内插法计算)，扣完为止。 | 70分 |

第4章　合同条款

第一节 合同协议书

## （一） 合同协议书

合同协议书(格式)

合同编号：

城口县蓬源发电有限责任公司（买方）通过招标方式将                 （工程名称）的合同，授于  (单位名称,卖方)  ，合同总价为人民币   （大写）    元（  （小写） 元）。买方与卖方就有关问题达成如下协议：

1．本协议中所用术语的含义与下文合同条款中相应术语含义相同。

2.下列文件是本合同的组成部分，并具有法律效力：

(1) 招标公告；

(2) 投标须知；

(3) 投标文件；

(4) 中标通知书、合同书及履约保证金证书；

(5) 合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 招标图纸；

(8) 签订合同后，以招标图纸为依据的施工图纸和技术要求说明书以及设计修改通知单；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

3．卖方保证按本合同所列全部文件的规定进行工作，承担上述文件规定的卖方的全部责任和义务。

4．卖方在签订本合同前，向买方提交10%履约保证金，作为履约担保。

5．买方在签订本合同之后，将按合同文件的规定，向卖方支付款项和提供必要的条件。

6．双方同意：

(1) 上述工作内容的实施和完成，双方均需严格执行；

(2) 合同生效之日即为开始履行合同之日；

(3) 本合同经合同双方法定代表人或委派的授权代表签字，并分别加盖合同专用章后生效，本合同一式14份；买方执12份，卖方执2份。

买方名称：                           卖方名称：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

纳税人登记号：　                     纳税人登记号：

单位(公章) ：　 　　                  单位(公章) ：

法定代表人：（签字）　　　　　　　    法定代表人 ：（签字）

或授权委托人：                       或授权委托人：

日期： 　　年　 月　 日                    日期： 　　年　 月　 日

## （二） 合同条款

1 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “买方”是指城口县蓬源发电有限责任公司。

1.2 “卖方”是指（卖方法定名称），包括法定的继任方和法定的受让方。

1.3 “合同”是指合同协议书第二条规定的所有文件。

1.4 “工程师”是指由买方委派，代表买方全面负责处理和监督本合同技术、经济问题的单位。

1.5 “合同价格”是指卖方按合同圆满而正确地履行了合同的责任后，买方应支付给卖方的费用，即本合同条款第3款的规定。

1.6 “技术资料”是指本合同产品及其与电站相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件）和本合同规定的用于设备正确运行和维护的文件。

1.7 “合同产品”是指卖方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。

1.8 “监造”是指在合同产品的制造过程中，由买方委托派出的代表对卖方提供的合同产品的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同产品质量所负的责任。

1.9 “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.10 “合同电站”是指              。

1.11 “技术服务”是指由卖方提供的与本合同产品有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.12 “现场”是指合同电站现场。为买方安装合同产品所在地，即            现场。

1.13 “试运行”是指合同产品在调试和试运行阶段进行的运行。

1.14 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。

1.15 “分包商”或“分供货商”是指买方认可的合同供货范围内部分部件的供货商。

1.16 “最后一批交货”是指该批货物交付后并且余下未交的设备不影响合同产品的安装调试及其他建设进程。

1.17 “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同产品（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.18 “安装单位”受买方委托对合同产品实施安装的单位。

2 供货、服务范围和交货期

2.1供货范围包括了石柱县万胜坝水库工程二、三、四级电站所需的控制电缆、计算机电缆、低压电缆、高压电缆等。

2.2 合同产品交货期为合同签订后1个月内，且应满足工程建设需要。

3 合同价格

3.1 本合同价格即合同总价为：              万元(大写：              )。

本合同价格包括本合同项下产品的制造前准备、制造、提供备件、包装、运输、保险、装卸、仓储保管、向政府机构报检、质量保证期及合同文件所要求的其他配套服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

3.2本合同总价在合同有效期内应根据设计单位出具的电缆清册的数量进行调整。

4付款

4.1本合同使用货币为人民币，采用银行转帐支付方式。

4.2付款方式

根据电站的交货进度，按照以下方式支付。

4.2.1  第一次付款：本工程合同签订后10日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为材料预付款。

4.2.2  第二次付款：卖方按交货进度在规定的时间内将设备运到交货地点，并将该设备的发票、清单、质量检验合格证明、货运提单提供给买方，买方验明无误后30天内，买方支付合同总价的80%。

4.2.3  第三次付款：产品安装、调试、试运转合格后30日内，买方支付至合同结算总价的97%。

4.2.4  第四次付款：剩余3%作为质量保证金。待合同产品保证期满，买方在30天内无息支付给卖方。（如有问题，应从该款项中扣除相应部分）。

4.3在执行上述付款时，买方有权在书面通知卖方后，按本合同规定扣除罚金。

4.4 每一次付款，卖方必须按照买方财务管理的规定提交相关手续。

5  交货和运输

5.1  本合同产品的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。交货进度表中没有列入的货物应配合安装进度进行交货。

5.2  本合同产品由卖方负责运至工地。所有大部件运输，其铁路、公路、水路的运输能力由卖方自行调查。所有设备在到现场交货前的运输费用、运输保管费、装卸费、调车费、保险费等费用均由卖方承担，其费用包含在合同总价中。到工地后的接收、存放均由买方负责。

5.3  在货物装运前20天，卖方应以邮寄或传真将5.5款中的各项内容和存放注意事项通知买方和工程师，经工程师书面同意后才能启运。

按本合同规定，由买方和工程师签发书面证书的设备方能按期发运，如需提前发运需征得买方和工程师同意，否则买方和工程师有权拒收。

卖方应在设备到达目的地之前20天，将每次发运的货名、件数、编号、发运时间、发运地点、车号、提货单、装箱单、识别标记、检验证及其他必须提交的所有单据一式五份，送达买方和工程师及监造代表。

5.4  卖方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同产品从卖方到现场交货地点的运输、保险等。以货物到达交货地点的日期作为实际交货日期。此日期即为本合同10.10款计算迟交罚金时的日期。

5.5  在每批货物备妥及装运车辆／船发出24小时内，卖方应以电报或传真将该批货物的如下内容通知买方和工程师。

(1) 发运货物清单，含：合同号、项目号、设备和材料名称、规格、型式、数量、单价、总价、单件重量、单件体积、单件外形只寸（长×宽×高）和图号；

(2) 货物发运时间，指卖方将货物运至发运站，以发运站收货的戳记时间为准；

(3) 约计总体积；

(4) 约计总毛重；

(5) 约计总件数；

(6) 发运地点；

(7) 每件重量超过4t或尺寸超过4m×3m×2m货物的名称、总毛重和总尺寸；

(8) 发运货物中易燃品和危险品的说明，应含品名、特性、特殊防护措施和意外情况的处理办法；

(9) 对运输中的在温度、震动等方面有特殊要求的货物需要采取特殊措施的说明。

5.6　买方和工程师可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。上述买方和工程师代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。如果买方和工程师不能及时参加检验，卖方有权发货，但并不免除卖方应负的责任。

5.7　凡由于卖方包装或保管不当致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同10款的规定负责及时修理、更换或赔偿。设备在运输过程中如发生货物损坏或丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方免费补供货物，以满足工期需要。

5.8　买方和工程师应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后2个月内返还卖方（费用由卖方承担）。

5.9　卖方应按合同规定，分批提供满足电站设计、监造、安装、调试、检验、试验、试运行、培训、运行和维修等要求所需的技术文件，并确保其提交的技术文件正确、完整、清晰。如果提交的技术文件不完整或不能满足合同规定的要求，卖方应在收到工程师和工程设计单位的通知后15天内进行必要的修正，并且向工程师和工程设计单位免费重新提交正确、完整、清晰的技术文件，如果再次提交的技术文件晚于上述天数，卖方应按第10.12款支付违约罚金。

5.10　技术文件应当面正式送达买方进行签证或以邮递方式递交。每批技术文件交邮后，卖方应在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知工程设计单位、买方和工程师。

5.11　技术文件以送达或邮政部门送达买方时间为技术文件的实际交付日期。此日期将作为按合同10.12款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术文件经买方和工程师或工程设计单位检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方和工程师或工程设计单位原因，卖方应在收到通知后10天内免费补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方和工程师或工程设计单位原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到通知后10天内，补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

6  包装与标记

6.1　卖方交付的所有货物要符合《产品包装运输管理条例》的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防雨、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2　大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

6.3　对设备加工面应采取适当的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护；对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏；对刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。

6.4　卖方对包装箱内和捆内的设备和各散装部件挂上标记，清楚标明设备名称、主设备名称及其编号、在装配图中的图号和部件号、零件号、数量等，对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明要求的有关内容，以使买方和工程师正确识别或处理。

6.5　包装箱外部标志及起吊位置应符合GBl91《包装储运指示标志》的规定。卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）合同号；

（2）目的站／码头；

（3）供货、收货单位名称和地址；

（4）设备名称、机组号、图号；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（kg）；

（7）体积（长×宽×高，以mm表示）。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”、“防潮”等字样。

6.6　包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应放在包装箱表面的专用铁盒内。

6.7　卖方或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

6.8　卖方交付的技术文件应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术文件的封面上应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）目的站／码头；

（4）毛重；

（5）箱号／件号。

每一包资料内应附有技术文件的详细清单，标明技术文件的序号、文件项号、名称和页数。

7  服务和联络

7.1　卖方应及时提供与本合同产品有关的设计、监造、检验、安装、调试、试运行、试验、验收、运行、维护等相应的技术文件和技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

7.2　卖方至少应派专业代表到现场进行服务，按卖方的技术文件进行安装、调试、试运行和现场试验，对安装单位就工艺、方法、程序和注意事项提出要求，对安装、调试、现场试验质量负责监督，使其符合有关技术和标准的要求，并负责解决合同产品在安装、调试、现场试验中发现的制造质量及性能等有关问题。卖方派驻工地现场指导人员的差旅费和技术服务费等已包括在合同总价中。

7.3　卖方应事先向买方和工程师提交参加现场指导人员的名单、专业及来现场的计划安排。买方和工程师将为卖方现场服务人员提供方便的食宿和工作条件（费用自理）。

7.4　如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在无合理解释的情况下，对方应同意参加。

7.5　在合同生效后21天内，卖方应提交给工程师2份设计联络会计划日程表（如果需要）。

a) 设计联络会：在合同生效后举行或不举行。

b) 会议纪要：每次联络会都要做好记录并由卖方编写纪要，包括讨论的内容和得出的结论。由有关各方首席代表签字确认后生效。

7.6　各次会议及其他联络方式均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同的修改时，需经双方法定代表人或授权代表批准，以修改本为准。

7.7卖方提出并经买方、工程师、卖方在会议上确定的安装、调试和运行服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方和工程师，经买方和工程师确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方和工程师有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，满足买方和工程师要求；如对合同产品无实质性的增加，卖方不得要求买方增加任何费用。

7.8　买方和工程师将根据电站运行及维护的需要，在设备制造和安装期间派有关人员到卖方学习和培训，卖方必须承担和接受培训任务，培训费、资料费、培训人员的差旅费、食宿费等有关费用都已包含在合同总价中。参加培训的人数、专业和时间，由双方另行商定。卖方应为培训人员提供培训条件和安排食宿。

7.9　卖方、买方、工程师、工程设计单位有权将对方所提供的一切与本合同产品有关的资料分发给有关各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何无关的其他方提供。对盖有“密件”印章的资料，各方都有为其保密的义务。

7.10　卖方的分包商需要合同产品的部分服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方和工程师同意，费用应由其自行负担。

7.11　卖方须对一切与本合同有关的供货、设备（包括分包与外购）及技术接口、服务等问题负全部责任。

7.12　凡与本合同产品相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。为了保证设备连接和配合正确无误，要求厂与厂间与此相关的图纸互相交换。各厂之间的调整修改，除合同规定外，不得因此增加额外费用。

7.13　安装指导人员的服务采用技术总代表制，技术总代表全权代表卖方与买方联系。安装指导人员应与安装承包商的工作相协调。

7.14　工程师将协调安装指导对买方培训人员技术服务的进度，并至少提前30天将所需要的这些服务日期通知卖方。卖方应与工程师协作以便尽可能地符合安装和试验进度，并按通知的时间，提供这些技术服务。

7.15　卖方安装指导人员提出的建议和指导，应在保证安装质量的前提下，考虑和照顾施工现场的实际情况及指导安装技术人员的安装技术、工艺习惯，并应协同安装承包商一起满足施工进度要求。

7.16　买方和工程师有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应无条件重新选派买方和工程师认可的服务人员，如果买方和工程师在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按10.11款视为延误工期等同处理。

7.17　卖方在现场的指导人员应对合同产品的安装质量、试验和试运行负责监督。在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知买方和工程师。

7.18　卖方技术人员应详细地解释技术文件、设备特性和有关的注意事项等，以及解答和解决买方和工程师在合同范围内提出的技术问题。

7.19　卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换或补充，其费用由卖方承担，费用还包括进行修补期间所发生的技术服务费。买方和工程师有关技术人员应服从卖方技术人员的技术指导。

7.20　合同谈判、设计联络会所需费用由卖方负担，会务组织由卖方负责。买方人员（买方4人、设计2人、监理2人）到卖方进行合同谈判、参加设计联络会发生的费用(含机票、差旅费、食宿费等)均由卖方承担。

7.21　卖方有义务在必要时邀请买方和工程师参与卖方的技术设计，并向买方和工程师解释技术设计。

8  质量监造与检验

不论监造代表是否参与监造与出厂检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同10款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

8.1监造

8.1.1　买方和工程师有权派驻监造代表进行设备监造和出厂检验，了解设备、材料、工艺、组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。如果设备正在其它厂制造，卖方应为监造代表获得在该厂检查、检验的许可。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

8.1.2　卖方必须为监造代表的监造检验提供以下生活和工作条件：

(1) 本合同产品投料时，提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

(2) 提前7天提供设备的监造内容和检验时间。

(3) 按监造代表要求，卖方应及时提供与本合同产品监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告）及有关文件和复印件。

(4) 向监造代表提供工作、生活方便。

8.1.3　监造检验／见证（一般为工厂见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方和工程师将不承认该检验结果，卖方应在监造代表在场的情况下重新免费进行该项试验。

8.1.4　监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量，买方不承担上述费用。无论监造代表是否要求或是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同产品制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

8.2  工厂试验

8.2.1　由卖方提供的所有合同产品（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行整套或整机总装和试验。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。卖方应提出工厂试验计划（包括在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排），由工程师批准后执行。所有检验、试验和装配必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，经监造代表审查认可后才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术文件的一部分邮寄给买方和工程师存档。

8.2.2　卖方应在开始进行厂内组装、试验和检验前40天，通知买方和工程师其日程安排。买方和工程师接到通知后20天内，将以书面委派代表的形式通知卖方。卖方应提供所需要的文件资料及方便条件。

8.2.3　对于必须有买方和工程师参加的试验项目，买方和工程师参加试验有关人员的差旅费、食宿费等费用由卖方承担。买方和工程师认为必要时，将在设备制造和工厂试验期间到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和参加试验，这种检验出于买方和工程师自己的目的，并不减轻卖方的责任。卖方应提供为有效地进行检验所需要的劳务、材料、电、燃料、备用品、装置和仪器。试验的日期、地址，应协商确定。当设备通过规定的试验，应会同卖方共同签署书面证书。

8.2.4　经试验，买方和工程师认定设备材料有缺陷，不符合规定时，卖方应予以修复或更换，并再进行试验，否则买方和工程师有权拒收。重复试验费由卖方负担。

8.2.5　买方和工程师可要求进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备、工艺、材料不合格，则试验费用由卖方负担，否则，由买方负担。

8.2.6　在任何情况下都不免除卖方按合同应负的质量保证和其它责任。

8.3 到货验收

8.3.1　设备运到工地后1个月内，由卖方、买方和工程师共同参加开箱检查，买方和工程师应在工地开箱检查前10天通知卖方派代表参加，如卖方逾期不到，则买方和工程师将组织人员开箱检查，检验结果和记录视为卖方认可，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如设备运到工地超过1个月，买方和工程师不组织进行开箱检查，视同卖方已按装箱单的说明交货。

8.3.2　现场检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理、更换或索赔的依据。

8.3.3　卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到书面通知后7天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后半个月内，自费派代表赴现场同买方和工程师共同复验。

8.3.4　如有关双方代表在共同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可委托双方认可的权威的检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.3.5　卖方在接到买方提出的索赔后，应尽快修理、更换或补发短缺部分。如果由于卖方原因（包括运输），由此产生的制造、修理和运杂及保险等费用均应由卖方承担；如果由于买方和工程师原因，费用由买方承担。

8.3.6　由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响电站建设进度为原则，否则按10.11款处理。

8.3.7　上述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按合同条款10款应承担的质量保证责任的解除。

9  安装、调试、试运行和验收

9.1　本合同产品根据卖方提供的技术文件、检验标准、图纸及说明书由卖方对安装、调试、试运行和现场试验进行指导。

9.2　合同产品安装完毕后，卖方应派人对调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，否则将按10.11款视为延误工期等同处理。

9.3　由买方和工程师组织，对合同产品进行现场试验。现场试验的费用由买方负担。卖方应负责指导、检查并督促设备的现场试验。

9.4　如现场试验的任何一个结果，不能满足合同的规定，或设备不能确保正常运行，买方和工程师可拒绝接收并要求修理或更换设备。现场试验的费用由卖方承担。

9.5　经现场验收试验完毕后，合同产品正式投运72小时合格，在10天内由工程师向卖方就合同产品将分别签发“初步验收证书”。

9.6　对于在安装、调试、试运行中发现有缺陷或损坏的部件的设备，需要由卖方负责修复、更换和补充后，再进行试验和检查，现场验收试验完毕后，并经过正式投运72小时合格并方可签发“初步验收证书”。

9.7　如果买方和卖方达成协议，某部分设备要先验收，合格后可由工程师先对该部分设备签发“初步验收证书”。

9.8　“初步验收证书”签发之日起设备开始投入运行，同时进入设备质量保证期。

9.9　按合同规定的设备保证期届满时，合同双方按合同文件经全面检查合格后，由工程师对设备签发“最终验收证书”。

9.10　最后一批合同产品交货到达现场之日起2年内或签发初步验收证书后一年内，如买方原因该合同产品未能进行试运行或现场试验，期满后即视为通过最终验收，工程师按照10.5款的规定签发“最终验收证书”。

9.11　工程师将于初步验收证书签发之日起一年并完成索赔后15天内签发最终验收证书。

10  保证与索赔

10.1　设备保证期是指合同产品签发“初步验收证书”之日起一年或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起二年，二者以先到日期为准。

10.2　卖方保证其提供的合同产品是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证所交付的技术文件完整统一、内容正确准确并能满足合同产品的设计、安装、调试、试运行、现场试验、运行和维修的要求。

10.3　在合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷或技术文件有错误或遗漏，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成设备和材料的损坏报废、工程返工等，卖方应立即无偿更换和修理并负担由此产生的到安装现场更换的一切直接费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的15天内，否则，应按10.11款延误工期等同处理。

10.4　由于未按卖方所提供的技术文件、图纸、说明书和卖方现场服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方和工程师负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方和工程师要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

10.5　合同规定的保证期满后，由工程师在15天内出具“最终验收证书”交给卖方。条件是：卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。

10.6　在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按8.3.3条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方和工程师安排修理。由此产生的修理费、到安装现场的更换费用、运费及保险费等一切费用由卖方负担。若卖方未在10天内开始修复缺陷，则买方和工程师可着手修复，所发生的设备费、人工费、材料费等费用及延误工期所造成的直接损失由卖方承担，并不得影响到按合同规定买方对卖方所具有的任何权利。

10.7　如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同产品停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。如合同产品在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到合同要求等），则其保证期将自该缺陷修正后开始计算，但不得将保证期延长到超过初步验收日期算起三年。如更换部件的性能，可能影响到效率，则买方和工程师可在部件更换后20天内书面通知卖方，要求重新进行该项部件检验，费用由卖方承担。

10.8　在保证期内由于卖方的过失或疏忽造成的合同产品（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方和工程师库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到买方和工程师指定的地点，并且通知买方和工程师。

10.9　由于卖方的原因造成其未能完全履行其供货责任，买方将对卖方进行下述任一项或全部制裁：从履约保证金或下次付款中扣除违约罚金。

10.10　如果不是由于买方原因，卖方未能按本合同规定的交货期或经双方另行商定的交货期交货（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取迟交违约罚金（实际交货日期按本合同5.1款和5.4款规定计算）：

迟交1周以上、4周以下，每周违约罚金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5周以上、8周以下，每周违约罚金金额为迟交货物金额的2％；

迟交8周以上，每周违约罚金金额为迟交货物金额的3％；

不满一周按一周计算。卖方支付违约罚金并不解除其交付罚款部分货物的责任。

10.11　如果卖方设备的部件、组件或材料的任何推迟交付或未完全履行服务或提供有质量缺陷的设备而导致工程推迟完成，则违约罚金为每推迟一天2万元人民币。

10.12　以上两项违约罚金总额不超过合同总价的10%。

10.13　卖方支付违约罚金并不解除卖方按照合同继续交货的义务和合同所规定的相应责任和义务。

10.14　买方在合同规定的付款日期到期后，不向卖方支付规定的款项，卖方有权在20天内书面通知买方要求支付违约金。买方未按合同规定期限付款的，按中国人民银行同期存款利息向卖方偿付延期付款的违约金。

11  工程师和工程师代表

11.1　工程师受买方的委托有权解决和处理买方和卖方之间与本合同有关的问题；有权对合同文件解释和合同执行过程中出现的有关问题作出决定、签署证书和发布通知；有权拒收不符合合同规定的设备、材料，对此卖方不应拒绝；有权指定和委派工程师代表，并同时通知卖方。

11.2　工程师代表在其授权范围内，有权代表工程师对各项工作进行监督，对设备进行检验和对有关问题作出决定。工程师对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。在工程师书面同意前，卖方不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代，否则工程师发现后通知卖方，卖方应按工程师通知立即更换并赔偿由此造成的损失。即使经工程师书面同意更改或替代的设备或材料，也不得有损于买方的利益及增加合同金额。卖方对工程师代表所作的任何决定有不同意见时，有权提请工程师对该决定重新予以确认、更改或撤消。

11.3　买方和工程师应在收到卖方提出书面要求的20天内，对合同文件的有关问题作出书面决定。卖方在收到买方和工程师书面决定后15天内，可向买方和工程师提出异议和询问，并提出理由。买方和工程师应在随后的2天内书面通知卖方，确认、更改或撤销该项决定，并说明相应的理由。

11.4　买方和工程师对卖方设备制造过程中是否检验、审查、验收，都不解除卖方的责任。

11.5　在合同有效期内，工程设计单位根据电站要求提出并经工程师同意后的书面设计修改通知书是合同的补充文件，卖方不应拒绝。

11.6　卖方不得以设计修改或工作量的变化为由解除或变更合同规定的其他责任和义务。若卖方认为会影响其履行合同的义务，则应在15天内将影响的原因和程度书面通知工程师，买方和工程师应在10天内对是否进行修改作出确认。工程师若确认此修改，卖方应予执行。

11.7　卖方应执行合同规定的要求和标准，如采用与合同规定的标准相当的其他标准时，应附具体说明，并经工程师书面同意。

12  合同文件

12.1 构成合同文件的各部分是相互补充的，卖方对文件有疑问时，由工程师负责解释。

12.2 合同文件包括：

—— 合同条款

—— 技术条款

—— 供货范围和价格

—— 交货进度

—— 履约保证书

—— 投标书和与投标书一起递交的资料和附图及在投标期内补充的所有书面文件

—— 图纸及附件（包括所有在投标期内，买方、工程师和工程设计单位以书面提出追加的图纸、协议、详细说明、中标通知书和其它合同双方同意的会议纪要、文件）。

—— 合同双方协商一致同意的所有书面文件、资料或图纸等等，以及根据合同规定的以设计审查和设计联络会议形式形成的正式文件和纪要，工程设计单位提出的设计修改通知书包括工程师签署的设计修改通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工作验收书以及合同双方共同签署的其它文件，都是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

12.3 在合同文件中若有不一致的地方，当图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准；前后文件有矛盾时，以时间在后者为准，标准或要求不一致者，以标准或要求高者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知均以书面通知为准，合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。

12.4 卖方与其他制造厂之间交流传递的所有图纸、资料、必要的说明和函件应按合同的规定送交工程师和工程设计单位。除非合同中有特别规定，对图纸、资料交换和为适应另一厂家产品的要求而作的修改，将不再另行付费，其费用应包括在各个项目的投标价格中。制造厂之间意见发生分歧不能协商解决时，工程师有权作出最后裁决。

12.5 单位一律使用我国法定计量单位和国际单位制。

13 保险

卖方须对合同产品、工器具和材料，根据水运、陆运或空运等运输方式，向保险公司投保，保险区段为卖方工厂或仓库到交货地点。

14 税费

14.1 根据中国有关税务的法律、法规和规定，卖方应交纳与本合同货物有关的所有税费。

14.2本合同价格为现场交货价。卖方提供的设备、技术文件、服务、运输、装卸、保险、进口设备等所有税、费已全部包含在合同总价内。

15 分包与外购

15.1 未得到买方和工程师书面同意，卖方不得将本合同任何部分转让、分包或外购（包括主要系统成套外购）。在事先取得买方和工程师书面同意后，卖方可将部分非主体、非关键性单项分包给其它分包单位，卖方仍应承担合同的全部责任和义务。

15.2 接受分包的单位（分包商）应具备相应的资格条件，并不得再次分包。

15.3 外购件，由卖方对买方负责，必须满足国家、部颁标准和合同文件的有关要求，并应向买方和工程师提交该外购件的合格证。外购件费用已计入合同总价中。

15.4 分包和外购设备的采购、技术引进、服务、技术配合、技术协调和技术保证等均由卖方负责。

16履约保证

16.1合同签订前，中标人应按中标价的10%作为履约保证金，从投标人基本账户转账至招标人指定账户。

16.2买方将在初步验收通过后30天内，由买方无息退还给卖方。

17售后服务

17.1卖方提供的产品如在质量保证期内出现制造质量问题，卖方应在收到买方通知后48小时内派员到达现场解决问题，其一切费用由卖方承担。若卖方未在买方规定的时间内解决问题，则买方可进行处理，其费用由卖方承担。

17.2在质量保证期内，非卖方原因而产生的产品故障、损坏或部分丢失，卖方应在收到买方通知后规定的时间内派员到现场解决问题，其一切费用由买方承担。

18 施工图样

18.1本合同文件第三卷所附的图样系招标阶段设计阶段图样。

18.2签订合同后，卖方应向买方和工程师提供各项产品设计图纸和资料（包括必要的技术要求说明书）供设计审查，卖方必须按这些经过审查批准的设计文件进行备料和制造。

18.3设计单位经工程师审查并由买方和工程师向卖方提供的设计修改通知（含补充图样）是制造图纸的补充和组成部分。在制造过程中，如卖方发现图纸存在遗漏或差错，应立即通知工程师，以便设计单位用设计修改通知单的形式予以补充或更正。对于设计文件的遗漏或差错，不论是否系卖方发现，在该项设备制造完毕之前，一旦设计修改通知下达，卖方都须按设计修改通知执行。

19 合同的变更、修改、中止和终止

20.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应同时提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字后方能生效，并将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

20.2 发生下列情形之一时，卖方在接到买方的违约通知书后15天内（或买方书面同意的更长时间里），未能纠正其违约，买方可在必要时用书面通知的形式通知卖方，终止全部合同或部分合同，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。如果卖方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，可按有关条款处理。

(1) 卖方未经买方和工程师书面同意就转让了合同；

(2) 由于卖方忽视履行其合同范围内的义务已影响工程进度；

(3) 卖方不能按合同规定履行合同。

20.3如果买方行使终止权利，买方有权停付到期应向卖方支付终止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的终止部分款项索回，且卖方仍应履行合同中未终止的部分。

20.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，合同双方中任何一方可以提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

20.5如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权在任何时候书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何损失或索赔不承担责任，且这种合同的终止并不损伤或影响买方采取行动或补救措施的任何权利。

20 不可抗力

20.1合同双方中的任何一方，由于严重的自然灾害和灾难（如台风、火灾、水灾、地震和爆炸等）、战争、叛乱、动乱及双方同意的不可抗力事件而影响合同的执行时，则延迟合同的履行期限，延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间，但不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

20.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知对方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给对方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

20.3不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

20.4如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到90天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

21 合同争议的解决

21.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，任何一方可以提交重庆仲裁委员会仲裁

21.2仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。

21.3上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

21.4在进行仲裁期间，除提交仲裁的部分外，合同的其它部分仍应继续执行。

22 专利权

卖方应保证买方不受由于使用了卖方提供的合同产品而引起对任何第三方的设计、工艺方案、技术文件、商标专利产生的侵权，若有任何侵权行为时，卖方负责与第三方处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任。

23 合同生效

23.1合同经合同双方法定代表人或其授权代表签字，并分别加盖本单位合同专用章即可生效；合同签字时卖方向买方提交规定的履约保证金。履约保证金金额等于合同总金额的10%，该保证金在本合同有效期内一直有效。

23.2本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书并货款两清之日止。

24 其它

24.1本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》及中国有关法律。

24.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

24.3任何一方未取得对方事先书面同意前，不得将本合同的部分或全部权利或义务转让给其他方。

24.4合同双方应分别指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同产品的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

24.5本合同一式14份；正本2份，双方各执一份；副本12分，买方执10份，卖方执2份。

第二节  合同附件

（一）重庆市水利工程建设廉政合同

工程合同编号：

廉政合同编号：

工程项目名称：

工程项目地址：

项目法人（甲方）：

承包单位（乙方）：

为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。

第一条  双方的责任：

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及水行政主管部门的规定。

（二）严格执行      （项目名称）          建设工程的合同，自觉遵守合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方应遵守的内容：

（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方应遵守的内容：

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  按国家有关规定建立建设工程廉政保证金制度。

（一）为确保《廉政合同》的认真履行，乙方应向甲方按工程中标价的1.5%缴纳廉政保证金（若乙方已经缴纳工程建设履约保证金，则由甲方在乙方工程建设履约保证金中提取；若乙方提交的为履约保函，则在工程预付款或工程进度款中提取）。

（二）设立“建设工程廉政保证金”专户：在乙方缴纳的履约保证金或工程预付款或工程进度款中提取的廉政保证金，缴入甲方设立的“廉政保证金”专户。

（三）工程建设过程中，乙方能认真执行《建设工程廉政合同》的条款，在本合同工程完工验收合格后，经监督部门审核，未发现存在各种违法违纪行为，则予以全额退还廉政保证金。

第五条  违约责任：

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

（三）乙方及其工作人员违反本《廉政合同》规定，根据查证金额的10倍，由乙方向甲方承担违约金，并在廉政保证金中予以扣除。若廉政保证金不足以支付违约金，甲方还可向乙方继续追讨。

第六条  本《廉政合同》的监督单位为项目所在地水行政主管部门纪检监察机构。

第七条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。

第八条  本合同作为                         工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经甲乙双方监督单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。

第九条  本合同一式叁份，甲、乙双方及监督单位各执一份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年   月   日                年   月   日

监督单位：（盖章）

电话：

年   月   日

（二）重庆市水利工程建设安全生产合同

工程合同编号：

安全生产合同编号：

甲方（建设工程的项目法人）：

乙方（中标单位）：

为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。

一、项目工程名称：

二、项目所在地：

二、工程内容：

三、合同履行期限：

四、本工程主要危险源：

五、双方的权利义务

（一） 甲方的权利义务

1．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。

2．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。

3．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定。

4．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

5．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。

6．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

7．甲方应当在拆除或者爆破工程施工15日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

8．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

9．甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。

10．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

11．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。

（二）乙方的权利义务

1．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。

2．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。

3．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每2000万元施工合同额配备1名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足2000万元的至少配备1名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。

4．乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定，以不低于建筑安装工程造价的1.5%计提安全费用，保证安全生产投入。

5．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。

6．乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。

7．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。

8．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。

9．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

10．乙方应当按照重庆市水利局、市安监局《重庆市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》（渝水基〔2010〕15号）的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。

11．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。

12．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。

13．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。

六、安全保证金的缴纳和退还

（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的2%，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：         万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。账号：                ，开户行：            。

（二）安全保证金的使用范围为：

1．施工单位违约金的扣除；

2．施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。

（三）乙方应在发生生产安全事故后及时开展救援处置工作，如在事故抢险救灾、善后工作中不及时，甲方有权使用安全保证金用于本项目生产安全事故抢险、救灾和善后事宜的应急支出。

（四）安全保证金在使用后，乙方应在接到甲方书面通知的7天内，补足等额资金，若乙方不补足的，甲方有权在后续工程进度款优先补足安全保证金。

（五）安全生产保证金的退还：在施工合同工程完工验收合格后，由甲方应扣除因本合同第七条所发生的违约金后，退还乙方剩余安全生产保证金。

七、违约责任

（一）甲方违反本合同约定的义务，导致乙方发生生产安全事故和经济损失的，应承担由此而产生的直接经济损失。

（二）乙方如发生特别重大、重大、较大和一般生产安全事故，应当以安全生产行政主管部门出具的事故调查处理报告为依据，分别承担100万元、50万元、30万元、10万元的违约金。

（三）乙方发生人身伤亡工伤事故或机械设备事故后，故意破坏或伪造事故现场，隐瞒不报、谎报、虚报，应承担违约金50万元。

（四）乙方每发生一次本合同附件所列举的“习惯性违章行为”一条，乙方应承担违约金1万元；发生一次两条，乙方应承担违约金2万元，以此类推。

八、甲、乙双方应自觉接受本项目监理单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担违约责任。

九、本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收之日止。

十、本合同一式陆份，甲乙双方各执份贰份，监理单位贰份，由双方加盖公章、法定代表人或其授权代理人签字后生效。

十一、合同未尽事宜，各方协商解决。如协商不成，可提请有管辖权的仲裁机构或法院进行裁决。

附件：习惯性违章行为

甲方：（盖章）

法定代表人（或授权的代理人）

乙方：（盖章）

法定代表人（或授权的代理人）

时间：

地点：

附件：

习惯性违章行为

1．进入施工生产区域的人员不正确穿戴使用劳动防护用品。

2．作业人员随意解除、挪动已设置的安全措施或擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线。

3．在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施。

4．高处作业不系安全带、安全带系在移动或不牢固的物件上、换位时失去安全带保护；高处作业人员不系安全绳、安全绳低挂高用。

5．高处作业不用绳索传递物品，随手上下抛掷器具、材料。

6．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。

7．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。

8．施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处不设明显警示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施。

9．临水、临空、临边等部位不设安全防护栏杆和挡脚板。

10．上下层垂直立体作业无隔离防护措施，或错开作业期间无专人监护。

11．在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆。

12．高边坡作业未在作业面上方设置防护设施。

13．隧洞作业未采取必要的安全措施。

14．将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运动中转动设备的遮拦内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。

15．空气压缩机房的维修平台和电动机地坑的周围无防护栏杆，或栏杆下部无防护网（板），地沟未铺设盖板；移动式空压机无防雨、防晒、隔离防拦等设施。

16．现场倒闸操作不戴绝缘手套，雷雨天气巡视或操作室外高压设备不穿绝缘靴。

17．停电作业不验电接地或不按规定顺序装拆接地线、不按规定使用个人保安线。

18．在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

19．在带电设备周围使用金属梯子进行作业；在户外变电站和高压室内不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。

20．未经值班人员许可，擅自进入带电运行设备区域。

21．水上作业不佩戴救生工具。

22．建设项目施工单位不严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。

23．作业人员不按照审批后的施工方案进行作业或随意变动施工方案；擅自扩大工作范围、工作内容。

24．开工前没有对所有作业人员进行安全技术交底、不明确工作范围、安全措施不交代或交代不清，盲目开工。

25．专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作。

26．对基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等单项工程无专项施工方案和安全技术措施，或专项施工方案未完善编、审、批手续，或方案不符合强制性标准要求。

27．组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。

28．使用吊篮载人。

29．吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥。

30．起重时凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。

31．在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人。

32．龙门吊、塔吊拆卸(安装)工程中未严格按照规定程序执行。

33．在梯子上作业，无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上。

34．施工临时用电未严格执行“三相五线制”、线路敷设不整齐、绝缘不可靠、用其他金属丝代替熔断丝。

35．配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置未实行“三级配电、两级保护”，配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。

36．配电箱、开关箱无防雨、防尘和防砸措施。

37．不按规定使用合格的安全工器具或超过检测周期的安全工器具进行作业。

38．使用未经检验或检验不合格的特种设备。

39．带电作业，不按规定使用绝缘工具。

40．使用电动工器具时未接入漏电保护装置、金属外壳不接地或接地不可靠、或不戴绝缘手套。

41．使用电动工具时将电源线直接插入插座孔或钩挂在闸刀开关上使用。

42．爆破物、有害气体和液体存放处不设明显且符合国际标准的安全警示标志。

43．对有爆炸和火灾危险的场所，未按危险场所等级选择相应的防爆型照明器。

44．在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。

45．在宿舍、办公室、休息室内存放易燃易爆物品，使用电炉。

46．未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。

47．消防设施配备不足或使用已过期失效的消防器材。

48．爆破作业时无专人指挥、无统一信号和专人警戒。

49．特种作业人员不持证上岗或非特种作业人员进行特种作业。

50．无证驾驶、酒后驾驶、客货混装。

51．机器的传动部分没有装防护罩或其他防护设备，露出的轴端没有设护盖。

52．高空作业搭设的脚手架不符合安全要求。

53．深沟、深坑四周无安全警戒线，夜间无警告红灯。

54．起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机等无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏。

55．易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或符合规定要求。

56．电器防误闭锁装置不全。

57．高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够。

58．电气设备外壳无接地。

59．临时电源无漏电保护器。

60．未建立和完善各级人员安全生产责任制，使各级人员安全管理职责不清、安全责任不明。

61．不建立健全安全生产管理制度和基础台帐。

62．未按规定设置安全监督机构和配置安全员。

63．未按规定落实安全生产措施、计划、资金。

64．未按规定配备符合国家标准和行业标准的安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。

65．施工单位不为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证。

66．新进场人员（包括农民工）未进行安全教育或未配证上岗作业的；或安排非特种作业人员进行特种作业的。

67．临时工从事有危险的工作时，未派专人监护。

68．违章指挥，强令工人冒险作业。

69．对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施。

70．使用无相应资质的单位在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。

71．对承包方未进行资质审查或违规进行工程发包。

72．承发包工程未依法签订安全协议，未明确双方应承担的安全责任。

73．建设工程中租用未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具。

74.  未按要求编制生产安全事故应急救援预案和施工度汛方案。

75．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

76．发生施工安全事故后，不按规定程序进行报告或不遵循“四不放过”原则组织开展事故调查及处理。

77. 法律法规、强制性规范规定的其他违章行为。

第5章　工程量清单

详见第8章投标文件格式报价表及附表。

第6章　图纸（招标图纸）

单独提供（如有）。

第7章　技术标准和要求（合同技术条款）

重庆市城口县

厚坪跌水电站工程

电缆及其附件招标文件

订 货 技 术 规 范

批    准：

审    核：

设计总工程师：

专业负责人：

主要编写人员：

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

2018年04月

一、工程概况

1.1 工程概况

电站规模：2×1000kW

主变容量：1×2500kVA

发电机出口电压：10.5kV

出线电压等级：35kV

出线回路数：1回

接线方式： 2台1000kW的发电机与2500kVA的变压器结成扩大单元接线升压为35kV；35kV侧采用单母线接线，出线1回。

厂用变压器：2台，容量为160kVA，1接在10.5kV发电机Ⅰ段母线上，另1台接在35kV母线上。

电站按“无人值班”(少人值守)的原则设计，电站采用全计算机监控系统控制。

1.2 对外交通

电站坝、厂房均通公路，

电站交通：设备进厂交通为公路。

二、环境使用条件

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | 户外/户内 |
| 2 | 海拔高度 | 1000m以上 |
| 3 | 环境温度 | -15℃~+45℃ |
| 4 | 多年平均日照 | 1388.9h |
| 5 | 覆冰厚度* | 10mm |
| 6 | 最大风速** | ≤25m/s |
| 7 | 地震*** |  |
|  | 水平加速度 | 0.2g |
|  | 垂直加速度 | 0.1g |
| 8 | 地震烈度 | ≤7度 |
| 9 | 污秽等级 | II级 |
| 10 | 最大日温差 | 25K |
| 11 | 多年平均相对湿度 | 78% |
| 12 | 多年平均温度 | 13.7℃ |

备注:

*   应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用.

**	风速为距地面10m高度10min内最大平均值.

**	地震考虑水平加速度和垂直加速度同时作用, 安全系数1.67.

三　一般规定

3.1	总则

⑴ 卖方应提供招标供货范围所规定的所有电缆及其附件，满足本技术条件书的要求。本技术条件书仅提出了基本要求，卖方提供的产品还应符合有关国家标准和电力行业标准和IEC标准，如果它们之间存在不同，则应遵循其中较高的标准。

⑵ 如果卖方没有以书面形式对本技术条件提出异议，则认为卖方提供的设备完全符合本技术条件书和相关国家标准的要求。如有异议均应在投标书中以“技术条件偏差”为标题说明。

3.2供货范围

卖方按合同要求承包下列项目的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、指导安装与安装质量监督等工作，以及参加现场试验和交接验收等工作。本工程提供货范围内的设备应能满足在海报高于1000m的环境下正常运行。

供货范围是：

10kV电力电缆、35kV电力电缆、低压电力电缆、二次控制电缆、计算机电缆等；

本工程采购的内容至少应包括以下部分：

电缆本体；

电缆的电缆盘、端帽；

电缆通用附件等；

电缆终端头。

在合同执行期间，根据需要，买方有权对电缆的数量进行调整并根据单价调整合同总价。供货清单详见表2-1、表2-2、表2-3、表2-4。

表2-1  电力电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 200 | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 200 | 现场核实 （过渡方案） |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 130 | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 | 现场核实 （出线电缆） |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-2×4 | 米 | 1200 | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×4 | 米 | 200 | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×4 | 米 | 400 | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×6 | 米 | 400 | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×10 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×16 | 米 | 900 | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 120 | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×50+1×16 | 米 | 50 | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×95+1×50 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×120+1×70 | 米 | 200 | 估计长度 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 160 | 现场核实 |
| 18 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-3×185 | 米 | 150 | 现场核实 |

表2-2  控制电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3000 | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1000 | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2500 | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 120 | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 | 估计长度 |

表2-3  计算机电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 700 |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |

表2-4  电缆头

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×50 | 个 | 2 |  |
| 2 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 5 |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 14 |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×50 | 个 | 1 |  |
| 5 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×50 | 个 | 1 |  |
| 6 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×70 | 个 | 1 | 过渡方案 |
| 7 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×70 | 个 | 1 | 过渡方案 |

## 4技术要求

## 4.1电缆主要标准

按照电力电缆设备有关国家行业标准（包括各标准的引用标准和企业标准）执行，

电气装备电线电缆铜、铝导电线芯                       GB3956

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）      GB5023

额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆       GB12706

额定电压1kV及以下架空绝缘电缆                      GB12527

电线电缆燃烧试验方法                                GB12666

额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆                    GB14049

## 4.2 专项技术规范

（1）阻燃型 35kV铜芯交联聚氯乙烯绝缘带铠装电力电缆

1） 型号：                                     ZR-YJV-26/35

2） 导体间额定电压（kV）：                             35

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             26

4） 最高系统电压（kV）：                               40.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      91

6） 工频交流电压试验：                                 104

7） 冲击电压试验：                                     215

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                        10

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（2） 阻燃型10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

1） 型号：                                       YJV22-12/20

2） 导体间额定电压（kV）：                             20

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             12

4） 最高系统电压（kV）：                               12

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      42

6） 工频交流电压试验：                                 48

7） 冲击电压试验：                                     125

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                           20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（3） 阻燃型 0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆/绝缘铠装电力电缆

1） 型号：                             ZR-YJV-0.6/1/ZR-YJV22-0.6/1

2） 导体间额定电压（kV）：                              1

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             0.6

4） 最高系统电压（kV）：                               0.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      3.5

6） 冲击电压试验：                                      9.5

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                         20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为700C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过1600C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）电缆最小弯曲半径不大于电缆外径的15倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（4）  阻燃型450/750V聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽控制电缆

1） 型号：                                          ZR-KVVP2

2） 导体应是退火铜线。

3） 电缆的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆半径的8倍；有铠装或铜带屏蔽层的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的8倍。

4) 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。各绝缘标称厚度见GB/T 9330，绝缘厚度平均值应不小于标称值。绝缘线芯应采用颜色或数字标志以示区别。

5）屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编制构成的屏蔽层，应留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm。

6）圆铜线编制屏蔽允许用软圆铜线或镀锡圆铜线构成，其编制密度应不小于80%，编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修整齐，每1m长度上允许更换线锭子一次。允许采用0.05～0.15mm的软铜带重迭绕包。

7） 金属铠装电缆应有内衬层，内衬层可以挤包或绕包，挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯，绕包的内层层可以采用双层或多层重叠绕包。

8）绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充层应不粘连绝缘线芯。

9）铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%。

10) 外护套应采用聚氯乙烯料挤包。外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁、色泽均匀。

11）电缆不圆度应小于10%。

12） 电缆导体的允许长期最高工作温度为90C。

- 阻燃型聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套带铠装电子计算机电缆

1） 型号：                                          ZR-DJYPVP22

2） 额定电压：                                      U0/U:450/750V

3） 长期允许的最高工作温度：                           70℃

4） 敷设时环境温度不低于：                  固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

5） 最小弯曲半径：无铠装层应不小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

6）在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km。

7）电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。

- 电缆头

电缆终端绝缘套可采用瓷套或硅橡胶复合套。电缆终端由附件生产厂家配齐出线端子，出线端子表面应镀银。

- 26/35kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求104kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求117kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 45kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 200kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 65kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 32.5kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 32.5kV  300h，未闪络，未击穿；

- 12/20kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求48kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求54kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 20kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 125kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 30kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 15kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 15kV  300h，未闪络，未击穿；

## 4.3 运输

电力电缆等设备采用公路或铁路等方式运输，运输方式详见商务合同。应充分考虑运输及装卸过程中可能产生的振动，颠簸及冲击而产生的危害，并采取有效防范措施对电力电缆进行必要的保护。

## 4.4 铭牌

电力电缆等设备应按规定设置铭牌，其铭牌内容主要包括：型号、主要参数，还应有出厂日期和生产厂家名称，铭牌应固定在设备的明显位置。

## 4.5 提供资料

以下所有提供的资料均应采用文字资料和电子文档两种方式。要求卖方提供的所有电子文档均应为Word 2000和AutoCAD 格式。

## 4.5.1  随投标书提供的技术资料

（1）电力电缆的选型样本资料；

（2）电力电缆的参数及结构特征；

（3）电力电缆各部件特征（材料、性能描述、外形尺寸、材料试验报告等）；

（4）提供电力电缆的的型式试验报告；

（5）提供电力电缆的同类产品的生产业绩表（近三年内）；

## 4.5.2  随设备提交的资料

（1）各种规格、型号装箱清单（说明元件制造厂）；

（2）电力电缆的安装使用维护说明书；

（3）出厂试验报告、原材料的产品合格证。

## 4.6 技术协议会

在合同签订前，由买方组织设计、卖方共同商定电力电缆设备技术参数和技术要求，电力电缆的布置，并确定各种型号、规格及生产数量，签订技术协议等。

## 4.7 其它

（1） 电力电缆的出厂试验，卖方应通知买方单位到场监督试验，但并不免除卖方对设备质量所负的责任。

（2） 电力电缆设备质保期为不小于一年。

（3） 卖方应派专业技术人员到现场指导电力电缆在投运前的安装、试验等技术工作。

（4） 电力电缆设备在正常运行情况下应保证使用寿命不小于30年。.

（5） 卖方应保证能长期提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。

（6） 未尽事宜，双方协商解决。

重庆市城口县

红花跌水电站工程

电缆及其附件招标文件

订 货 技 术 规 范

批    准：

审    核：

设计总工程师：

专业负责人：

主要编写人员：

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

2018年04月

一、工程概况

1.1 工程概况

电站规模：2×4000kW

主变容量：1×10000kVA

发电机出口电压：10.5kV

出线电压等级：35kV

出线回路数：1回

接线方式： 2台4000kW的发电机与1台10000kVA的变压器结成扩大单元接线升压为35kV；35kV侧采用单母线接线，出线1回。

厂用变压器：2台，容量为250kVA，1回接在10.5kV发电机母线上，另1回接在35kV母线上。

电站按“无人值班”(少人值守)的原则设计，电站采用全计算机监控系统控制。

1.2 对外交通

电站坝、厂房均通公路，

电站交通：设备进厂交通为公路。

二、环境使用条件

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | 户外/户内 |
| 2 | 海拔高度 | 1000m |
| 3 | 环境温度 | -15℃~+45℃ |
| 4 | 多年平均日照 | 1388.9h |
| 5 | 覆冰厚度* | 10mm |
| 6 | 最大风速** | ≤25m/s |
| 7 | 地震*** |  |
|  | 水平加速度 | 0.2g |
|  | 垂直加速度 | 0.1g |
| 8 | 地震烈度 | ≤7度 |
| 9 | 污秽等级 | II级 |
| 10 | 最大日温差 | 25K |
| 11 | 多年平均相对湿度 | 78% |
| 12 | 多年平均温度 | 13.7℃ |

备注:

*   应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用.

**	风速为距地面10m高度10min内最大平均值.

**	地震考虑水平加速度和垂直加速度同时作用, 安全系数1.67.

三　一般规定

3.1	总则

⑴ 卖方应提供招标供货范围所规定的所有电缆及其附件，满足本技术条件书的要求。本技术条件书仅提出了基本要求，卖方提供的产品还应符合有关国家标准和电力行业标准和IEC标准，如果它们之间存在不同，则应遵循其中较高的标准。

⑵ 如果卖方没有以书面形式对本技术条件提出异议，则认为卖方提供的设备完全符合本技术条件书和相关国家标准的要求。如有异议均应在投标书中以“技术条件偏差”为标题说明。

3.2供货范围

卖方按合同要求承包下列项目的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、指导安装与安装质量监督等工作，以及参加现场试验和交接验收等工作。本工程提供货范围内的设备应能满足在海报高于1000m的环境下正常运行。

供货范围是：

10kV电力电缆、35kV电力电缆、低压电力电缆、二次控制电缆、计算机电缆等；

本工程采购的内容至少应包括以下部分：

电缆本体；

电缆的电缆盘、端帽；

电缆通用附件等；

电缆终端头

在合同执行期间，根据需要，买方有权对电缆的数量进行调整并根据单价调整合同总价。供货清单详见表2-1、表2-2、表2-3、表2-4。

表2-1  电力电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 220 | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×150 | 米 | 200 | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 300 | 现场核实 |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-2×4 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-4×4 | 米 | 300 | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×4 | 米 | 500 | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×6 | 米 | 200 | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×10 | 米 | 1600 | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×16 | 米 | 300 | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 10 | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 150 | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×35+1×16 | 米 | 50 | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×35+1×16 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×50+1×25 | 米 | 150 | 估计长度 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×50+1×25 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 18 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×185+1×95 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 19 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 240 | 现场核实 |
| 20 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 150 | 现场核实 |

表2-2  控制电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3500 | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1600 | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1200 | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 150 | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2800 | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 200 | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 | 估计长度 |

表2-3  计算机电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 800 |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |

表2-4  电缆头

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×70 | 个 | 1 |  |
| 2 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×70 | 个 | 1 |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 2 |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 6 |  |
| 5 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×150 | 个 | 8 |  |
| 6 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-1×300 | 个 | 3 |  |
| 7 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-1×300 | 个 | 3 |  |

## 4技术要求

## 4.1电缆主要标准

按照电力电缆设备有关国家行业标准（包括各标准的引用标准和企业标准）执行，

电气装备电线电缆铜、铝导电线芯                       GB3956

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）      GB5023

额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆       GB12706

额定电压1kV及以下架空绝缘电缆                      GB12527

电线电缆燃烧试验方法                                GB12666

额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆                    GB14049

## 4.2 专项技术规范

（1）阻燃型 35kV铜芯交联聚氯乙烯绝缘带铠装电力电缆

1） 型号：                                     ZR-YJV-26/35

2） 导体间额定电压（kV）：                             35

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             26

4） 最高系统电压（kV）：                               40.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      91

6） 工频交流电压试验：                                 104

7） 冲击电压试验：                                     215

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                        10

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（2） 阻燃型10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

1） 型号：                                       YJV22-12/20/ YJV-12/20

2） 导体间额定电压（kV）：                             20

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             12

4） 最高系统电压（kV）：                               12

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      42

6） 工频交流电压试验：                                 48

7） 冲击电压试验：                                     125

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                           20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（3） 阻燃型 0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆/绝缘铠装电力电缆

1） 型号：                             ZR-YJV-0.6/1/ZR-YJV22-0.6/1

2） 导体间额定电压（kV）：                              1

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             0.6

4） 最高系统电压（kV）：                               0.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      3.5

6） 冲击电压试验：                                      9.5

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                         20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为700C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过1600C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）电缆最小弯曲半径不大于电缆外径的15倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（4）  阻燃型450/750V聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽控制电缆

1） 型号：                                          ZR-KVVP2

2） 导体应是退火铜线。

3） 电缆的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆半径的8倍；有铠装或铜带屏蔽层的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的8倍。

4) 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。各绝缘标称厚度见GB/T 9330，绝缘厚度平均值应不小于标称值。绝缘线芯应采用颜色或数字标志以示区别。

5）屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编制构成的屏蔽层，应留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm。

6）圆铜线编制屏蔽允许用软圆铜线或镀锡圆铜线构成，其编制密度应不小于80%，编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修整齐，每1m长度上允许更换线锭子一次。允许采用0.05～0.15mm的软铜带重迭绕包。

7） 金属铠装电缆应有内衬层，内衬层可以挤包或绕包，挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯，绕包的内层层可以采用双层或多层重叠绕包。

8）绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充层应不粘连绝缘线芯。

9）铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%。

10) 外护套应采用聚氯乙烯料挤包。外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁、色泽均匀。

11）电缆不圆度应小于10%。

12） 电缆导体的允许长期最高工作温度为90C。

- 阻燃型聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套带铠装电子计算机电缆

1） 型号：                                          ZR-DJYPVP22

2） 额定电压：                                      U0/U:450/750V

3） 长期允许的最高工作温度：                           70℃

4） 敷设时环境温度不低于：                  固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

5） 最小弯曲半径：无铠装层应不小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

6）在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km。

7）电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。

- 电缆头

电缆终端绝缘套可采用瓷套或硅橡胶复合套。电缆终端由附件生产厂家配齐出线端子，出线端子表面应镀银。

- 26/35kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求104kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求117kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 45kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 200kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 65kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 32.5kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 32.5kV  300h，未闪络，未击穿；

- 12/20kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求48kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求54kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 20kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 125kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 30kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 15kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 15kV  300h，未闪络，未击穿；

## 4.3 运输

电力电缆等设备采用公路或铁路等方式运输，运输方式详见商务合同。应充分考虑运输及装卸过程中可能产生的振动，颠簸及冲击而产生的危害，并采取有效防范措施对电力电缆进行必要的保护。

## 4.4 铭牌

电力电缆等设备应按规定设置铭牌，其铭牌内容主要包括：型号、主要参数，还应有出厂日期和生产厂家名称，铭牌应固定在设备的明显位置。

## 4.5 提供资料

以下所有提供的资料均应采用文字资料和电子文档两种方式。要求卖方提供的所有电子文档均应为Word 2000和AutoCAD 格式。

## 4.5.1  随投标书提供的技术资料

（1）电力电缆的选型样本资料；

（2）电力电缆的参数及结构特征；

（3）电力电缆各部件特征（材料、性能描述、外形尺寸、材料试验报告等）；

（4）提供电力电缆的的型式试验报告；

（5）提供电力电缆的同类产品的生产业绩表（近三年内）；

## 4.5.2  随设备提交的资料

（1）各种规格、型号装箱清单（说明元件制造厂）；

（2）电力电缆的安装使用维护说明书；

（3）出厂试验报告、原材料的产品合格证。

## 4.6 技术协议会

在合同签订前，由买方组织设计、卖方共同商定电力电缆设备技术参数和技术要求，电力电缆的布置，并确定各种型号、规格及生产数量，签订技术协议等。

## 4.7 其它

（1） 电力电缆的出厂试验，卖方应通知买方单位到场监督试验，但并不免除卖方对设备质量所负的责任。

（2） 电力电缆设备质保期为不小于一年。

（3） 卖方应派专业技术人员到现场指导电力电缆在投运前的安装、试验等技术工作。

（4） 电力电缆设备在正常运行情况下应保证使用寿命不小于30年。.

（5） 卖方应保证能长期提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。

（6） 未尽事宜，双方协商解决。

重庆市城口县

石溪余水电站工程

电缆及其附件招标文件

订 货 技 术 规 范

批    准：

审    核：

设计总工程师：

专业负责人：

主要编写人员：

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

2018年04月

一、工程概况

1.1 工程概况

电站规模：2×3000kW

主变容量：1×8000kVA

发电机出口电压：10.5kV

出线电压等级：35kV

出线回路数：1回

接线方式： 2台3000kW的发电机与1台8000kVA的变压器结成扩大单元接线升压为35kV；35kV侧采用单母线接线，出线1回。

厂用变压器：2台，容量为250kVA，1台接在10.5kV发电机母线上，另1台接在35kV母线上。

电站按“无人值班”(少人值守)的原则设计，电站采用全计算机监控系统控制。

1.2 对外交通

电站坝、厂房均通公路，

电站交通：设备进厂交通为公路。

二、环境使用条件

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点 | 户外/户内 |
| 2 | 海拔高度 | 1000m以下 |
| 3 | 环境温度 | -15℃~+45℃ |
| 4 | 多年平均日照 | 1388.9h |
| 5 | 覆冰厚度* | 10mm |
| 6 | 最大风速** | ≤25m/s |
| 7 | 地震*** |  |
|  | 水平加速度 | 0.2g |
|  | 垂直加速度 | 0.1g |
| 8 | 地震烈度 | ≤7度 |
| 9 | 污秽等级 | II级 |
| 10 | 最大日温差 | 25K |
| 11 | 多年平均相对湿度 | 78% |
| 12 | 多年平均温度 | 13.7℃ |

备注:

*   应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用.

**	风速为距地面10m高度10min内最大平均值.

**	地震考虑水平加速度和垂直加速度同时作用, 安全系数1.67.

三　一般规定

3.1	总则

⑴ 卖方应提供招标供货范围所规定的所有电缆及其附件，满足本技术条件书的要求。本技术条件书仅提出了基本要求，卖方提供的产品还应符合有关国家标准和电力行业标准和IEC标准，如果它们之间存在不同，则应遵循其中较高的标准。

⑵ 如果卖方没有以书面形式对本技术条件提出异议，则认为卖方提供的设备完全符合本技术条件书和相关国家标准的要求。如有异议均应在投标书中以“技术条件偏差”为标题说明。

3.2供货范围

卖方按合同要求承包下列项目的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、指导安装与安装质量监督等工作，以及参加现场试验和交接验收等工作。

供货范围是：

10kV电力电缆、35kV电力电缆、低压电力电缆、二次控制电缆、计算机电缆等；

本工程采购的内容至少应包括以下部分：

电缆本体；

电缆的电缆盘、端帽；

电缆通用附件等；

电缆终端头

在合同执行期间，根据需要，买方有权对电缆的数量进行调整并根据单价调整合同总价。供货清单详见表2-1、表2-2、表2-3、表2-4。

表2-1  电力电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 80 | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×120 | 米 | 200 | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×300 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 100 | 现场核实 |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-2×4 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×4 | 米 | 300 | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×4 | 米 | 500 | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×6 | 米 | 50 | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×10 | 米 | 1200 | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×16 | 米 | 300 | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 120 | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 50 | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×35+1×16 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×185+1×95 | 米 | 100 | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 160 | 现场核实 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 180 | 现场核实 |

表2-2  控制电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3500 | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1600 | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1200 | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 150 | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2800 | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 200 | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 | 估计长度 |

表2-3  计算机电缆

| 序号 | 名 称 | 额定电压（V） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 800 |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |

表2-4  电缆头

| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 2 |  |
| 2 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×70 | 个 | 1 |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×70 | 个 | 1 |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 6 |  |
| 5 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×120 | 个 | 8 |  |
| 6 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×300 | 个 | 1 |  |
| 7 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×300 | 个 | 1 |  |

## 4技术要求

## 4.1电缆主要标准

按照电力电缆设备有关国家行业标准（包括各标准的引用标准和企业标准）执行，

电气装备电线电缆铜、铝导电线芯                       GB3956

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）      GB5023

额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆       GB12706

额定电压1kV及以下架空绝缘电缆                      GB12527

电线电缆燃烧试验方法                                GB12666

额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆                    GB14049

## 4.2 专项技术规范

（1）阻燃型 35kV铜芯交联聚氯乙烯绝缘带铠装电力电缆

1） 型号：                                     ZR-YJV-26/35

2） 导体间额定电压（kV）：                             35

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             26

4） 最高系统电压（kV）：                               40.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      91

6） 工频交流电压试验：                                 104

7） 冲击电压试验：                                     215

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                        10

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（2） 阻燃型10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

1） 型号：                                       YJV22-12/20

2） 导体间额定电压（kV）：                             20

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             12

4） 最高系统电压（kV）：                               12

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      42

6） 工频交流电压试验：                                 48

7） 冲击电压试验：                                     125

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                           20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为900C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过2500C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）三芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；单芯电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（3） 阻燃型 0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆/绝缘铠装电力电缆

1） 型号：                             ZR-YJV-0.6/1/ZR-YJV22-0.6/1

2） 导体间额定电压（kV）：                              1

3） 导体对地或金属屏蔽间的额定电压（kV）：             0.6

4） 最高系统电压（kV）：                               0.5

5） 工频交流电压试验（kV/5min）：                      3.5

6） 冲击电压试验：                                      9.5

8） 局部放电试验（PC）

（1.5Uo下最大局部放电量）：                         20

9） 电缆导体的允许长期最高工作温度为700C；

10）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过1600C；

11）电缆敷设不应受水平落差的限制；高差大约20米。

12）电缆最小弯曲半径不大于电缆外径的15倍。

13）铜芯电力电缆的导体均应为：优质铜材（无氧铜，含铜量99.99%）。

（4）  阻燃型450/750V聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽控制电缆

1） 型号：                                          ZR-KVVP2

2） 导体应是退火铜线。

3） 电缆的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆半径的8倍；有铠装或铜带屏蔽层的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的8倍。

4) 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。各绝缘标称厚度见GB/T 9330，绝缘厚度平均值应不小于标称值。绝缘线芯应采用颜色或数字标志以示区别。

5）屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编制构成的屏蔽层，应留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm。

6）圆铜线编制屏蔽允许用软圆铜线或镀锡圆铜线构成，其编制密度应不小于80%，编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修整齐，每1m长度上允许更换线锭子一次。允许采用0.05～0.15mm的软铜带重迭绕包。

7） 金属铠装电缆应有内衬层，内衬层可以挤包或绕包，挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯，绕包的内层层可以采用双层或多层重叠绕包。

8）绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充层应不粘连绝缘线芯。

9）铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%。

10) 外护套应采用聚氯乙烯料挤包。外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁、色泽均匀。

11）电缆不圆度应小于10%。

12） 电缆导体的允许长期最高工作温度为90C。

- 阻燃型聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套带铠装电子计算机电缆

1） 型号：                                          ZR-DJYPVP22

2） 额定电压：                                      U0/U:450/750V

3） 长期允许的最高工作温度：                           70℃

4） 敷设时环境温度不低于：                  固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

5） 最小弯曲半径：无铠装层应不小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。

6）在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km。

7）电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿。

- 电缆头

电缆终端绝缘套可采用瓷套或硅橡胶复合套。电缆终端由附件生产厂家配齐出线端子，出线端子表面应镀银。

- 26/35kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求104kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求117kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 45kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 200kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 65kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 32.5kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 32.5kV  300h，未闪络，未击穿；

- 12/20kV电缆头

- 1min户外终端淋雨工频电压试验要求48kV 未闪络，未击穿；

- 5min 工频耐压试验要求54kV  未闪络，未击穿；

- 局部放电试验要求 20kV下放电量不大于10pC；

- 雷电冲击电压实验要求 125kV 正负极性各3次，未闪络，未击穿；

- 15min交流耐压试验要求 30kV  未闪络，未击穿；

- 户外终端盐雾实验要求 15kV  1000h，未闪络，未击穿；

- 户内终端盐雾实验要求 15kV  300h，未闪络，未击穿；

## 4.3 运输

电力电缆等设备采用公路或铁路等方式运输，运输方式详见商务合同。应充分考虑运输及装卸过程中可能产生的振动，颠簸及冲击而产生的危害，并采取有效防范措施对电力电缆进行必要的保护。

## 4.4 铭牌

电力电缆等设备应按规定设置铭牌，其铭牌内容主要包括：型号、主要参数，还应有出厂日期和生产厂家名称，铭牌应固定在设备的明显位置。

## 4.5 提供资料

以下所有提供的资料均应采用文字资料和电子文档两种方式。要求卖方提供的所有电子文档均应为Word 2000和AutoCAD 格式。

## 4.5.1  随投标书提供的技术资料

（1）电力电缆的选型样本资料；

（2）电力电缆的参数及结构特征；

（3）电力电缆各部件特征（材料、性能描述、外形尺寸、材料试验报告等）；

（4）提供电力电缆的的型式试验报告；

（5）提供电力电缆的同类产品的生产业绩表（近三年内）；

## 4.5.2  随设备提交的资料

（1）各种规格、型号装箱清单（说明元件制造厂）；

（2）电力电缆的安装使用维护说明书；

（3）出厂试验报告、原材料的产品合格证。

## 4.6 技术协议会

在合同签订前，由买方组织设计、卖方共同商定电力电缆设备技术参数和技术要求，电力电缆的布置，并确定各种型号、规格及生产数量，签订技术协议等。

## 4.7 其它

（1） 电力电缆的出厂试验，卖方应通知买方单位到场监督试验，但并不免除卖方对设备质量所负的责任。

（2） 电力电缆设备质保期为不小于一年。

（3） 卖方应派专业技术人员到现场指导电力电缆在投运前的安装、试验等技术工作。

（4） 电力电缆设备在正常运行情况下应保证使用寿命不小于30年。.

（5） 卖方应保证能长期提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。

（6） 未尽事宜，双方协商解决。

第8章　投标文件格式

________________（项目名称）________________（标段名称）

投 标 文 件

(经济标/技术标/商务标)

招标编号：

投标人：__________________________________

__________年_________月_________日

目 录

一、投标文件内容

第一卷  经济标

(l)投标函；

(2）法人代表授权书；

(3）投标报价说明；

(4）报价表；

(5）投标人认为有必要的其他资料。

第二卷  技术标（明标）

(l)设备特性及性能保证；

(2)技术偏差表；

(3)投标人提供的图纸和资料；

(4)买方人员技术培训；

(5)技术服务；

(6)设计制造标准；

(7)投标产品元器件零部件配置表

(8)投标人制造设备表

(9)投标人检测设备表

(l0)制造检测技术及工艺描述

(l1)工厂检验项目及标准

(l2)投标人售后服务措施及优惠内容、应急响应时间

(l3)专业技术人员组成及专业经历情况

(l4)工作进度计划；

(l5)投标设备汇总表；

(l6)投标人认为有必要的其他资料。

第三卷  商务标

（1）投标承诺书；

（2）营业执照复印件；

（3）全国工业生产许可证复印件；

（4）业绩合同复印件；

（5）最近1年财务报表复印件；

（6）质量管理体系认证证书复印件；

（7）投标保证金（银行进账单复印件和基本账户开户许可证复印件）；

（8）商务偏差表；

（9）投标人认为有必要的其他资料。

二、投标文件部分内容格式要求

（一）经济标

1、 投标函(格式)

投 标 函

致：

1.根据你方招标项目招标编号为         的                  （工程名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方愿以人民币大写                   （小写：             元）的投标总报价，交货期

日历天，质量标准                ，并按本次招标文件的要求提供符合要求的产品和安装、技术服务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同中规定的交货期供货并完成技术服务工作。

4.如果我方中标，我方将按照贵方要求提交履约担保和支付招标代理服务费。

5.我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6.中标通知书和本投标文件将成为合同文件的组成部分。

7.我方已按招标文件的要求提交了投标保证金。

8.我方同意提供你方可能要求的与投标有关的一切资料或数据。

9.我方同意你方并不一定必须接受收到的最低报价的投标或任何投标，同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

附件：投标人业绩一览表

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日    期：            年    月   日

附件：投标人业绩一览表

| 业绩佐证对象 | 类似项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其它要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： |  |  | 项目名称： 合同日期： 年 月 日 合同总价： 万元 |  | 《商务标》 页- 页 |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：1、多个业绩的，投标人自行增加相应表格。

2、本表提供电子文档装入U盘中。U盘上注明单位名称，并装入投标函部分袋中。

3、本表填写的业绩内容必须与资格审查资料中的业绩一致。

2、法人代表授权书（格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）       系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权委托         （投标人名称）     的（姓名）  为我公司签署本招标项目的投标文件的法定代表人授权授权委托代理人，我承认该代理人全权代表我所签署的本招标项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

随本委托书附上法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件。

代理人：    （签字）       性别：            年龄：

身份证号码：                                 职务：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                               （签字）

授权委托日期：        年     月    日

3、投标报价说明：

1)投标人应以本招标文件为报价依据。

2)工程量报价表中的报价指招标文件规定的供货产品等合同规定义务的所有费用。包括供货产品的工艺设计、材料和部件采购、制造、产品制造过程检测、出厂检验、出厂试验/验收、仓储、保管、转运、包装、装车、运输、保险费、通过质检部门的检验验收和取证、各类税费等费用，包括售后服务、质量保证等技术服务费用，以及完成这些工作的人员劳务费、差旅费及所需的临时工程等费用，还包括完成本供货合同的风险和保险等合同所规定的全部责任和义务，以及发包人派出人员参加合同谈判、设计联络会和出厂验收的费用。产品运到工地指定地点由承包人负责卸车，该部分费用也包括在产品总价中。

3)投标人在编制报价表时，应对各项进行仔细研究，不得因某一项的报价偏低而人为地把另一项的报价抬高。评标时将重视每一项报价的合理性，对报价明显偏高或偏低的恶意竞争的投标文件招标人将不予接受。

4)工程报价表中，各单项的合价等于该项的单价乘以对应的数量，合计等于各项的合价之和。

（2）工程报价表

表1设备价格总表；

表2设备分项报价表；

4、报价表（格式）

为了便于评标工作，投标人应随投标文件提供报价表的电子版文件U盘。若电子版本与文字不符，以正本文字为准。报价表由下列表格组成。

4.1投标价格汇总表

表4.1-1        　　　　　　　　　  投标价格汇总表

| 序号 | 项 目 | 数 量 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品费用 |  |  |  |
| 1 | 厚坪跌水电站工程 | 电力电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 控制电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 计算机电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 电缆头 | 1项 |  |  |
| 2 | 红花跌水电站工程 | 电力电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 控制电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 计算机电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 电缆头 | 1项 |  |  |
| 3 | 石溪余水电站工程 | 电力电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 控制电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 计算机电缆 | 1项 |  |  |
|  |  | 电缆头 | 1项 |  |  |
| 二 | 合 计 | 元。 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年    月    日

4.2 投标分项报价表

表4.2-1              　　　　　厚坪跌水电站工程电缆分项报价表

| 1 | 厚坪跌水电站工程 |
| --- | --- |
|  | 表2-1 电力电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 200 |  |  | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 200 |  |  | 现场核实 （过渡方案） |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 130 |  |  | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 （出线电缆） |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-2×4 | 米 | 1200 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×4 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×4 | 米 | 400 |  |  | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×6 | 米 | 400 |  |  | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×10 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×16 | 米 | 900 |  |  | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 120 |  |  | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×50+1×16 | 米 | 50 |  |  | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×95+1×50 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×120+1×70 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 160 |  |  | 现场核实 |
| 18 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-3×185 | 米 | 150 |  |  | 现场核实 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 控制电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3000 |  |  | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1000 |  |  | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2500 |  |  | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 120 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 计算机电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 700 |  |  |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |  |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 电缆头 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 14 |  |  |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×70 | 个 | 1 |  |  | 过渡方案 |
| 7 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×70 | 个 | 1 |  |  | 过渡方案 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年    月    日

表4.2-2              　　　　　红花跌水电站工程电缆分项报价表

| 2 | 红花跌水电站工程 |
| --- | --- |
| 2-1 | 电力电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 220 |  |  | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×150 | 米 | 200 |  |  | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 300 |  |  | 现场核实 |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-2×4 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-4×4 | 米 | 300 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×4 | 米 | 500 |  |  | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×6 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×10 | 米 | 1600 |  |  | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-5×16 | 米 | 300 |  |  | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 10 |  |  | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 150 |  |  | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×35+1×16 | 米 | 50 |  |  | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×35+1×16 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×50+1×25 | 米 | 150 |  |  | 估计长度 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×50+1×25 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 18 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×185+1×95 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 19 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 240 |  |  | 现场核实 |
| 20 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 150 |  |  | 现场核实 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 控制电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3500 |  |  | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1600 |  |  | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1200 |  |  | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 150 |  |  | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2800 |  |  | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 计算机电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 800 |  |  |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |  |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 电缆头 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×150 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-1×300 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-1×300 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年    月    日

表4.2-3              　　　　　石溪余水电站工程电缆分项报价表

| 3 | 石溪余水电站工程 |
| --- | --- |
| 3-1 | 电力电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×35 | 米 | 80 |  |  | 现场核实 |
| 2 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×120 | 米 | 200 |  |  | 现场核实 |
| 3 | 10kV电力电缆 | 12/20 | ZR-YJV22-3×300 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 4 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×50 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 5 | 35kV电力电缆 | 26/35 | ZR-YJV22-3×70 | 米 | 100 |  |  | 现场核实 |
| 6 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-2×4 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×4 | 米 | 300 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×4 | 米 | 500 |  |  | 估计长度 |
| 9 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×6 | 米 | 50 |  |  | 估计长度 |
| 10 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×10 | 米 | 1200 |  |  | 估计长度 |
| 11 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-5×16 | 米 | 300 |  |  | 估计长度 |
| 12 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×25+1×16 | 米 | 120 |  |  | 估计长度 |
| 13 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×25+1×16 | 米 | 50 |  |  | 估计长度 |
| 14 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-4×35+1×16 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 15 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV22-3×185+1×95 | 米 | 100 |  |  | 估计长度 |
| 16 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×300 | 米 | 160 |  |  | 现场核实 |
| 17 | 低压电力电缆 | 0.6/1 | ZR-YJV-1×240 | 米 | 180 |  |  | 现场核实 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 控制电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×1.5 | 米 | 3500 |  |  | 估计长度 |
| 2 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×2.5 | 米 | 1600 |  |  | 估计长度 |
| 3 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×4 | 米 | 1200 |  |  | 估计长度 |
| 4 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-4×6 | 米 | 150 |  |  | 估计长度 |
| 5 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×1.5 | 米 | 2800 |  |  | 估计长度 |
| 6 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-7×2.5 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
| 7 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-10×1.5 | 米 | 1500 |  |  | 估计长度 |
| 8 | 控制电缆 | 450/750 | ZR-KVVP2-14×1.5 | 米 | 200 |  |  | 估计长度 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 计算机电缆 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(2×1.0) | 米 | 800 |  |  |  |
| 2 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-1×(3×1.0) | 米 | 500 |  |  |  |
| 3 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-5×(2×1.0) | 米 | 1000 |  |  |  |
| 4 | 计算机电缆 | 450/750 | ZR-DJYPVP22-7×(3×1.0) | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 电缆头 |
| 序号 | 名 称 | 额定电压（kV） | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 户外冷缩电缆头 | 26/35 | WLW-3×70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 户内冷缩电缆头 | 26/35 | WLN-3×70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×35 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×120 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 户外冷缩电缆头 | 12/20 | WLW-3×300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 户内冷缩电缆头 | 12/20 | WLN-3×300 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年    月    日

（二）技术标

1、设备特性及性能保证

2、技术偏差表

投标人可以就技术条款提出偏差，逐条列入表中。

技术偏差表

| 序 号 | 规范编号 | 偏差内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

3、随投标文件提供的图纸和资料

3.1	概述

3.1.1	投标人应与其投标文件一起提供与本招标文件技术规范相对应的图纸、资料和数据。图纸、资料和数据应能详细说明设备的特点，同时对与技术规范有偏差之处应清楚地说明，除非经买方同意，设备的最终设计应按照这些图纸、资料和数据进行。

3.1.2	投标人应将其提供的所有设备布置在工程适当的位置，并提供建议的设备布置图。表示设备总体布置的平面、立面和剖面的初步设计图纸应表示出设备的主要尺寸和相关的埋入部件。

3.1.3	投标人应提供以前设计和供货过的与本次招标设备相近似的有关图纸和资料。

3.1.4	投标人应根据本招标文件所述的供图要求，提供1份工厂图纸的目录及供图时间表，图纸应包括招标文件所列的内容和卖方认为应增加的内容。

3.1.5	投标人应根据招标文件进度安排，提供1份合同产品的设计、制造和供货进度表和设备安装进度建议表。

3.1.6  投标人应提供工厂试验检查计划表。计划表应包括部件名称、标准、试验标准、材料试验项目、制造过程与最终检验以及试验项目，并注明需由买方参加的项目。

3.1.7	投标人应提供主要部件的外形尺寸、设备重量、设备对基础的作用力和设备基础详图。

4、买方人员技术培训（如果有）

4.1	在卖方所在地对买方人员的培训。投标人应列出主要培训项目的详细计划，包括培训时间、地点、人数及人日数、费用等。

4.2	培训的计划应包括但不限于以下方面：

（1）设备的结构、安装、拆卸、调试和试验。

（2）设备的操作、运行和维护。

（3）设备检修、故障分析。

（4）专用工具、专用吊具的使用，备品备件的保管。

4.3	培训方法：

（1）专门内容的培训。

（2）技术讲座等。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

5、技术服务

投标人应提供在现场安装、试验、试运行进行指导和对买方人员进行培训的详细计划。

5.1投标人应提供负责现场安装、试验、试运行指导和培训专家的详细资料：

●	姓名

●	年龄

●	学历及学位

●	职业／特长

●	以往经历

5.2	培训计划应包括但不限于以下方面：

（1）	重要部件的起吊、装卸和存放。

（2）	设备的结构、安装、拆卸、调试和试验。

（3）	设备的操作、运行和维护。

（4）	设备检修、故障分析。

（5）	专用工具、专用吊具的使用，备品备件的保管。

5.3	采用的方法：

（1）	专门内容的培训。

（2）	技术讲座等。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

6、设计制造标准

投标人应列出所供合同产品的设计与制造标准。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

7、投标产品元器件零部件配置表

投标人应列出所供投标产品的元器件零部件配置。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

8、投标人制造设备表

投标人应列出制造投标产品所需的制造设备。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

9、投标人检测设备表

投标人应列出检测投标产品所需的检测设备。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

10、制造检测技术及工艺描述

投标人应列出所供合同产品的制造检测技术及工艺描述。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

11、工厂检验项目及标准

投标人应列出工厂检查和测试标准。

投标人应列出合同产品的初步检查和测试项目。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

12、投标人售后服务措施及优惠内容、应急响应时间

售后服务措施及优惠内容，应急响应时间（48小时内到现场）的相关承诺。

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

13、专业技术人员组成及专业经历情况

专业技术人员情况表

| 序号 | 职位名称 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事时间 | 从事类似工作时间 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

14、工作进度计划

投标人应提出完成本合同产品的工作进度计划。

14.1设计时间表

14.2制造时间表

14.3对安装进度的建议

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年     月     日

（三）商务标

1、投标承诺书(格式)

投标承诺书

致：

经授权本人    （本投标文件签字人签名）    作为代表，并以   （投标人名称）    的名义，在此以　                （项目名称）           若招标人发现我单位在资格审查方面提供的资料不真实或不合法，招标人有权随时解除与我单位的法律关系，由此造成的招标人损失由我单位全部承担。

此致

投标人：(盖单位章)

法定代表人(或授权委托代理人)：(签名)

日    期：     年   月   日

2、营业执照复印件；

3、全国工业生产许可证复印件；

4、业绩合同复印件；

5、最近1年财务报表复印件；

6、质量管理体系认证证书复印件；

7、投标保证金银行进账单复印件和基本账户开户许可证复印件；

8、商务偏差表

投标人提交的投标文件应符合本招标文件要求，少量的非重大的偏差应列入表中，未列入表中的偏差买方不予承认。

商务偏差表

| 序号 | 条 款 编 号 | 偏 差 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

招标文件附件：投标文件递交表

| 代理公司留存 |
| --- |
| 投标文件递交表 |
| 招标编号 |  | 组织机构代码及条形码 示例→ |  |
| 工程名称 |  |
| 递交标段 |  |
| 投标单位 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。③条形码为组织机构代码证中“条形码”。 |
| （加盖投标文件接收章） |
| 投标单位留存 |
| 投标文件递交表 |
| 招标编号 |  |
| 工程名称 |  |
| 递交标段 |  |
| 投标单位 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。③条形码为组织机构代码证中“条形码”。 |

注：本表不装入投标文件，由投标人在递交投标文件时一同递交给招标人（或招标代理机构）。招标人（或招标代理机构）加盖“投标文件接收章”后将下联返回给投标人作为投标人已递交投标文件的依据。