温州苍南县县城新区府东小区三期建设工程项目

电缆、电线采购技术要求

- 总则

  - 本技术要求仅适用于温州苍南县县城新区府东小区三期建设工程项目部内电缆、电线采

购招标。

  - 投标人应根据以下要求提供为完成本次招标货物所需的一切工作及技术说明。

  - 供货范围：详见附件招标采购清单。

  - 供货地址：浙江省温州市苍南县县城新区府东小区三期项目部

  - 伴随服务要求：供应商按照上述要求完成招标内容的同时，还应依照国家相关规定对供货的产品提供相应伴随相关服务。

  - 质量保证期：自竣工验收起24个月。

- 招标要求

2.1 技术要求

2.1.1所有电线电缆的规格、型号必须采用国标。

2.1.2所有电线电缆规格、型号、颜色必须达到国家及有关部门的规范、标准要求。

2.1.3所有电线电缆的规格、型号必须满足消防规范的要求。

2.1.4铜芯必须是退火铜，电解铜，杜绝使用回收铜，杂质铜、合金铜。线径、圆度、纯度、均匀度按国家标准执行。

2.1.5线皮的厚度、均匀度、材质、绝缘性，必须满足规范要求。杜绝使用再生塑料，材料配比执行国家标准。

2.1.6线皮必须紧密挤包在线芯上，线皮满足耐老化的要求。

2.1.7电线电缆的标识必须满足耐擦洗的要求。

2.1.8电线电缆到现场后必须进行按批次见证取样。

2.1.9所有电缆应符合下列国家标准的规定：

GB9330－88（塑料绝缘控制电缆）

GB12666－90（电线电缆燃烧试验方法）

GB12706－91（额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆及附件）

GB5023－97（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆）

GB6995－1986（电线电缆识别标志）

GB/T2951-1997（电缆绝缘和护套材料通用试验方法）

GB/T2952-1989（电缆外护层）

GB/T3048-1994（电线电缆电性能试验方法）

GB/T18380-2001（电缆在为焰条件下的燃烧试验）

2.1.10电缆，主线芯的标称截面为1.5~240mm2规格的，应符合下列规定：

1）200C时，主线芯导体电阻电阻≤12.1~0.075Ω/KM，附属线芯的导体电阻≤12.1~0.15Ω/KM。

2）主芯平均绝缘厚度≥0.8~2.2mm，最薄点厚度≥0.63~1.8mm。

3）护套平均厚度≥1.4~1.8mm，最薄点厚度≥0.6~1.4mm。

4） 铠装电缆，铠装层数×厚度≥2×0.2~0.5mm，宽度≤35mm。

5）内衬层厚度≥0.96~0.8mm。

6）绝缘及护套老化前抗张强度≥12.5N/mm2，绝缘及护套老化前断裂伸长率150％~200％。

7）200±30C时，绝缘延伸率≤175％，永久变形≤15％。

8）护套（150±2）0C时，热冲击1小时不开裂，低温（－15±）0C时，冲击也不开裂。

9）高温（90±2）0C时，4小时压力试验护套压痕深度≤50％。

10）交流电压试验，应能承受AC3.5KV,50HZ,历时5分钟不击穿，应能承受AC2.4KV,50HZ,历时4小时不击穿。

11）900C时，绝缘电阻≥0.011~0.037MΩ.KM。

12）不延燃试验，当停止供火后，残焰能自行熄灭，未烧焦距离≥50mm。

13）氧指数≥32％。

2.1.11电线电缆标志：

1） 产品标志（直接印在线上）字迹应清晰、应有制造厂名、型号和额定电压的连续标志；产品标签上，应有制造厂名称、型号规格（导体结构）mm2，额定电压V，长度m（重量kg），制造日期、标准编号或认证标志，电缆盘正确旋转方向。

2）外观：绝缘应紧密挤包在导体上且容易剥离而不损伤绝缘及导体，护套应紧密挤包在绞合的绝缘芯、包复层或铠装层上且容易剥离，表面应平整、色泽均匀，具有耐擦性。

2.1.12各种型号、规格的电线电缆应有国家相关权威部门颁发的有效期内的检测报告及生产许可证。

2.1.13电线电缆由甲方、监理、施工方、厂家四方共同在场抽出样品到由甲方、监理指定检测单位进行复试，按品种、规格、批次抽取样品，复试费用由厂家承担。

2.2 资质、资料要求

2.2.1 进场资料要求：生产企业必须持有国家相关行业管理部门颁发的生产资质证明文件的专业生产企业，投标产品应通过相关国家质量认证中心认证。

2.2.2产品的合格证及检验报告应齐全有效，产品初次进场时应附有生产厂家的营业执照等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章，材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件，还需要在资质文件空白处注明“原件存放处：XXX公司；抄件人：XXX；抄件日期：X年X月X日。”的字样。如是经销商供货，还应加盖经销商的公章。

2.2.3对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告，产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件，并有生产厂家的公章。 以上所有资料纸质版一式四份，电子版（必须是原件的扫描件）刻盘一套，且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰，容易辨识。

三、其他事项

3.1未尽事宜，按相关行业、国家标准执行。贵公司应保证所提供的产品及相关附件顺利通过建设单位，设计单位，监理单位、质检站等单位验收。

3.2施工方提前五天电话通知厂方（业务员）送货明细，货送到现场指定地点。所送产品必须有效资料齐全（检验报告、合格证、CCC认证等）。

3.3若有变更另行洽商。

四、售后服务

4.1设备安装期间供货厂家应安排专业技术人员进驻现场协助安装调试，费用由供货厂家承担。

4.2设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失，其直接、间接损失经确认后，均应由供货厂家承担。

五、附招标清单及图纸（实际以图纸为准）

| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x150+2x95 | m | 符合国标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x185+2x95 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x240+2x120 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x25+2x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x35+2x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x4 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x50+2x25 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x95+2x50 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-4x25+1x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-4X50+1x25 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x10 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x4 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x6 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-3x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-3x25+2x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-3x35+2x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-3x95+2x50 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-4x35+1x25 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-4x50+1x25 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-5x10 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-5x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | WDZB-YJY-5x25 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | YJV22-5x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | YJV-5x16 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | YZW-4X1.5 | m | 符合国标要求 |
| 电力电缆 | ZBN-BVR-1.5 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | BV-25 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | BVR-4 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | BYJ-2.5 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | BYJ-4 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZB-BYJ-10 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZB-BYJ-16 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-1.5 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-10 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-16 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 符合国标要求 |
| 电线 | WDZBN-BYJ-6 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | KVV-4*2.5 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | WDZBN-KYJY-8x1.5 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | ZBN-KVV-10x1.5 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | ZBN-KVV-10x2.5 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | ZBN-KVV-19*1.0 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | ZBN-KVV-19*1.5 | m | 符合国标要求 |
| 控制电缆 | ZBN-KVV-5x2.5 | m | 符合国标要求 |
| 双绞线 | WDZBN-RVS-2x1.5 | m | 符合国标要求 |
| 双绞线 | WDZB-RVS-6*1.5 | m | 符合国标要求 |
| 双绞线 | ZBN-RVS-10x1.5 | m | 符合国标要求 |
| 双绞线 | ZBN-RVS-2x1.5 | m | 符合国标要求 |
| 双绞线 | ZBN-RVS-4x2.5 | m | 符合国标要求 |