宁夏盐池惠安堡150MW风电项目

电力电缆招标

技术规范书

编制单位：湖南三一智慧新能源设计有限公司

2019年 08 月

目  录

1  概述	1

2  一般技术条款	1

2.1  总则	1

2.2  技术资料和交付进度	2

2.3  监造、检验和性能验收试验	3

2.4  交货时间及地点	4

2.5  质量保证	5

3  专用技术条款	6

3.1  设计使用条件	6

3.2  供货范围及要求	6

3.3  规范和标准	8

3.4  电缆主要技术参数	9

4  包装、运输和存储要求	12

5  性能试验	13

6  性能保证	15

7  设计技术联络会	17

# 1  概述

三一新能源投资公司本次电力电缆招标适用于宁夏盐池惠安堡150MW风电项目，具体电缆型号、长度及配盘以工程施工图为准。

# 2  一般技术条款

## 2.1  总则

2.1.1  本技术条款包括采购的电力电缆等功能设计、结构、性能、试验和检修等方面的技术要求。投标方必须对产品负有全责，不允许分包，否则，出现质量问题，投标方要负全责及经济赔偿。

2.1.2  投标方应保证提供符合本技术条款和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

2.1.3  投标方如对本招标书有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如果投标方没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则投标方提出的产品完全符合本招标书的要求。如有异议，必须在“差异表”中表述。

2.1.4  合同签订后10天，按本技术条款要求，投标方提供合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，供招标方确认。

2.1.5  产品所涉及到的专利及费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

2.1.6  投标方在投标时必须提供近三年同类型电缆运行业绩，并附三份以上同类产品的合同及技术协议的首页、供货范围页及签字页，同时提供具有国家权威机构认证的同类产品的型式检验报告，如未提供视为投标方自动弃标。

2.1.7  投标方必须有权威机关颁发的ISO-9002系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方交货时，必须提供所供电缆型式试验报告。

2.1.8  投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。投标方应提供所使用的标准。本技术条款所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.1.9  在签定合同之后，招标方保留对本技术条款提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方共同商定。

2.1.10  本技术条款经买、卖双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2.1.11  本招标书中涉及有关商务方面的内容，以《商务部分》为准。

2.1.12  本技术条款未尽事宜，由招标方和投标方双方协商确定。

## 2.2  技术资料和交付进度

2.2.1  一般要求

2.2.1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

2.2.1.2 资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、清晰、完整，满足工程要求。

2.2.2.3 投标方提供的技术资料须满足产品的监造检验，调试、验收和运行维护等要求。

2.2.1.4 对于没有列入工程所必须的文件和资料，投标方也应及时免费提供。

2.2.2  资料提交的基本要求

2.2.2.1配合工程设计的资料

投标方应在合同签字时须提供以下资料：

a). 电缆的技术数据、结构图；

b). 电缆储存的技术要求；

c). 电缆敷设要求；

d) 电缆设计、制造、试验的主要标准；

e) 电缆的总重量、最大运输尺寸；

f) 投标方认为必须提供的其它资料

2.2.2.2 产品监造的技术资料

投标方应提供满足合同的监造检验的全部技术资料。

2.2.2.3 投标方应提供其它技术资料，包括以下内容：

a). 检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告，试验报告包括：型式试验报告、例行试验报告等。共计2套。

b). 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定的清单，共计2套。

c). 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接热处理、加工质量、外型尺寸和性能检验等证明，共计2套。

d). 说明书，包括电缆的安装、运行、维护、修理调整的完整说明和数据。共计2套。

## 2.3  监造、检验和性能验收试验

2.3.1  概述

2.3.1.1 本款用于合同执行期间对投标方所提供的产品进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的产品符合本技术条款规定的要求。

2.3.1.2 投标方应在本合同签订后15天内，向招标方提供与本合同产品有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术条款的规定。

2.3.2  工厂检验

2.3.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同产品须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.3.2.2 检验的范围包括原材料的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3.2.3 投标方检验的结果要满足本技术条款的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时书面通知招标方。

2.3.2.4 投标方应至少提前3天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知招标方参加检验。投标方应向招标方提供全部工厂试验文件的经认可的副本。

2.3.3  产品监造

2.3.3.1 监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件以及国家有关规定。

2.3.3.2 监造方式：文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

2.3.3.3 对投标方配合监造的要求

a). 监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标方对本合同承担责任。

b). 投标方应向监造代表提供详细的质量监控点和技术资料。

c). 投标方应提供监造和检验所需的物资、设施及其它条件，并承担监造代表在当地的伙食和交通等费用。

2.3.4  性能验收试验

2.3.4.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术条款的要求。

2.3.4.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

2.3.4.3 性能试验的时间由买卖双方协商确定。

2.3.4.4 性能验收试验由招标方组织，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。

2.3.4.5 性能验收试验的标准和方法：由投标方提供详细资料清单，招标方确认。

2.3.4.6 性能验收试验所需的仪器或器材及其装置应由投标方提供，招标方参加配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

2.3.4.7 性能验收试验的费用：本节2.3.4.6和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

2.3.4.8 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

## 2.4  交货时间及地点

2.4.1  交货地点：

宁夏盐池惠安堡太阳山二期项目部或项目部指定的交货点。

2.4.2  交货方式：

车板交货。

2.4.3  交货时间：项目部下发订单后一个月内。

## 2.5  质量保证

2.5.1  电缆的设计、制造等方面应遵照相关的国际和国家规范和标准。

2.5.2  投标方应在投料制造之前，向招标方提供一份质量管理和质量保证文件及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单；并提供一份制作加工进度表（包括检查和试验项目）。

2.5.3  投标方应采取措施确保产品符合本技术条款的要求。

2.5.4  在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、起停、正常运行和维护的要求。

2.5.5  凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

2.5.6  质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

(1) 鉴别偏差和偏差认可的文件

(2) 性能试验报告

(3) 电气试验报告

(4) 所有采用的规定和标准要求的其他文件。

2.5.7  质保期和售后服务。

电缆质保期均为2年，自电缆带电运行开始计算。质保期内，因产品自身原因发生故障，投标方应免费维修或更换，且应承担因此给招标方带来的经济损失。投标方接到招标方的售后服务要求后，应在24小时内到达现场并开展售后服务工作。

# 3  专用技术条款

## 3.1  设计使用条件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 极端最高日温度 | ℃ | 40 |  |
|  |  | 极端最低日温度 |  | -30 |  |
|  |  | 平均温度 |  | 15 |  |
| 2 | 海拔 | m | ≤2000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | ≤0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  | e级（爬距≮31mm/kV） |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 10-30 |  |
| 6 | 最大风速 | m/s | 30 |  |
| 7 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 | % | 92 |  |
|  |  | 最大月相对湿度 |  | 86 |  |
| 8 | 耐受地震能力 | m/s2 | 水平加速度0.5 垂直加速度0.5 |  |
| 9 | 设备运输条件 |  | 公路 |  |

3.1.1 运行条件

35kV电力电缆

额定电压：        35kV

最高运行电压：    40.5kV

额定频率：        50Hz

3.1.2  电缆敷设方式

塔筒内变频柜至箱式变电站的0.6/1kV电力电缆采用穿管埋地方式敷设；风电场箱式变电站之间及箱式变电站至开关站的26/35kV电缆采用直埋方式敷设，其中在开关站围墙内部分采用电缆沟内敷设。

## 3.2  供货范围及要求

3.2.1 供货范围

本技术条款供货范围包括：风机与箱变连接的0.6/1kV电力电缆、箱变与箱变之间连接的26/35kV电力电缆、箱变与开关站开关柜连接的26/35kV电力电缆。

其中：风电场26/35kV三芯电力电缆采用铝(铜)芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电缆（ZC-YJLY23、ZC-YJY23）；26/35KV单芯电力电缆采用C级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯烯护套镀锡钢带铠装电缆（ZC-YJY63）；风机与箱变之间的0.6/1kV电力电缆采用C级阻燃型铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆（ZC-YJLHY23）。供货量估算及配盘要求如表3.1所示，具体数量以施工图配盘为准。

3.2.2  供货清单

表3.1  电力电缆需求及配盘要求一览表

| 序号 | 电 缆 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 预 估数 量 | 最大配盘长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、35kV电力电缆 |
| 1 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35-3×70 | km | 23 | ≯1.2km |
| 3 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35-3×185 | km | 4 | ≯0.8km |
| 5 | 26/35kV电缆 | YJLY23-26/35-3×300 | km | 0.8 | ≯0.7km |
| 9 | 26/35kV电缆 | ZC-YJY63-26/35-1×300 | km | 12 | ≯1.2km |
| 二、1kV电力电缆 |
| 2 | 0.6/1kV电缆 | ZC-YJLHY23-3×400+1×185，1kV | km | 12.6 | / |

3.2.3  供货及安装要求

3.2.3.1 本技术条款规定了合同的供货范围，投标方保证提供的电缆应为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术条款的要求。

3.2.3.2 投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于必需的部件，即使数目不足，投标方仍需在执行合同时补足。

3.2.3.3  投标方应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

3.2.3.4  电缆型号和数量仅供投标报价所用，投标人按照单位长度报价，最终订货型号和长度以电缆清册为准。

3.2.3.5  无

3.2.3.6  专用工具清单：

投标方应按下表格式提供详细的随机备品备件清单并填写空白处。

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3.7  备品备件

| 序号 | 名 称 | 缆附型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3  规范和标准

投标方提供的所有电缆除须满足各类电缆件的标准、规范外，还应满足下列现行标准和规范，当下列现行规范和标准之间不一致或与投标方所执行的标准不相同时，应按各标准中较高条款执行：

IEC 228            绝缘电缆的导体

IEC 322-1          电力电缆在火焰条件下的试验第一部分：单根绝缘电

线电缆垂直燃烧试验

IEC 502            挤压成型固体介质绝缘电力电缆

IEC 840            挤压成型绝缘电力电缆试验

GB/T 3956-2008     电缆的导体

GB/T 2951-2008     电缆和光缆绝缘盒护套材料通用试验方法

GB/T 2952-2008     电缆外护层

GB/T 3048-2007     电线电缆电性能试验方法

GB/T 17650-1998    取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651-1998    电缆或光缆在特定条件下材料燃烧的烟密度测定

GB/T 3952-2008     电工用铜线坯

GB/T 6995-2008     电线电缆识别标志方法

JB/T 8137          电线电缆交货盘

GB/T 12666-2008    电线电缆燃烧试验方法

GB/T 3956-2008     电缆的导体

GB 50217-2007      电力工程电缆设计规范

GB/T 191-2008      包装储运图示标志

GB/T 12706-2008    额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包

绝缘电力电缆及附件

IEC 60502          额定电压1kV～30kV塑料挤包绝缘动力电缆

GB/T 14315-2008    电力电缆导体用压紧型铜、铝接线端子和连接管

GB 311            高压绝缘配合

## 3.4  电缆主要技术参数

3.4.1  26/35kV电力电缆主要技术参数

电缆型号：             YJLY23-3×70、YJLY23-3×185、

YJLY23-3×300、YJY63-1×300。

额定电压                   26/35kV

系统额定电压               35kV

系统最高工作电压           40.5kV

额定频率                   50Hz

电缆导体长期允许工作温度   90(C

短路时电缆导体的最高温度   ＜250(C

导体线芯直流电阻           符合GB/T3956要求

交流耐压（1min）           85 kV

交流耐压（5min）           65 kV

冲击耐受电压               250 kV

电缆弯曲半径：             (15D（D为电缆外径）

绝缘材料                   XLPE

系统接地方式               不接地

钢带                       镀锌冷轧钢带

结构与性能：阻燃电缆的结构与性能均应符合IEC502及GB12706标准的各项要求，其所组成的各种材料均应符合其各自IEC、GB等标准的要求。

3.4.2  0.6/1kV电力电缆主要技术参数

主要型号                ZRC-YJLHY23-3×400+1×185

额定电压（U0 /U）       0.6/1kV

系统最高工作电压        1kV

额定频率                50Hz

导体线芯直流电阻        符合GB/T12706.1要求

交流耐压（1min）        6 kV

交流耐压（5min）        3.5 kV

外护感应电压            ＜50V

局部放电量（1.5U0）（在成盘电缆上进行）＜20PC

导体长期允许工作温度：  90(C

短时允许工作温度：      250(C（5s）

绝缘材料                XLPE

系统接地方式            经消弧线圈接地

电缆弯曲半径：          (15D（D为电缆外径）

结构与性能：阻燃电缆的结构与性能均应符合IEC502及GB12706标准的各项要求，其所组成的各种材料均应符合其各自IEC、GB等标准的要求。

3.4.3 电力电缆技术要求

(1) 电缆的设计、制造应保证在风电厂寿命期内（25年）连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能可靠地工作，同时还应考虑适应各种安装条件，如潮湿、干燥、室外环境条件外，特别是在室外高温和低温环境的安装和运行。投标方应在投标书中提供电缆的敷设温度和工作环境温度。

(2) 电缆应可靠地承受正常及异常电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。电缆的导电能力应符合现行的国家标准。

(3) 电缆结构:阻燃型电力电缆

(4) 电缆主要层的材质要求：

用于电缆的所有材料应根据使用环境考虑其强度、耐用性、化学和物理性能，选用成熟的、最新的、优质的、无损伤和无缺陷的材料。投标方应在投标时详细说明电缆的结构形式、各层结构的材料及其性能。

(a) 导体

电缆导体的材料为无氧铜/铝合金（特殊电缆符合相应标准要求）：

最高运行温度： 90 ℃

短路时最高温度： 250℃

(b) 绝缘

根据使用要求的不同，电缆绝缘需满足：

绝缘应是洁净的、高质的绝缘材料，其电特性和物理特性应符合国家标准和IEC标准的要求；

绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

35KV中压电缆：任一处的最小厚度不得小于标称厚度的90％-0.1mm，且在同一截面测得的最大绝缘厚度tmax和最小绝缘厚度tmin应符合下式：(tmax-tmin)/tmax≤0.1。1KV低压电缆绝缘平均厚度和最小厚度符合国标要求。

(c) 填充料

填充料为非吸湿性材料，且满足现行的IEC和国标中规定的要求。

(d) 外护套

根据使用要求的不同，电缆外护套需满足：

外护套应满足现行的IEC或国家标准中规定的要求；

外护套应为抗拉的、耐磨的、耐油的聚乙烯护套，且满足现行的IEC或国家标准中规定的要求。无特殊要求，满足环境使用要求即可。

(e) 金属护套－铠装

铠装电缆要求符合GB/T12706的规定，详见供货清单；

(f) 线芯选择要求

电缆芯数：见供货范围规定。

(g) 电缆不圆度

中压35KV电缆不圆度不应大于10％。低压1KV电缆不圆度按国标要求。

(h) 铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

(i) 电缆线芯应以颜色或数字来识别，识别标志应正确、清晰、耐摩，并具有连续性，应符合有关国标。

(j) 电缆盘

投标方应将电缆绕在不回收的电缆盘上，电缆盘应采用铁木结构，应能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用，应能在任何气象条件下在户外至少储存5年。电缆盘应能承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用，且不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头应采用密封头密封。

3.5.4 电缆设备标示要求

1、电缆盘标志：

每个电缆盘应在其两侧作以下永久性标志：

- 电缆盘号

- 订货单序号／供货单序号和合同项目号

- 电缆电压、芯数、截面、电缆规格型号

- 电缆长度

- 电缆盘滚动方向

- 重量

- 生产厂家名称

2、电缆标志：

电缆应在外层表面上印有以下标记，标记应清晰、耐磨擦，并具有连续性：

- 生产厂家名称

- 电缆规格型号

- 芯数

- 导体截面

- 额定电压

- 长度标志：每米必须有长度标识

# 4  包装、运输和存储要求

(1) 设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实的保护，确保不受污损。

(2) 对绝缘件、绝缘材料等作防水密封包装，并在包装物外部明显位置上印有相应的字样或标记。所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

(3) 电缆交货使用电缆盘，电缆盘符合GB4005的规定，为减少中间接头，各型号电缆配盘要求见表3.1，两端有可靠的防水密封保护及牵引护套。电缆盘标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及其他注意事项。

(4) 电缆的包装、运输应符合“GB191”的规定，包装箱内含装箱单、合格证。包装箱上应有明显的包装储运图标志。

(5) 在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

(6) 各种包装应能确保零部件在运输过程中，不遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

(7) 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

(8) 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

(a) 装箱单

- 产品说明书

- 产品检验合格证书

- 安装指示图

(9) 同批电缆应统一编号运输。

(10) 在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。包装箱外应明显标有“****风电场项目”等字样。

# 5  性能试验

5.1  电力电缆性能试验

5..1.1 型式试验

电缆应进行标准的型式试验，试验项目和程序应按照IEC和国家标准的有关规范。

5.1.2 电气型式试验

(1) 弯曲加局部放电试验

(2) tgδ测量

(3) 热循环电压试验

5.1.3 非电气型式试验

(1) 电缆结构检查

(2) 绝缘和非金属护套老化前后的机械性能

(3) 绝缘和护套的高温性能

(4) 绝缘和护套的低温性能

(5) 绝缘吸水试验

(6) 燃烧试验

(7) 成品电缆的相容性试验

投标方可以提供在相同电缆上进行的各种型式试验证书，对于那些低于标准的试验，招标方有权决定是否接受证书而取代指定的试验。

如果证书无效或不接受，投标方将负责以上型式试验的试验费用。

5.1.4 材料试验

所有的材料都应按IEC和国家规范进行试验。

5.1.5 出厂试验

(1) 投标方应通过试验保证所提供的设备性能符合GB12706的要求。

(2) 在出厂时应按照适用的规范和标准，对每一盘电缆进行试验，试验项目至少包括以下几项：

(a) 导体直流电阻试验

(b) 耐压试验

(c) 阻燃性能的试验（对有阻燃要求的电缆）

5.1.6 抽样试验

抽样试验一般由招标方或招标方授权投标方进行，抽样试验按GB12706及以下要求进行，并将试验报告提交招标方。

抽样试验项目

| 序 号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB12706表4 |
| 2 | 4h交流电压试验 | GB3048.8 |
| 3 | 热延伸试验 | GB2951.18 |
| 4 | 外半导体剥离试验 | GB12706.1 |
| 5 | 隔离套工频耐压15kV/1min | GB2952.1 |

5.1.7 安装后电气试验

电缆在准备敷设前，招标方有权提出全部或部分已交产品送国家认可的电气设备质量测试中心进行试验。如果有不合格，所有的电缆将被退货，影响工期的，将被处以罚款。

电缆在准备敷设前，应在投标方技术人员在场或指导下完成以下试验：

(1) .交流电压试验：工频耐压2U0/lmin试验

(2) .外护套直流耐压试验：直流耐压4U0/15min试验

对以上试验不合格产品实行退换。

5.1.8 投标方在保证产品质量的前提下，必须满足招标方对供货周期的要求。

5.1.9 投标方在投标书中应提供投标产品的最短使用寿命。

5.10 招标方派人参加电缆原材料的检验、电缆加工及出厂试验等的监造，投标方投标时应提出监造的工序、内容及标准。

# 6  性能保证

6.1  投标方所填写性能指标必须满足本招标文件的规定，本招标文件未作规定的，则应满足国家有关规程规范的要求。任何一项不能满足将导致废标。下面填写的保证值，经招标方认可后，将作为合同设备性能保证有关条款的依据。

设备特性和性能保证

a) 一般特性

1) 制造厂名称

2) 电缆名称

3) 型号与型式

4) 正常运行条件

环境温度       最高                    ℃

最低                    ℃

海拔高度                                m

耐受地震能力   水平

垂直

相对湿度       日平均

月平均

5) 最大运输包装件

名称

重量                                    kg(根据电缆米数而定)

尺寸(长×宽×高)                         mm

6) 最重运输包装件

名称

重量                                     kg

尺寸(长×宽×高)                           mm

b)  动力电缆（35kV、1kV分别填写）

制造厂名称

型号

额定电压 （U0/U）：                         kV

最高工作电压：                             kV

导体截面：                                 mm2

电缆外径：                                mm

电缆重量：                                kg/m

电缆设计使用年限                          年

线芯直流电阻（20(C）：                     (/km

90(C时载流量                              A

局部放电量（1.5 U0）：                      PC

工频5min耐压：                           kV

4h工频耐压：                              kV

室温下 U0时的tgδ：

三次弯曲和热循环后的局部放电量（1.5 U0）：             PC

冲击试验电压（95ºC）：                        kV

导体最高允许工作温度：                       ºC

导体最低允许工作温度：                       ºC

导体允许3秒的最大短路电流                   kA

5s短时允许工作温度：                         ºC

阻燃类别

毒性指数T

烟密度Dm

氧指数

弯曲半径

导体材料

绝缘材料/厚度

绝缘材料允许运行温度：

持续电流时允许温度

短路时允许温度

过负荷时允许温度

屏蔽：

导体屏蔽材料/厚度

绝缘屏蔽材料/厚度

金属屏蔽材料/厚度

铠装材料

非金属外护套材料/厚度

# 7  设计技术联络会

有关设计联络的计划、时间、地点、参加人数和内容要求由投标方、招标方双方在合同谈判时商定。