招标文件编号：

黄埔大道 646 号地块总承包工程

临建电线电缆招标文件

工程名称：黄埔大道 646 号地块总承包工程

工程地点：广州市天河区黄埔大道东646号

招 标 人：中国建筑一局（集团）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

# 一、招标邀请函

致  黄埔大道 646 号地块总承包工程临建电线电缆的投标人：

现正式邀请贵司参加黄埔大道 646 号地块总承包工程临建电线电缆投标。 请贵司在领取招标文件时在招标邀请函回执上予以登记，否则视为放弃投标。

1、领取招标文件时间： 2020  年 1 月 10  日

2、招标人： 中国建筑一局（集团）有限公司

3、招标文件领取地点：广州市天河区黄埔大道东646号中建一局项目部

4、领取招标文件联系人：  戴星恒     联系电话：  13549457079   ；

5．回标截止时间：   2020 年   1  月  14   日 10 ：00前

6．回标地点：广州市天河区黄埔大道东646号中建一局项目部

邀请单位：

回执：

投标单位名称：

法人授权委托代理人:              职务：            联系电话：

（注：回标时随投标文件提交法人授权委托书原件）

投标人地址：                           （邮编：              ）

# 一、投标须知

1、附表一

| 项号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 黄埔大道 646 号地块总承包工程 |
| 2 | 工程地点 | 广州市天河区黄埔大道东646号 |
| 3 | 概况、规模及特点 | 本项目包含 AT101806 地块地下室 2 层，塔楼 B1、B2 栋、A1~A4 栋；AT101808 地块地下室 2 层，塔楼 B3 栋，另包含居民健身场所、社区委员会、物业管理中心、星光老年之家、小区游园、社区议事厅、垃圾分类收集点等设施。 |
| 4 | 招标范围 | 临建电线电缆材料采购 |
| 5 | 质量要求 | - 产品质量必须严格达到以下国标要求： 电线电缆为铜芯的具有阻燃（ZR）或耐火（NH）特性，应符合国家标准GB9330－88、GB12666－90、GB12706－91、GB50222－95、GB5023－1997 等标准中有关规定的要求。符合国标CNCA01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施细则 电线电缆产品 电线电缆》，GB/T 3048.10-2007《电线电缆电性能试验方法》，GB/T 18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》等技术规范。，以及设计图纸及甲方工程技术人员的具体技术要求执行，如上述标准有重复或冲突，以最新及最严格标准为准。材质证明随货同行。如一次检验不合格,即退场处理。 |
| 6 | 投标人资格 | 临建电线电缆经销商或厂家代理 |
| 7 | 投标文件组成(1份)及密封要求 | - 资信标书（详见第二条投标条件资信标书包含资料）； - 投标函； 3、上述投标资料分开装订，但需密封在一个密封袋内，并在密封袋外详细填写“投标文件”、工程名称、投标人名称，密封处需加盖投标单位公章，否则该投标文件作废。 |
| 8 | 投标文件 的递交 | - 截标时间： 2020 年 1 月 14 日 2、投标文件接收人： 戴星恒 电话： 13549457079 3、地点：广州市天河区黄埔大道东646号中建一局项目部 |
| 9 | 开标 | - 开标时间：招标人自行确定开标时间。 2、开标地点：广州市天河区黄埔大道东646号中建一局项目部 3、评标方法及标准：合理低价中标 4、说明：招标人自行组织开标，投标人不参加开标会。 |
| 10 | 勘察现场 | - 招标人不组织勘察现场，投标单位自行勘察现场，费用自理； 2、投标人欲勘察现场，请提前1天与本工程招标人机电部负责人： 戴星恒 ，联系电话： 13549457079 ； |
| 11 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 招标人澄清或修补、答疑的期限和投标人质疑时间 | 1、投标人质疑时间：在投标截止之日期前 1 日 2、招标人澄清或修补、答疑的期限：在投标截止之日期前 1 日 3、澄清人： 戴星恒 ；联系电话： 13549457079 ， |
| 13 | 发出中标 通知书 | 公布中标结果后 5 个日历天 |
| 14 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |

2、其他说明：

2.1 本工程采取邀请方式招标，择优选材料供货单位；

2.2 投标单位接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件；

2.3 投标单位应承担其编制投标文件及踏勘施工现场所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任；

2.4 投标单位代表：参加该本工程投标的分供商代表，必须是单位的法人代表或持有法人代表亲笔签署授权委托书的代理人。

二、投标条件

1、投标方必须是电线电缆经销商或厂家代理的单位。

2、资质证明文件：

2.1、资信标书：包含如下资料，投标人提供资料复印件，需加盖公章（原件备查）。

（1）营业执照

（2）资质证书（如果有）

（3）安全生产许可证（如果有）

（4）法定代表人证明书

（5）法人授权委托书（必须为原件，否则投标文件视为无效）

（6）税务登记证

（7）组织机构代码证（如果有）

（8）授权财务章/印模（如果有）

（9）其他（如：近三年业绩证明资料）；

2.2 提示说明：参加投标的单位，应随时作好接受招标单位的考察，费用由投标人自行承担。

三、投标报价要求

1、电线电缆投标清单格式（见附件1）

2、报价要求：单价包括材料价格，运输费，卸车费及税金等全部费用。

3、乙方供应的产品质量必须严格达到以下国标要求以及设计图纸及甲方工程技术人员的具体技术要求：

电线电缆为铜芯的具有阻燃（ZR）或耐火（NH）特性，应符合国家标准GB9330－88、GB12666－90、GB12706－91、GB50222－95、GB5023－1997 等标准中有关规定的要求。

符合国标CNCA01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施细则 电线电缆产品 电线电缆》，GB/T 3048.10-2007《电线电缆电性能试验方法》，GB/T 18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》等技术规范。

4、“报价清单”中，材料数量为招标人估算数量，最终以实际供货数量结算。

5、本合同综合单价执行可调综合单价。即在合同履约过程中铜价按照双方约定的原则进行调整，但除铜价以外的其它费用包括但不限于辅材、人工、税金、利润等均不得调整。

铜价以“上海有色金属网”（http://www.smm.cn/#tabs-1)发布的2018年5月15日1#电解铜（华南）均价 51135 元/吨为基准价，依据供货当日“上海有色金属网”（http://www.smm.cn/#tabs-1)发布1#电解铜（华南）均价的差价作为调差原则，涨跌幅在±3%范围以内的不做调整，涨跌幅在±3%以外的部分按下列公式进行调价：

调价公式：P=PO+PO×（(B-A)/B-(±3%)）

上述公式中：

- --买卖双方实际供货合同电缆单价（元/米）；

PO--本次招标中标单价（元/米）；

- --供货当日“上海有色金属网”所公布的1#电解铜（华南）均价（元/吨）；

A---本次招标基准铜价（51135元/吨）；

四、付款方式及结算

1、对账方式：中标人凭每月15号至下月14号（具体日期签订合同时定），凭招标人签收的送货单向招标人申请对账，经招标人审定后双方在当月《电线电缆对账单》上签字确认。

2、付款方式：本工程材料款每月支付一次，本月审定后的供货单，次月支付货款的 70%；供货全部结束后， 1 个月办理结算，中标人凭双方签字确认的月度《供货对账单》及供货汇总表向招标人提交供货结算书，双方按合同约定的计量与结算方式结算，结算后三个月内付清全部余额；

3、招标人向中标人付款时，中标人须提供相应的销售发票（增值税专用发票），并且中标人保证所提供发票的真实性，否则，招标人将处以其包括但不限于税务机关所处罚款金额及滞纳金金额的双倍处罚。

4、如因非招标人原因，造成本工程停工或招标人退场，中标人需积极配合招标人将剩余型材退场，中标人按现场数量无条件退货，并按供货期单价执行；

五、材料验收

1、中标人供应的电线电缆数量按米结算；

- 2、中标人供应的产品数量验收方法按照规格和数量进行验收入库；

3、中标人供应的产品质量验收按甲方确认的样品验收。详细规格见价格清单，随货提供产品合格证书及出厂检验报告；乙方供应的产品质量必须严格达到以下国标要求以及设计图纸及甲方工程技术人员的具体技术要求；

3.1电线电缆为铜芯的具有阻燃（ZR）或耐火（NH）特性，应符合国家标准GB9330－88、GB12666－90、GB12706－91、GB50222－95、GB5023－1997 等标准中有关规定的要求。

符合国标CNCA01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施细则 电线电缆产品 电线电缆》，GB/T 3048.10-2007《电线电缆电性能试验方法》，GB/T 18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》等技术规范。

3.2电线、电缆标称截面范围为1.5-300mm2 规格的：

3.2.1 20℃时，导体电阻≤12.1~0.075Ω/KM。

3.2.2 电线应能承受交流2500V、50HZ 历时5 分钟不击穿。

3.2.3 20℃时，绝缘电阻≥0.011~0.0032MΩ.KM。

3.2.4 平均绝缘厚度≥0.7~2.0mm，最薄点厚度≥0.53~1.6mm。

3.2.5 最大外径≤3.5~23.5mm。

3.2.6 绝缘老化前抗张强度≥12.5N/mm2，绝缘老化前断裂伸长率≥125％~200％。

3.2.7 高温压力试验绝缘压痕深度≤50％。

3.2.8 成品电线低温冲击试验应无裂纹。

3.2.9 不延燃试验，当停止供火后，残焰能自行熄灭；未烧焦距离≥50mm。

3.2.10 氧指数≥31％。

3.2.11 产品标志（直接印在线上）字迹应清晰、应有制造厂名、型号和额定电压的连续标志；产品标签上，应有制造厂名称、型号规格（导体结构）mm2，额定电压V，长度m（重量kg），制造日期、标准编号或认证标志，电缆盘正确旋转方向。

3.2.12 电线、电缆线径不得低于国标线径，否则一律不予进场。

如上述标准有重复或冲突，以最新及最严格标准为准。材质证明随货同行。如一次检验不合格,即退场处理；

如一次检验不合格,即退场处理；复检费及运输费由中标人承担。因复检影响拖延工期的，招标人有权对中标人处以人民币5000元/天罚款，本工程因材料送检不合格，导致的甲方损失及其他一切费用全部由中标人承担；

4、电线电缆材料进场必须由机电部、物资部共同验收，经机电部戴星恒、物资部罗勇攀 共同签字确认的《材料送货单》方可有效。

5、中标人供应的电线电缆需符合标书要求；并随货向招标方提供生产厂家的资质证书、合格证及检验报告, 招标方有权因资料不全拒绝收货，由此造成的一切损失由中标人承担。

6、中标人需配合招标方对所供货物进行取样、送检，如因材料现场取样送检不合格，产品影响工程质量或工期延误，给招标方造成的一切损失由中标人承担

7、进入施工现场必须听从材料人员的指挥，按材料人员指定的位置卸车，绝不能强行卸车，否则拒收；

8、电线电缆进场后，招标人有权对其等进行抽检，并送至质检站检验，如因检验不合格，招标人有权对电线电缆拒收，并要求中标人将电线电缆退场，如影响拖延工期的，招标人有权对中标人处以人民币5000元/天罚款。

六、其他说明

1、中标人必须保证严格按招标人材料进场计划供应材料，如因中标人原因不能按计划供应材料，招标人有权让第三者供应型材，如第三者供应的价格高于中标人合同单价时，多出部分的材料价差由中标人承担；

2、中标人必须严格按招标人材料质量要求供应材料，如因中标人材料供应不及时影响工程质量问题或工程延误，给招标人造成的一切损失由中标人承担（因中标人材料供应不及时或质量不符合国家标准，造成工期延误，中标人向招标人交纳 5000元/天违约金）；

3、按招标人工程技术部门的要求，及时提供材料的各种材质证明及实验资料，并不得重复使用同一材质证明，否则招标人有权停止支付材料款；

4、材料运输及卸货过程中，发生的一切安全事故，由中标人自行承担。

5、招标单位有权视具体情况，将投标清单中部分规格型号交由第三者进行供应。

招标单位： 中国建筑一局（集团）有限公司                                 招标日期：  2020   年  1    月   8   日