中国华能集团有限公司

华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路钢芯铝绞线、镀锌钢绞线询价采购文件

采购编号： XC20200251CE0004

编制：

审核：

批准：

| 采购人 | ： | 华能山东发电有限公司栖霞风电分公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 无 |
| 日 期 | ： | 2020年2月 |

# 使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

使 用 说 明	1

第一章 采购公告	4

第一章 采购公告（合格供应商公开）	5

1. 采购条件	5

2. 项目概况与采购范围	5

3. 供应商资格要求	6

4. 采购文件的获取	6

5. 响应文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	7

7. 联系方式	7

第二章 供应商须知及前附表	8

1.1	供应商须知前附表	9

1. 适用范围	10

2. 定义	10

3. 询价费用	10

4. 现场踏勘	10

5. 采购文件的构成	10

6. 采购文件的澄清、修改、补充	11

7. 编制基本要求	11

8. 语言和计量单位	12

9. 报价	12

10. 报价货币	12

11. 响应保证金	12

12. 采购有效期	13

13. 响应文件递交截止时间及地点	13

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	13

16. 开启响应文件	14

17. 评审方法	14

18. 确定成交供应商	14

19. 采购结果公告	14

20. 成交通知	14

21. 签订合同	14

22. 其他需要补充的内容	14

第三章 评审办法	14

一、总则	14

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交供应商	16

第四章 合同条款及格式	17

第五章 采购需求	38

第六章 响应文件格式	82

一、授权委托书	83

二、报价部分	84

三、商务部分	85

四、技术部分	86

第一章 采购公告

第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路钢芯铝绞线、镀锌钢绞线采购公告

采购编号：HNYT-FDXJ-2020-005

## 1. 采购条件

本项目华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路钢芯铝绞线、镀锌钢绞线采购人为华能山东发电有限公司栖霞风电分公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路钢芯铝绞线、镀锌钢绞线进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

项目概况：华能栖霞苏家店风电场50兆瓦工程项目位于山东省栖霞市苏家店镇境内，拟建20台单机容量2.5MW的风电机组，配套建设110kV升压站一座。

采购范围：

供货范围清单中的电缆长度为初步估计值，用于投标报价。最终供货数量以设计院施工图阶段电缆清册为准，投标人承诺供货电缆单价不变。

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-240/30 | 18.51 |  | 导线 |  |  |  |  |
| 2 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-120/20 | 20.41 |  | 导线 |  |  |  |  |

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢绞线 | t | GJ-50 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢绞线 | t | GJ-35 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |

注：上述供货范围仅供招标用，最终供货数量以施工图蓝图为准。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：投标人需提供所投产品生产厂家的ISO9001质量管理体系认证证书。

3.2.2 业绩要求：投标人提供近三年（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少3个35KV及以上输电线路供货业绩，附合同关键页复印件。

3.2.3 是否允许联合体：       否            。

3.2.4 是否接受代理商：        否           。

3.2.5 应具备的其他要求：满足国家规定的其他条件(如国家强制性行业要求、资格条件等)。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从     年   月   日  时起至    年    月   日  时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：       元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间：     年   月   日    时    分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能山东发电有限公司栖霞风电分公司 | 采购代理： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 烟台市芝罘区电厂东路67号 | 地 址： |  |
| 邮 编： | 264002 | 邮 编： |  |
| 电 话： | 0535-6292551 | 电 话： |  |
| 电子邮箱： | plfd2011@163.com | 电子邮箱： |  |
| 联 系 人： | 郝先生 | 联 系 人： |  |

年   月   日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在响应文件的递交截止时间1日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | (无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | □无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | □人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | □无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：以询价公告时间为准。 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：响应文件的递交截止时间1日内。 |
| 21.3 | 履约担保 | □不提供 (提供，履约担保金额：合同金额的10% 履约担保形式：银行保函 |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 无 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

供  方：

需  方：

合同编号 ：                                                 签订地点： 烟 台

| 一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 | 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | t | 18.51 |  |  | 导线 |
| 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | t | 20.41 |  |  | 导线 |
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | 1.27 |  |  |  |
| 镀锌钢绞线 | GJ-35 | t | 4.21 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： | 合计： |  |

备注：

上述供货范围仅供招标用，最终供货数量以施工图蓝图为准。

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限 ：供方应保证产品供货质量，并符合双方签订的《技术协议》的生产标准。质保期一年，在质保期内发生的质量问题由供方免费维修或更换

三、交（提）货地点、方式 项目施工现场买方指定地点交货。

四、运输方式及到达站港和费用负担  运费由供方承担。

五、合理损耗及计算方法  无。

六、包装标准、包装物的供应与回收  按照出厂包装标准包装，不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限按照双方签订的《技术协议》进行验收，质保期一年如有异议则在质保期内提出。

八、随机备品、配件工具数量及供应办法  随设备提供《技术协议》要求的合格证、供货清单、备件的硬度检测报告、备件的重量清单、化学成分报告、机械性能报告、热处理报告等相关技术资料及配件。

九、结算方式及期限：货到验收合格后付货款90%，10%为质保金。质保期结束后如无质量问题则付清余款，保留对产品质量的追索权。

十、违约责任：执行《技术协议》所规定的违约条款，《技术协议》未规定的按《合同法》相关内容执行，违约方承担违约金为合同标的额的10%。

十一、解决合同纠纷的方式：依法向烟台仲裁委员会申请仲裁。

十二、本合同自双方签字盖章后生效。

十三、其它约定事项：合同生效   天内，将备件（如有）运送至项目施工现场买方指定地点。本合同一式六份，供方一份，需方五份。（含   % 增值税专用发票）

十四、交付

14.1、材料的交货进度要求如下表：

| 序号 | 材料（部件）名称 | 合同签字盖章后月数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

说明 ：

1.备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货。

2.其他属于供货范围内的、交货进度表格未列入的部套，卖方要全面考虑并补充。

3.交货时间为自合同生效日至交货到现场日止。

14.2 卖方公路运输须执行项目所在地运输管理部门的管理规定，凡因违反运输管理部门的规定造成的车辆滞压、滞扣、罚款以及协调工作，卖方自行解决，由此引起的交货拖延与10.2违约责任相同。

14.3卖方需按照二级网络图提供合同材料排产计划。

14.4 卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。如果不是由于买方原因或要求推迟交货而卖方未能按本合同附件规定的交货期交货时(人力不可抗拒事件除外)，买方有权按下列比例向卖方收取罚款，迟延交付违约金计算方法如下：

迟交1-4周，每周罚迟交货物金额的1％；

迟交第5-8周，每周罚迟交货物金额的1.5％；

迟交第9周及以上，则每周罚迟交货物金额的2％；

不满一周按一周计算。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。

对安装、试运行有重大影响的货物迟交超一个月时，买方应保留与卖方协商的权力，共同商定卖方应向买方赔偿的买方的损失，如协商不能达成一致时，买方有权终止部分或全部合同。

第五章 采购需求

第一部分 通用部分	42

1　总则	43

1.1　一般规定	43

1.2　投标人应提供的资格文件	43

1.3　工作范围和进度要求	44

1.4　技术资料、图纸和试验报告	45

1.5　标准和规范	45

1.6　必须提交的技术数据和信息	47

2　技术参数和性能要求	47

2.1　一般规定	47

2.2　对导、地线的要求	47

3　试验	50

3.1　一般规定	50

3.2　抽样试验	50

3.3　型式试验	50

3.4　在目的地的检查	52

3.5　导、地线成品检验	52

4　工厂检验及监造	52

5　包装、运输及交货	53

5.1　概述	53

5.2　线盘	53

5.3　标志	54

5.4　装运及交货	54

6　技术服务	55

附  录  A供  货  业  绩  表	56

附  录  B工艺控制一览表	56

附  录  C主要生产设备清单	58

附  录  D主要试验设备清单	58

附  录  E主要原材料产地清单	58

附  录  F本工程人力资源配置表	59

35kV集电线路钢芯铝绞线（技术规范专用部分）	60

1　标准技术参数	61

1.1  JL/G1A-240/30导线技术参数表	61

1.2 JL/G1A-120/20导线技术参数表	64

2　项目需求部分	68

2.1　货物需求及供货范围一览表	68

2.2　图纸资料提交单位	68

2.3　工程概况	69

2.4　使用条件	69

2.5　项目单位技术差异	69

3　投标人响应部分	70

35kV集电线路镀锌钢绞线（技术规范专用部分）	71

1 标准技术参数	72

1.1  1×7-9.0-1270-B（GJ-50）标准技术参数	72

2 项目需求部分	76

2.1 货物需求及供货范围一览表	76

2.2 图纸资料提交单位	76

2.3 工程概况	77

2.4 使用条件	77

2.5 项目单位技术差异	78

3 投标人响应部分	78

# 供货要求

技术规范使用说明

1. 本技术规范分为通用部分、专用部分两个部分。

2. 技术规范通用部分条款及专用部分固化的内容原则上不能更改。

3. 项目单位应按项目具体要求填写专用部分的非固化内容，投标方填写专用部分的附表。

4. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

# 第一部分 通用部分

# 1　总则

## 1.1　一般规定

1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范（通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的导、地线应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3　本技术规范提出了对导、地线技术上的规范和说明。

1.1.4　本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方，必须逐项在投标人技术偏差表中列出。

1.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8　本技术规范通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

## 1.2　投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标：

1） 投标人应建立了完善的质量保证体系，并出具ISO9000系列或等同质量体系的证书。

2） 按附录A提供业绩资料。

3） 填写技术规范专用部分中的技术参数响应表和项目单位技术差异表。

4） 按附录B填写工艺控制一览表。

5） 填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表。

6） 投标人应提供生产计划进度表。

7） 投标人应提供同种产品的月生产能力。

8） 按附录C填写主要生产设备清单。

9） 按附录D填写主要试验设备清单。

10）按附录E填写主要原材料产地清单并提供分供商的资质材料。

11）按附录F填写本工程人力资源配置表。

12）投标人应提供线盘尺寸及图样并注明标志。

13）试验报告要求：

a） 投标人应提供近五年不小于所招标型号的导线的型式试验报告，包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、直流电阻、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、蠕变曲线、线膨胀系数、载流量、疲劳性能试验报告等。对于220kV及以上输电线路用导线还应提供平整度、紧密度、电晕及无线电干扰试验报告。

b） 投标人应提供近五年不小于所招标型号的地线的型式试验报告，包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、线膨胀系数试验报告。对于铝包钢绞线还应提供绞线直流电阻试验报告等。

14）投标人应提供生产工艺和新技术介绍。

15）对于推荐的任何替换产品，应说明与本技术条件和图纸存在的差异并提供替换产品完整的技术条件和一切必须的文字说明。

除以上内容外，投标人应对技术规范要求的其他内容明确应答或明确承诺。如有需要，投标人应提交必要的补充数据和资料。

## 1.3　工作范围和进度要求

1.3.1　本技术规范仅适用于技术规范专用部分“货物需求及供货范围一览表”中所列的导、地线的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。

1.3.2　卖方应在合同签订后不超过2周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

1.3.3　交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。

## 1.4　技术资料、图纸和试验报告

1.4.1　技术资料和图纸

1.4.1.1　如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份图纸、设计资料和文件，并经买方批准。对于买方为满足技术规范的要求直接作出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

1.4.1.2　应在试验开始前1个月提交6份详细试验安排表。

1.4.1.3　如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

1.4.1.4　所有经批准的文件都应有可对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。图纸和文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型）。

1.4.1.5　出厂资料的要求：

1） 关于结构型式的简要概述及照片。

2） 说明书应包括型号、结构（附结构图）、尺寸、技术参数、执行标准。

3） 试验报告应包括出厂试验报告和不小于所招标导、地线规格的型式试验报告。但对于大跨越导、地线应提供与所招标导、地线规格相同的型式试验报告。

4） 产品合格证。

5） 装箱清单。

1.4.2　资料交付

图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量及接收单位见技术规范专用部分。

## 1.5　标准和规范

除技术规范和图纸中要求的技术条件外，卖方还将再次确认表1中标准的最新版本（以文字形式通知买方），并遵照最新标准要求执行，且将最新标准通知买方。

表1　标 准 和 规 范

| 序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 1179 | 圆线同心绞架空导线 |
| 2 | GB 1200 | 镀锌钢绞线 |
| 3 | GB/T 17048 | 架空绞线用硬铝线 |
| 4 | GB/T 17937 | 电工用铝包钢线 |
| 5 | GB/T 3428 | 架空绞线用镀锌钢线 |
| 6 | GB/T 3954 | 电工圆铝杆 |
| 7 | GB/T 23308 | 架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线 |
| 8 | GB 4909.1～7 | 裸电线试验方法 |

表1（续）

| 序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 9 | GB/T 10125 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
| 10 | GB/T 22077 | 架空导线蠕变试验方法 |
| 11 | GB/T 2317.2 | 电力金具电晕和无线电干扰试验 |
| 12 | GB/T 2973 | 镀锌钢丝锌层重量试验方法 |
| 13 | GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| 14 | GB/T 1196 | 重熔用铝锭 |
| 15 | GB/T 470 | 锌锭 |
| 16 | GB/T 4354 | 优质碳素钢热轧盘条 |
| 17 | JB/T 8137 | 电线电缆交货盘 |
| 18 | YB/T 5004 | 镀锌钢绞线 |
| 19 | YB/T 123 | 铝包钢丝 |
| 20 | YB/T 124 | 铝包钢绞线 |
| 21 | IEC 61395 | 架空绞线蠕变试验方法 |
| 22 |  | 国家电网公司可拆卸式全钢瓦楞结构架空导线交货盘PL/4 2600×1500×1900技术标准 |

注：上述标准是招标方最低要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。

## 1.6　必须提交的技术数据和信息

1.6.1　每个投标人应提供1.2中要求的技术资料和技术数据，投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。

1.6.2　卖方提供导、地线的特性参数和其他需要提供的信息。

# 2　技术参数和性能要求

## 2.1　一般规定

投标人应认真填写技术参数响应表中投标人保证值。

除非本技术规范另有规定，导、地线应符合1.5条款中所述标准的要求。

## 2.2　对导、地线的要求

2.2.1　对原材料的要求

投标人用于生产导、地线的原材料，铝锭应符合GB/T 1196的要求，铝杆应符合GB/T 3954的要求，钢盘条应满足GB/T 4354的要求，锌锭应满足GB/T 470的要求。

2.2.2　铝线

钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线的铝线应是电工用的冷拉铝线，绞合之前的冷拉铝线应满足GB/T 17048 的标准要求。铝线表面应光洁且不得有可能影响产品性能的所有缺陷，如裂纹、粗糙、划痕和杂质等。

成品绞线不允许外层铝线有任何种类的接头。

2.2.3　铝合金线

铝合金线应是电工用冷拉铝合金线，绞合之前的冷拔铝合金线应满足GB/T 23308的标准。表面应光洁且不得有可能影响产品性能的所有缺陷，如裂纹、粗糙、划痕和杂质等，成品绞线不允许外层线股有任何种类的接头。

2.2.4　镀锌钢线

镀锌钢线应满足招标技术条件并符合GB/T 3428、GB 1200和YB/T 5004标准的要求，镀层应是均匀连续的并且没有裂纹、斑疤、漏镀以及其他与货品的商务习惯不一致的缺陷。

镀锌钢线中不允许有任何种类的接头。

2.2.5　铝包钢线

铝包钢线应满足投标技术条件并符合GB/T 17937标准的要求。铝包钢线应表面光洁，并且不得有可能影响产品性能的所有缺陷，如裂纹、粗糙、划痕和杂质等。

铝包钢线中不允许有任何种类的接头。

2.2.6　钢芯（镀锌钢芯、铝包钢芯）

对绞线制造工艺要求，钢芯的绞制设备应配有良好的预成型装置和张力控制装置。绞合后所有钢芯应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位。

若外购钢芯，应按入厂材料进行检验，取样率不低于10％，应满足相关技术条件或标准要求。

2.2.7　导线

导线应满足招标所要求的技术条件并应符合GB/T 1179标准的要求。每根导线中，负公差铝线所占的比例不得超过总铝线根数的50%。对绞线制造工艺要求绞线的绞制设备应配有良好的预成型装置，绞合后所有单线应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位。

导线外层及加强芯不允许有任何种类的接头，对于大跨越导线不允许有任何种类的接头。

导线每盘的标准长度为2500m，允许误差为（－0％，＋0.5％），导线结算重量是在保证长度的前提下，以理论计算重量为准。

导线表面不应有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷，外观表面应光洁，不得有腐蚀发黑、发灰现象。

相邻层的绞向应相反，最外层的绞向是右向。

导线的节径比应在GB/T 1179中规定的限制之内，且最外层的节径比不应大于12，一旦绞合开始，对于所有运到相同目的地的整批导线都应保持相同的绞合参数。所提供的导线应为一次绞合而成的产品。

对于有多层的绞线，任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。

成品导线应是均匀的圆柱面，并能承受运输及安装中的正常装卸而不致产生使电晕损失和无线电干扰增加的变形。

导线应无过量的拉模用润滑油、金属颗粒及粉末，且应无任何与工业产品及本工程工艺质量要求不相符合的缺陷。出厂的产品应不再要求有限制电晕和无线电干扰发生的设计措施。

同批导线用的钢芯应由同一个厂家制造。

绞合时，导线的钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股应在工厂内贮藏足够长的时间，以确保钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股处于同样的温度，在整个绞合过程中应保持同样的温度。一旦绞合和仓贮过程已经开始，为了使所有导线尽可能有相同的绞合规律，对相同目的地的导线的不足部分应遵循相应的工艺。

导线应适合张力架线和松弛架线，正常放线时，任何导线出现有灯笼、散股、跳线、断股及影响放线施工都将视为不合格产品，并被拒绝接收。

导线的制造及股线的绞合应做到在导线切割后应无明显的回扭或散股。钢芯的成型应做到在导线切割后并将铝（合金）单线按接头要求从钢芯上剥离时，钢芯应能无困难地重新组合，并易于用一只手持着将接续管自导线切割端套入钢芯。同样铝（合金）单线的成型也应做到铝线能容易地重新组合，并便于用一只手持着将接续管在导线的切割端套入铝线，做到绞合紧密均匀，无缺股、跳线、断股和压偏现象。

2.2.8　地线

地线应满足本技术规范规定的技术条件并应符合相应标准（钢芯铝绞线：GB/T 1179；镀锌钢绞线：GB/T 1179、GB 1200及YB/T 5004；铝包钢绞线：GB/T 1179、YB/T 124）的要求。对绞线制造工艺要求绞线的绞制设备应配有良好的预成型装置，绞合后所有单线应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位。

镀锌钢线、铝包钢线中不允许有任何种类的接头。

绞线每盘的标准长度为2500m，允许误差为（－0％，＋0.5％），绞线计算重量是在保证长度的前提下，以理论计算重量为准。

绞线表面不应有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷，外观表面应光洁。

相邻层的绞向应相反，最外层的绞向是右向。

对于有多层的绞线，任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。

外层节径比应在GB/T 1179中规定的限制之内，同时满足不大于14的要求，一旦绞合开始，对于所有运到相同目的地的整批绞线都应保持相同的绞合系数。所提供的绞线应为一次绞合而成的产品。

绞合时，绞线的钢线或者经部分绞合了的半成品和待绞合的线股应在工厂内贮藏足够长的时间，以确保钢线或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股处于同样的温度，在整个绞合过程中将保持同样的温度。

一旦绞合和仓贮过程已经开始，为了使所有绞线尽可能有相同的绞合规律，对相同目的地的绞线的不足部分应遵循相应的工艺。

绞线应适合张力架线和松弛架线，正常放线时，任何绞线出现有灯笼、散股、跳线、断股及影响放线施工都将视为不合格产品，并被拒绝接收。

绞线的制造及股线的绞合应做到在绞线切割后应无明显的回扭或散股。单线可用手自然复位，做到绞合紧密均匀，无缺股、跳线、断股和压偏现象。

# 3　试验

## 3.1　一般规定

对于导、地线的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行。试验应在制造厂进行，或买方指定的检验部门完成。所有试验费用应由卖方承担。

## 3.2　抽样试验

卖方在交货时，应提供相同型号规格导、地线的机电性能的检验报告，进行试验的样品应从供货的第一批成品绞线中随机抽取，试验需在国家认可的质检中心进行，并需提供完整的检验报告。试验项目应包括单线性能、额定抗拉力、20℃时直流电阻、外径、节径比、单位长度质量。

3.2.1　导线抽样试验

铝单线按照GB/T 17048进行，铝合金线按照GB/T 23308进行，镀锌钢线按照GB/T 3428进行，铝包钢线按照GB/T 17937进行，导线按照GB/T 1179进行。

3.2.2　地线抽样试验

镀锌钢线按照GB 1200或YB/T 5004进行，铝包钢线按照GB/T 17937进行，绞线按照GB/T 1179、GB 1200或YB/T 5004进行。

## 3.3　型式试验

3.3.1　导线

型式试验项目包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、直流电阻、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、蠕变曲线、线膨胀系数、载流量、疲劳性能、紧密度、平整度、电晕及无线电干扰试验报告等。

1） 额定抗拉力、应力—应变曲线、弹性模量的试验方法按照GB/T 1179进行。

2） 载流量的计算按照Q/GDW 179《110kV～750kV架空输电线路设计技术规定》或者IEC 61597	的推荐公式进行。

3） 蠕变试验应参照IEC 61395或GB/T 22077试验方法进行。蠕变曲线应表明导线在承受恒定	的25％及40％导线额定抗拉力时的蠕变伸长情况。

4） 为考核导线耐微风振动疲劳性能，导线应进行疲劳试验。其档距长度应不小于35m，张力为25％RTS，在线夹出口处的振动角应为25°～30°；导线应能承受3000万次以上的往复振动，如导线任一股在振动不到3000万次时即已断裂，则导线为不合格。每1000万次振动后应检查导线是否已产生疲劳破坏。本试验可对3个样品的1组试样进行试验，每个样品随机地从不同的线盘上截取。

5） 紧密度测试中，导线在承受30％额定抗拉力时与不受张力时，其周长的允许减少值不超过2％。

6） 平整度测试中，导线在承受50％额定最大张力时，应用刀口尺，使刀口平行地靠在导线上，再以塞尺测量导线与刀口之间的空隙，其空隙不应超过0.5mm。刀口尺长度至少应为导线外层节距的2倍。

7） 电晕及无线电干扰参照GB/T 2317.2进行。

3.3.2　地线

型式试验项目包括单线性能、绞线额定抗拉力、弹性模量、节径比、单位长度质量、应力—应变曲线、线膨胀系数试验报告。对于铝包钢绞线还应提供绞线直流电阻试验报告等。

卖方在交货时，应提供相同规格绞线的机械性能的检验报告，进行本批绞线试验的样品应从供货的第一批成品绞线中随机抽取，试验需在国家认可的质检中心进行，并需提供完整的检验报告。

1） 绞线抗拉力及线膨胀系数。试验按照GB/T 1179、GB 1200及YB/T 5004标准进行。

2） 应力—应变曲线。试验方法按照GB/T 1179附录B推荐的方法进行。

## 3.4　在目的地的检查

3.4.1　在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。

3.4.2　若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

## 3.5　导、地线成品检验

3.5.1　买方认为如有必要，导、地线型式试验由买方指定的单位承担，费用由卖方负担。

3.5.2　导、地线运抵现场后，若有必要，买方将按总盘数的1％～3％对货物抽样检验。抽样前七天通知卖方，若卖方不参加或未按时到达，买方抽样检验的结果，卖方应认可。如抽样检验合格，费用由买方承担。如第一次抽样检验不合格，则进行第二次加倍抽样检验，如不合格则将拒收此批货物，且无论检验合格与否卖方将承担全部检验费用。具体检验参照本技术条件及有关标准执行。

# 4　工厂检验及监造

4.1　卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

4.2　买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和地方，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

4.3　在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排检验。

4.4　除非买方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本规范书中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

4.5　货物装运之前，应向买方提交6份检验报告的复制件。

# 5　包装、运输及交货

## 5.1　概述

所有对导、地线的包装应符合最新的国家标准或行业推荐标准的要求，应提供有加固钢骨架的铁木结构线盘或可拆卸式全钢瓦楞结构交货盘，具有良好的防震、防锈、防盗等保护措施，木制品应有植物检疫证及其他相关证明，线盘应使得导、地线在运输、储存、装卸以及在现场放线操作免于一切损伤，否则卖方将承担绞线损坏的责任和经济损失。包装盘具的类型、结构尺寸和包装形式应符合相关工程的合同规定和招标文件要求。交货数量及提交的资料应符合交货计划和合同规定的质保资料的要求。

## 5.2　线盘

5.2.1　线盘的一般结构应适合于卷绕标准长度为2500m、允许偏差为0.5％的导、地线。

5.2.2　导、地线的线盘尺寸：

卷绕导、地线的线盘的具体尺寸由供货商在供货前向施工方提请确认。

5.2.2.1　铁木结构交货盘应满足如下基本条件：

1） 每个线盘的外侧宽度不应超过：导线线盘1500mm、地线线盘1200mm。

2） 每个线盘的外径不应超过：导线线盘2500mm、地线线盘2000mm。

3） 每个线盘的线盘筒径不应小于导、地线直径的40倍。

4） 轴孔应为：导线线盘100m～110mm、地线线盘90m～110mm（在生产前应与施工单位协商）。

5） 每个线盘加上卷绕在其上的导、地线的最大质量不应超过：导线6000kg、地线4000kg。

5.2.2.2　可拆卸式全钢瓦楞结构交货盘应执行国家电网公司于2009年6月发布的《可拆卸式全钢瓦楞结构架空导线交货盘PL/4 2600×1500×1900技术标准》。

5.2.3　在每个线盘上只绕一根导、地线。外保护层的内面和外层绞线之间的间隔应不小于70mm。

5.2.4　每盘导、地线的端头必须牢固固定，不能因张力放线而拉脱。

5.2.5　线盘的轮轴应表面光滑，能满足施工放线要求。

5.2.6　绞线盘外层包装应有能防止绞线磨损、碰撞等的措施。使用的包装材料应具有化学稳定性，在任何时候均不应伤害导、地线。

5.2.7　包装应能满足线盘的装卸与长途陆运或水运的要求和施工放线的要求。

## 5.3　标志

包装形式、外观、质量及标志应满足相关标准和买方的要求。

以下标志应在线盘外侧显示：

a）	工程名称；

b）	产品型号规格号（包含标准号）；

c）	产品长度；

d）	运输时线盘不能平放的标记；

e）	皮重、毛重和净重；

f）	编号或批号；

g）	制造日期；

h）	买方的名称；

i）	制造厂（商）名；

j）	目的地（到货站及标段名称）；

k）	合同号；

l）	表示放线方向的箭头；

m）	其他必要的说明。

应以油漆喷涂注明工程名称、制造厂名称、装运及旋转方向或放线标志、运输时线盘不能平放的标记。

以不易脱落的标牌注明：导、地线型号规格号，长度，毛重，净重，制造日期，出厂编号，收货人，到站名称等。

## 5.4　装运及交货

卖方应负责将导、地线运到合同指定的目的地，并保证导、地线在运输过程中不受损坏。

在每个线盘的外侧轮缘上，均有标记，以标明在装运期间线盘滚动方向，同时可防止线盘上的缆松散。

除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单一式五份空邮给买方。

# 6　技术服务

卖方应提供必要的现场服务。

卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。卖方应在生产前就现场供货具体事宜与买方或施工单位进行有效沟通。

卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。卖方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

在买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表供买方认可，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由卖方承担。

1） 产品质量原因；

2） 现场代表的健康原因；

3） 卖方自行要求增加人日数。

## 附  录  A供  货  业  绩  表

投标人名称：

| 序号 | 工程名称 | 型号规格 | 供货数量 | 供货时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注  1. 本表所列业绩均须提供最终用户证明材料（供货合同、运行证明）；

2. 工程名称应包含电压等级。

## 附  录  B工艺控制一览表

附表B.1　钢芯铝绞线工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝杆连铸连轧工艺 |  |  |  |
| 钢线控制工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |

附表B.1（续）

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢芯绞制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

附表B.2　铝包钢绞线工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线包覆工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

附表B.3　铝包钢芯铝绞线工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝杆连铸连轧工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |
| 钢线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线包覆工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 铝包钢芯绞制工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

附表B.4　钢芯铝合金绞线工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金杆连铸连扎工艺 |  |  |  |
| 钢线控制工艺 |  |  |  |
| 铝合金线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 绞线控制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

附表B.5　镀锌钢绞线工艺控制一览表

| 工 艺 环 节 | 控 制 点 | 控 制 目 标 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 钢线镀层工艺 |  |  |  |
| 钢绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

## 附  录  C主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 生产厂家 | 台 数 | 进厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 附  录  D主要试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 生产厂家 | 台 数 | 进厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 附  录  E主要原材料产地清单

| 序号 | 材料名称 | 型 号 | 特性/指标 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注  本表所列材料应同时提供供应商的资质证明文件。

## 附  录  F本工程人力资源配置表

| 序号 | 姓 名 | 职称/职务 | 本工程岗位职责 | 本工程岗位工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 35kV集电线路钢芯铝绞线（技术规范专用部分）

1　标准技术参数

投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表，并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”，不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有偏差，请填写技术偏差表。

## 1.1  JL/G1A-240/30导线技术参数表

1.1-1 JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 产品型号规格 | JL/G1A-240/30-24/7 |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 结构 | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 24/3.60 | （投标人提供） |
|  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.40 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | 合计 | mm2 | 275.96 | （投标人提供） |
|  | 铝 | mm2 | 244.29 | （投标人提供） |
|  | 钢 | mm2 | 31.67 | （投标人提供） |
| 外径 | mm | 21.60 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 920.7 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻 | Ω/km | ≤0.1181 | （投标人提供） |
| 额定抗拉力 | kN | ≥75.19 | （投标人提供） |
| 弹性模量 | GPa | 73.0 | （投标人提供） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.6×106 | （投标人提供） |
| 节径比 | 钢芯6根层 | / | 16～26 | （投标人提供） |
|  | 铝线内层 | / | 10～16 | （投标人提供） |
|  | 铝线邻外层 | / | / | / |
|  | 铝线外层 | / | 10～12 | （投标人提供） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人提供） |
|  | 其他层 | / | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人提供） |
| 线长偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人提供） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人提供） |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人提供） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人提供） |
| 蠕变特性 | 试验张力 | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |

1.1-2 JL/G1A-240/30-24/7铝单线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 3.60 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻率 | nΩ·m | ≤28.264 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥160 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥152 | （投标人提供） |
| 接头抗拉强度（冷压焊） | MPa | ≥130 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 10.18 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 27.51 | （投标人提供） |
| 卷绕 | / | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 | （投标人提供） |

1.1-3 JL/G1A-240/30-24/7镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 2.40 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1310 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥1245 | （投标人提供） |
| 1％伸长应力 | MPa | ≥1140 | （投标人提供） |
| 伸长率（标距250mm） | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |
| 扭转（L=100d） | 次/360° | ≥16 | （投标人提供） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥230 | （投标人提供） |
| 卷绕试验 | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |
| 镀锌层附着性 | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |
| 镀锌层连续性 | / | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 4.52 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 35.20 | （投标人提供） |

## 1.2 JL/G1A-120/20导线技术参数表

1.2-1 JL/G1A-120/20-26/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 产品型号规格 | JL/G1A-120/20-26/7 |
| 外观及表面质量 | / | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 结构 | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 26/2.38 | （投标人提供） |
|  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/1.85 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | 合计 | mm2 | 134.49 | （投标人提供） |
|  | 铝 | mm2 | 115.67 | （投标人提供） |
|  | 钢 | mm2 | 18.82 | （投标人提供） |
| 外径 | mm | 15.1 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 466.1 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻 | Ω/km | ≤0.2496 | （投标人提供） |
| 额定抗拉力 | kN | ≥42.26 | （投标人提供） |
| 弹性模量 | GPa | 76 | （投标人提供） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 18.9×106 | （投标人提供） |
| 节径比 | 钢芯6根层 | / | 16～26 | （投标人提供） |
|  | 铝线内层 | / | 10～16 | （投标人提供） |
|  | 铝线邻外层 | / | / | / |
|  | 铝线外层 | / | 10～12 | （投标人提供） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 | （投标人提供） |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人提供） |
|  | 其他层 | / | 相邻层绞向应相反 | （投标人提供） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人提供） |
| 线长偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人提供） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人提供） |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人提供） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人提供） |
| 蠕变特性 | 试验张力 | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |

1.2-2 JL/G1A-120/20-26/7　铝单线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 | / | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 2.38 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.03 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.03 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻率 | nΩ·m | ≤28.264 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥175 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥166 | （投标人提供） |
| 接头抗拉强度（冷压焊） | MPa | ≥130 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 4.45 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 12.03 | （投标人提供） |
| 卷绕 | / | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 | （投标人提供） |

1.2-3 JL/G1A-120/20-26/7　镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人提供） |
| 原产地 | （投标人提供） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 | mm | 1.85 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.03 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.03 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1340 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥1273 | （投标人提供） |
| 1％伸长应力 | MPa | ≥1170 | （投标人提供） |
| 伸长率（标距250mm） | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |
| 扭转（L=100d） | 次/360° | ≥18 | （投标人提供） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥215 | （投标人提供） |
| 卷绕试验 | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |
| 镀锌层附着性 | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |
| 镀锌层连续性 |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |
| 计算截面积 | mm2 | 2.69 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 | kg/km | 20.93 | （投标人提供） |

# 2　项目需求部分

## 2.1　货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-240/30 | 18.51 |  | 导线 |  |  |  |  |
| 2 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-120/20 | 20.41 |  | 导线 |  |  |  |  |

注：上述供货范围仅供招标用，最终供货数量以施工图蓝图为准。

## 2.2　图纸资料提交单位

卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的接收时间、数量及接收单位。

技术资料交付明细

| 序号 | 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | （项目单位） | 交货前 |
| 1.1 | 产品结构图 | 6 |  |  |
| 1.2 | 线盘图 | 6 |  |  |
| 1.3 | 线盘包装图 | 6 |  |  |
| 1.4 | 线盘起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 2 | 参数表及说明书 |  |  |  |
| 2.1 | 单线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 2.2 | 绞线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂试验报告 | 6 |  |  |
| 3.2 | 根据导、地线的不同要求提供相应的型式试验报告 | 6 |  |  |

## 2.3　工程概况

本工程项目单位： 华能山东发电有限公司栖霞风电分公司。

本工程设计单位：华北电力设计院有限公司。

工　程　概　况

| 工程名称 | 线路长度（km） | 最大档距（m） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路工程 | 15.25 | / | 山东省栖霞市 |

## 2.4　使用条件

环  境  条  件

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） | 110m～450m。 | 4 | 覆冰厚度（mm） | 10 |
| 2 | 环境温度（℃） | -20-40 | 5 | 最大风速（m/s） | 30 |
| 3 | 日照（W/cm2） | 0.1 |  |  |  |

## 2.5　项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在技术差异表中列出。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3　投标人响应部分

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出，必要时应提供相应的试验报告。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

# 35kV集电线路镀锌钢绞线（技术规范专用部分）

# 1 标准技术参数

投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表，并认真逐项填写所招标规格的镀锌钢绞线技术参数响应表中“投标人保证值”，不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表

## 1.1  1×7-9.0-1270-B（GJ-50）标准技术参数

1.1-1  1×7-9.0-1270-B（GJ-50）镀锌钢绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 产品型号规格 | 1×7-9.0-1270-B |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人填写） |
| 结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/3.00 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 49.48 | （投标人填写） |
| 外径 | mm | 9.0 | （投标人填写） |
| 单位长度重量 | kg/100m | 41.19 | （投标人填写） |
| 绞线破断拉力 | kN | ≥57.80 | （投标人填写） |
| 弹性模量 | GPa | 185.0 | （投标人填写） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 11.5×106 | （投标人填写） |
| 节径比 | 内层 | / | / | / |
|  | 邻外层 | / | / | / |
|  | 外层 | / | 10～14 | （投标人填写） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | / | / |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人填写） |
|  | 其他层 | / | / | / |
| 每盘绞线净重 | kg | / | （投标人填写） |
| 每盘绞线毛重 | kg | / | （投标人填写） |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人填写） |
| 长度允许偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人填写） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人填写） |
| 镀锌钢线不应有任何接头 |

1.1-2 1×7-9.0-1270-B（GJ-50） 镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人填写） |
| 直径 | mm | 3.00 | （投标人填写） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.08 | （投标人填写） |
|  | 负 | mm | 0.08 | （投标人填写） |
| 抗拉强度 | MPa | ≥1270 | （投标人填写） |
| 伸长率（标距200mm） | ％ | ≥4.0 | （投标人填写） |
| 扭转（L=100d） | 次/360° | ≥14 | （投标人填写） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥230 | （投标人填写） |
| 缠绕 | / | 14倍钢线直径紧密缠绕6圈，锌层不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度 | （投标人填写） |
| 镀锌层连续性 | / | 钢线表面应镀上均匀连续的锌层，不得有裂纹和漏镀 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 7.07 | （投标人填写） |
| 单位长度质量 | kg/km | 55.0 | （投标人填写） |

# 1×7-7.8-1270-B（GJ-35）标准技术参数

1×7-7.8-1270-B（GJ-35）镀锌钢绞线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 产品型号规格 | 1×7-7.8-1270-B | （投标人填写） |
| 外观及表面质量 |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 | （投标人填写） |
| 结构 | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.60 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 37.17 | （投标人填写） |
| 外径 | mm | 7.8 | （投标人填写） |
| 单位长度重量 | kg/100m | 29.51 | （投标人填写） |
| 绞线破断拉力 | kN | ≥43.42 | （投标人填写） |
| 弹性模量 | GPa | 181.4 | （投标人填写） |
| 线膨胀系数 | 1/℃ | 11.5×106 | （投标人填写） |
| 节径比 | 内层 | / | / |  |
|  | 邻外层 | / | / |  |
|  | 外层 | / | 10～14 | （投标人填写） |
|  | 对于有多层的绞线 | / | / |  |
| 绞向 | 外层 | / | 右向 | （投标人填写） |
|  | 其他层 | / | / |  |
| 每盘绞线净重 | kg | / |  |
| 每盘绞线毛重 | kg | / |  |
| 每盘线长 | m | 2500 | （投标人填写） |
| 长度允许偏差 | 正 | ％ | 0.5 | （投标人填写） |
|  | 负 | ％ | 0 | （投标人填写） |
| 镀锌钢线不应有任何接头 |  |

1×7-7.8-1270-B（GJ-35）镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | （投标人填写） |
| 原产地 | （投标人填写） |
| 外观及表面质量 |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人填写） |
| 直径 | mm | 2.60 | （投标人填写） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.08 | （投标人填写） |
|  | 负 | mm | 0.08 | （投标人填写） |
| 抗拉强度 | MPa | ≥1270 | （投标人填写） |
| 伸长率（标距200mm） | ％ | ≥3.0 | （投标人填写） |
| 扭转（L=100d） | 次/360º | ≥16 | （投标人填写） |
| 镀锌层质量 | g/m2 | ≥200 | （投标人填写） |
| 缠绕 | / | 14倍钢线直径紧密缠绕6圈，锌层不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度 | （投标人填写） |
| 镀锌层连续性 | / | 钢线表面应镀上均匀连续的锌层，不得有裂纹和漏镀 | （投标人填写） |
| 计算截面积 | mm2 | 5.31 | （投标人填写） |
| 单位长度质量 | kg/km | 41.31 | （投标人填写） |

# 2 项目需求部分

## 2.1 货物需求及供货范围一览表

2.1-1 包1货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 | 投 标 人 响 应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 35kV集电线路 | 镀锌钢绞线 | t | GJ-50 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 35kV集电线路 | 镀锌钢绞线 | t | GJ-35 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |

注：上述供货范围仅供招标用，最终供货数量以施工图蓝图为准。

## 2.2 图纸资料提交单位

卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的交付时间、数量及接收单位。

技术资料交付明细

| 序号 | 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | （项目单位） | 交货前 |
| 1.1 | 产品结构图 | 6 |  |  |
| 1.2 | 线盘图 | 6 |  |  |
| 1.3 | 线盘包装图 | 6 |  |  |
| 1.4 | 线盘起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 2 | 参数表及说明书 |  |  |  |
| 2.1 | 单线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 2.2 | 绞线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂试验报告 | 6 |  |  |
| 3.2 | 根据导、地线的不同要求提供相应的型式试验报告 | 6 |  |  |

## 2.3 工程概况

本工程项目单位：华能山东发电有限公司栖霞风电分公司

本工程设计单位：华北电力设计院有限公司。

工　程　概　况

| 工程名称 | 线路长度（km） | 最大档距（m） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路工程 | 15.25 | / | 山东省栖霞市 |

## 2.4 使用条件

环  境  条  件

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） | 110m～450m。 | 4 | 覆冰厚度（mm） | 10 |
| 2 | 环境温度（℃） | -20-40 | 5 | 最大风速（m/s） | 30 |
| 3 | 日照（W/cm2） | 0.1 |  |  |  |

## 2.5 项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在技术差异表中列出。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 招标人要求值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3 投标人响应部分

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出，必要时应提供相应的试验报告。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

华能栖霞苏家店风电场50MW工程35kV集电线路钢芯铝绞线、镀锌钢绞线采购响应文件

采购编号：HNYT-FDXJ-2020-005

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率 % |
| 备注：报价含税费。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

格式自拟。

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 |  |
| 备注 |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。