附件二：技术规格书

##### 1技术参数

1）应急照明、消防设施供电的电缆采用低烟无卤耐火电缆，其它电缆、电线采用低烟无卤阻燃B类。

2）电缆类型

|  | 芯数（铜芯） | 标称截面mm2 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 2-37 | 1.5、2.5 |
| 电力电缆 | 1－5 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300 |

3）特性

（1）耐火性能符合GB/T19216-21/IEC60331-21《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求额定电压：06/1kV及以下电缆》；低烟无卤特性符合GB/T 17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T 17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》的规定；阻燃特性符合GB/T 18380.3《电线电缆燃烧试验方法 第二部分：试验步骤和标电缆在火焰条件下的燃成束电线或电缆的燃烧试验方法》的规定。

（2）低烟无卤电缆燃烧时烟密度试验的最小透光率不小于60%, 氯化氢气体(HCL)释放量不大于5mg/g，PH≥4.3，电导率不大于10μs/㎜。

4）电线正常工作电压为0.75kV/0.5kV，正常工作率为50Hz。主要技术参数：

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压U0 | 500V | 老化后断裂伸长率（热塑性） | >100% |
| 氯化氢气体释放量 | <5mg/g | 最小透光率 | 60% |
| 耐电压 | 工频2000伏电压5分钟试验不击穿 | 阻燃等级 | 成束阻燃B |
| PH | ≥4.3 | 电导率 | 不大于10μs/㎜ |

##### 2功能要求

电线电缆应满足设备长期运行下各种工况载流量的要求，在各种环境条件、敷设条件均应保证使用要求。电缆挂牌应采用热转印方式，材料为硬质PVC。

##### 3试验及检验

（1）质监站要求的常规检验。

（2）节能规范要求的相关电缆电线检验。

（3）耐火电缆必须通过燃烧试验，以站为单位进行送检，项目包括成束阻燃性能、耐火性能、低烟无卤性能、烟密度试验等。

（4）电缆电线敷设前需通过上述第（1）、（3）条检测，若不满足要求，则全部电缆电线退场处理。

（5）电缆电线进场后，由驻地监理检查到货批次资料，并完成质监站要求的常规检验、节能规范要求的相关电缆电线检验，并且以站为单位进行耐火电缆的燃烧试验送检（项目包括成束阻燃性能、耐火性能、低烟无卤性能、烟密度试验等）。上述检测取得检测报告且满足要求后方可使用。