金风润天岿美山风电场项目工程

110kV升压站站内电缆（不含厂供部分）

专用技术部分

电力电缆

设计单位:四川航洋电力工程设计有限公司

二O二O年 九月

目    录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	5

附件3 技术资料和交付进度	7

附件4 交货进度	8

附件5 质量保证和试验	9

附件6	技术服务和联络	10

附件7 差异表	11

# 附件1 技术规范

## 1 总则

1.1 本技术规范书适用于金风润天岿美山风电场工程110kV升压站站内不含厂供部分的高压电力电缆、低压电力电缆、计算机电缆、耐火电缆的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的电缆完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

# 2 环境条件及工程条件

2.1 环境条件

2.1.1 气象资料

多年平均气温：    18℃

极端最高气温：   38.3℃

极端最低气温：    -5.5℃

2.1.2 厂区地震基本烈度为Ⅵ度。

地面水平加速度：   0.20g

地面垂直加速度：   0.10g

考虑水平和垂直同时作用，其安全系数≮1.67

2.1.3 其他使用条件

海拔高度：        1000m以下

污秽等级：        III级

2.2 工程条件

2.2.1 系统概况

1、低压系统电压：  ~380   V

2、高压系统额定电压：35Kv，系统最高线电压：40.5kV

2、交流电源频率：  50      Hz

3、母线电压范围：  -10%~+10%Ue      V

4、低压系统接地方式：中性点直接接地

3 设备标准

应遵循的主要现行标准（但不限于以下标准）：

| GB 12706-xx | 额定电压35KV及以下铜、铝芯塑料绝缘电力电缆 |
| --- | --- |
| GB 12666-xx | 电线电缆燃烧试验方法 |
| GB 2951-xx | 电线电缆机械物理性能试验方法 |
| GB 2952-xx | 电缆外互套 |
| GB 6995-xx | 电线电缆识别标准 |
| GB 50217-xx | 电力工程电缆设计规范 |
| GB 50150-xx | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |

以上标准均为最新版。

4 技术要求

4.1  一般要求

4.1.1 卖方所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管及电缆桥架内的潮湿或干燥的环境中使用。电缆并适合于直埋敷设。

4.1.2 在导体允许的运行温度下，电缆应具有30年的设计寿命。

4.1.3 电缆的额定电压U0/U值为1kV。

4.1.4 当电缆在2.2节所规定的环境中运行时，所有的电缆必须本规范的性能要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

4.1.5  ZRC-YJY23-26/35电缆要求：

电缆型号：ZRC-YJY23-26/35，C级阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套（或钢带铠装）电力电缆。

4.1.6   ZRC-YJY23-26/35电缆要求：

电缆型号：ZRC-DJYP2VP2/22，C级阻燃型计算机电缆，聚乙烯绝缘铜带分屏和总屏聚氯乙烯护套计算机用（软）电缆。

    - ZRC-VV22-0.6/1电缆要求：

电缆型号：ZRC-VV22-0.6/1，C级阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆。

4.1.8   ZRC-KVVP22-0.45/0.75电缆要求：

电缆型号：ZRC-KVVP22-0.45/0.75，C级阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆。

4.1.9 NH-VV22-0.6/1电缆要求：

电缆型号：NH-VV22-0.6/1，铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆。

导体—符合GB3957标准。采用退火铜线，在20℃时每芯导体电阻应小于相应规范的规定值。电缆允许持续载流量值不得小于GB 50217-xx“电力工程电缆设计规范”的建议性基础值。

绝缘—采用交联聚乙烯绝缘，导体连续额定温度为160℃。

护套—采用聚乙烯材料，其电气及物理性能符合GB 2952标准。互套与绝缘层之间应有良好的可剥离性。

耐火电缆应能承受GB/T18380规定的耐火试验。

4.2 电缆盘

卖方应采用铁木结构的电缆盘装载电缆，这些电缆盘应经能承受运输和现场搬运并在各种气候条件下能户外存放至少三年，以后应能承受从电缆盘上安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用而不会损坏电缆和电缆盘本身。电缆盘的最小直径应与电缆最小率曲半径相一致。

4.3 标志

4.3.1 电缆盘标志

详见招标书正文“合同电缆包装及运输”中的规定。

4.3.2 电缆标志

成品电缆的标志应符合GB 6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦。每根成品电缆其互套的外表面至少具有下列标志内容：

制造厂名

型号和规格

每隔1米的连续长度

额定电压

制造年份

4.3.3 动力电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB 6995的规定。

5 清洁，油漆，铭牌,包装，装卸，运输与储存

5.1 设备涂漆和防锈要求：

5.1.1 所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理。

5.2 设备必须严格包装以确保在运输保管期间不被损坏。包装费包括在设备总价内。

5.3 产品包装、运输、储存应符合有关规定。

5.4 铭牌

铭牌应包括以下内容：型号、名称、制造厂家、重量、出厂编号、制造日期和标准编号等。铭牌应用中文书写。

# 附件2 供货范围

## 1一般要求

本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件１的要求。

卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。

卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

## 2 供货范围

卖方根据本规范书提供电缆,供货范围见下表（各种型号需报单价）。下表中的数量仅供招标报价使用，最终按供货数量结算，各种型号单价不变。

表4.1             电缆供货范围表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量（公里） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZRC-YJY23-26/35 | 具体规格见附件 | 具体数量见附件 |  |
| 2 | 电力电缆 | ZRC-VV22-0.6/1 |  |  |  |
| 3 | 计算机电缆 | ZRC-DJYP2VP2/22 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-0.45/0.75 |  |  |  |
| 5 | 耐火电缆 | NH-VV22-0.6/1 |  |  |  |

2.2专用工具、备品备件

# 附件3  技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 卖方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。预中标后, 卖方应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经买方和设计方确认。

1.4 卖方提供的技术资料

a) 提供一份设备的设计、制造、工厂试验和供货进度表和设备安装，现场试验进度建议表。

b) 提供用于设计、制造、安装、试验、运输保管和维护的标准和规范目录。

c) 提供工厂试验检查计划表、计划表应包括部件名称、材料标准、试验标准、材料试验项目、制造过程与最终检验和试验项目，并注明须由买方参加项目。

d) 所供设备通过型式试验的最新证明文件。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

# 附件4 交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆、控制电缆 | 金风润天岿美山风电场工程 | 2020.09.20 |
| 2 | 专用工具 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |

说明：

1、投标人应在投标文件中报出相对交货时间，即自合同生效至第一批货物交付止的最短时间(按天计算)。

# 附件5  质量保证和试验

1 质量保证

1.1 卖方订购的新材料除满足本规范书外，卖方还应提供产品的鉴定证书。

1.2 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

1.3 卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000GB/T1900  质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

1.4 所有电缆在制造、处理、试验及检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。

1.5 卖方应提供给买方一份主要质量控制检验点简图，图上对所要执行的检验或试验点有详细的描述，以便买方确定是否去工厂见证。

1.6 检验点的工作实施前7天，卖方应通知买方，有买方确认是否去工厂见证。如果买方放弃见证，则卖方应把见证点所做试验的标准试验报告提交给买方，由买方确认。

2 试验

2.1 型式试验

型式试验是表明卖方所供的电缆具有本合同标的资格的基本试验，卖方必须按有关标准要求的项目，对所供的电缆进行各种电气及物理型式试验，如果卖方已经在相同结构（相同的绝缘与互套材料配方）、相同规格的电缆按相同的标准做过同一试验，则可用此试验报告代替。试验报告必须是国家级专业试验机构出具的型式试验报告。

2.2 工厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每一种规格的电缆按国家和企业有关标准所要求的项目要求进行工厂试验，并将完整的试验报告提供给买方。工厂试验经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。

2.3 现场试验

# 电缆敷设完毕后，买卖双方按GB 50150标准所要求的项目要求进行现场交接试验。

现场抽样检验由买方按一定比例送具有电缆检验资质的单位检验。检验合格：其费用由买方承担；检验不合格：其费用由卖方承担，并退回卖方处理或降级使用，由此引起的经济损失及影响工程施工进度的经济损失由卖方负责。

# 附件6	技术服务和联络

### 1 卖方现场技术服务

1.1 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全正常的安装使用。卖方要派合格的现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

1.2 卖方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解设备的设计，熟悉其结构，有现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.3卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装。

1.3.2 在安装前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

1.3.3 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4 买方的义务

买方配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提卖方便。

2 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

# 附件7  差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |