河南省正龙煤业有限公司

城郊煤矿矿用控制电缆技术规格书

编 制 人：

审    核：

机电副总：

日    期：      年   月   日

城郊煤矿矿用控制电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿根据矿井生产需要拟采购一批矿用阻燃电缆，用于煤矿井下供电设备连接、控制。

二、货物名称及供货范围：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用控制电缆 | MKVVRP-450/750V-4×0.5 | 米 | 1000 |
| 2 | 矿用控制电缆 | MKVVRP-450/750V-10×0.5 | 米 | 1500 |

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。

四、货物使用环境及范围

MKVVRP-450/750V：煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

适用于煤矿井下室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合敷设，用于井下移动控制、监控设备及保护线路的控制信号连接，电力系统额定电压U0/U为450/750V；电缆导体的长期允许工作温度为70℃；电缆导体短路温度可达到160℃，持续时间不超过5s；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

- 货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

5.1 GB/T 2951-2008   电缆绝缘和护套材料通用试验方法

5.2 GB/T 3048-2007   电线电缆电性能试验方法

5.3 GB/T 3953-2009   电工圆铜线

5.4 GB/T 3956-2008   电缆的导体

5.5 GB/T 6995-2008   电线电缆识别标志

5.6 GB/T 12972-2008  矿用橡套软电缆

5.7 GB/T 7594-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

5.8 JB/T 8137-1999   电线电缆交货盘

5.9 MT 818.1-2009    煤矿用阻燃电缆 第1部分：一般规定

5.10 MT 386-1995     煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判

定规则

- 技术参数

6.1导体

导体采用退火圆软铜线，性能符合GB/T 3953的规定。导体

单线最大直径应符合GB/T 3956中第5种导体的规定。

6.2绝缘

绝缘采用符合GB/T 7594.2中XJ-00A型规定的橡皮。绝缘

平均厚度不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值90%-0.1mm。

6.3护套

6.3.1 材料应符合GB/T 7594.7中XH-03A型规定。

6.3.2 护套厚度符合MT 818.5中表3的规定，其最薄处厚度不小于标称值85%-0.1mm。

七、质量及验收要求

1、出卖人负责在发货前与买受人沟通，将每批次电缆样品邮寄至指定的第三方专业检测单位进行性能检测（邮寄费用到付，检测费用由买受人与指定的第三方检测单位另外结算），出卖人向第三方检测单位提供送检批次电缆相关资料信息，并对电缆样品检测结果负责，未按上述要求送检的，电缆到货后买受人有权不予验收入库。

2、产品正常使用年限不低于10年，期间因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

3、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予入库；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若出卖人撤走电缆，必须等买受人工程结束并将电缆拆除升井，具体时间由买受人根据生产情况确定。

4、出卖人应向买受人提供合格的生产许可证、矿用产品安全标志证书、产品合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。

5、验收时，买受人按照标准对供货量的10%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

6、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。

7、电缆的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

8、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。

9、在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

10、货物到矿后买受人的地面验收不做为最终产品合格的保证。

- 服务及质保要求

1、如需现场服务，供货方接到通知起24小时内到现场处理。

2、出卖人负责在发货前与买受人沟通，将每批次电缆样品邮寄至指定的第三方专业检测单位进行性能检测（邮寄费用到付，检测费用由买受人承担），并提供送检批次电缆相关资料信息，出卖人对电缆样品检测结果负责。

3、产品质保期为电缆投用后壹年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖人负责免费更换或维修，由此产生的经济损失由出卖人承担。出卖人方终生提供技术、维修、优质服务等。

- 运输及包装要求

1、电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

2、成品电缆表面应有MA标识、额定电压、芯数×导体标称截面积、生产厂名、米标等标记，标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。

3、每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

4、由出卖人方负责送货至指定地点（包装物不回收），现场验收交货。交货日期：合同签订后，根据买受人需求通知交货。

5、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

6、出卖人负责设备的运输和卸车。买受方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十、交货期

1、供货时间：合同签订接矿通知后20天内交货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十一、其它

1、技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合技术协议和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对技术协议的条文提出异议，则意味着供货方提供的电缆完全符合技术协议的要求。

3、技术协议的要求与国家标准、行业标准相抵触的，应在制造前通知买受人，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、技术协议作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同等法律效力。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。