中国华能集团有限公司

华能定边沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造采购项目询价采购文件

| 采购人 | ： | 华能定边新能源发电有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2020年10月 |

目 录

第一章 采购公告	3

采购公告（合格供应商公开）	3

1. 采购条件	3

2. 项目概况与采购范围	3

3. 供应商资格要求	3

4. 采购文件的获取	4

5. 响应文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 联系方式	5

第二章 供应商须知及前附表	6

供应商须知前附表	7

1. 适用范围	8

2. 定义	8

3. 询价费用	8

4. 现场踏勘	8

5. 采购文件的构成	8

6. 采购文件的澄清、修改、补充	9

7. 编制基本要求	9

8. 语言和计量单位	10

9. 报价	10

10. 报价货币	10

11. 响应保证金	10

12. 采购有效期	11

13. 响应文件递交截止时间及地点	11

14. 响应文件的修改和撤销	11

15. 询价小组	11

16. 开启响应文件	12

17. 评审方法	12

18. 确定成交供应商	12

19. 采购结果公告	12

20. 成交通知	12

21. 签订合同	12

22. 其他需要补充的内容	12

第三章 评审办法	13

一、总则	13

二、评审方法	13

三、评审程序	13

四、推荐成交供应商	14

第四章 合同条款及格式	15

第五章 采购需求	23

第六章 响应文件格式	36

一、授权委托书	38

二、报价部分	39

三、商务部分	41

四、技术部分	42

采购公告（合格供应商公开）

华能定边沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造采购项目采购公告

## 1. 采购条件

本项目华能定边沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造采购项目采购人为华能定边新能源发电有限公司，资金来源为自筹，该项目已具备采购条件，现对华能定边沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造采购项目进行合格供应商公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

项目概况：华能定边新能源发电有限公司沈口子风电场均位于定边县杨井镇。风电场杨井一期25台风机、箱变，2条35kV集电线路123座铁塔，线路长度总31kM。杨井一期机组光缆通道为链路式结构，一期分为1、2两条集电线，全线使用8芯ADSS单模通讯光缆。目前集电1、2线从升压站至分支塔共用两根16芯主光缆，每条集电线使用8芯光缆，现集电1线机组通信使用2芯、振动检测使用2芯，视频监控使用2芯、测风塔使用2芯；2线机组通信使用2芯、振动检测使用2芯，视频监控使用2芯，剩余2芯，已将现有光缆纤芯用完。集电1、2线业务不能单独形成环网链路保护,按照华能集团公司QHN-1-0000.10.060-2019 智能风电场数据采集技术规范(试行)要求，拟计划对杨井风电场一期通信光缆进行改造。

采购范围：沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造。

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商参与采购活动。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：电力工程施工总承包三级及以上资质，注册资本金不少于3000万元。

3.2.2 业绩要求：提供近三年（2017年09月01日以来，以合同签订时间为准）光纤扩容改造或光缆架设的业绩，附合同扫描件。

3.2.3 是否允许联合体：      否             。

3.2.4 是否接受代理商：      是             。

3.2.5 应具备的其他要求：上传响应文件时将踏勘证明作为附件，未附踏勘证明作否决处理。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从2020 年  月  日  时起至2020年  月  日  时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：0元。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件的递交截止时间： 2020年 月   日   时   分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采 购 人： | 华能定边新能源发电有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场B座 |  |  |
| 邮 编： | 710065 |  |  |
| 电 话： | 18706789929 |  |  |
| 电子邮箱： | hnxny_shxshw@163.com |  |  |
| 联 系 人： | 郑先生 |  |  |

年   月   日

第二章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | □不组织 ☑组织，踏勘时间： 2020年10月23日 踏勘集中地点：沈口子风电场 踏勘联系人： 刘有金 联系电话：0912-2215232 / 13669357815 |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在 2020年 月 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | ☑无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | ☑无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | ☑人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | ☑无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 90 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：_2020_年 月 日 时 分 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间 | 开启响应文件开始时间：_2020_年 月 日 时 分 |
| 21.3 | 履约担保 | ☑不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 | 询价文件内时间具体以询价公告时间为准。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

- 采购公告

- 第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致被否决。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。询价有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出询价，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16. 开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章 合同条款及格式

华能定边沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造采购项目采购合同

合同编号：

发包方：华能定边新能源发电有限公司

承包方：

签订地点：陕西省西安市

一、合同依据：

根据中华人民共和国合同法及有关规定，就双方在华能定边沈口子风电场杨井一期项目光缆扩容改造采购工作的合作，经充分协商，达成一致，特签订本合同。

二、服务内容：

承包方完成华能定边沈口子风电场杨井一期项目光缆扩容改造采购工作，从光缆的设计、制造、装配、检定、运输、光缆安装、调试、校验、质保期服务和各种技术服务等（详见技术文件），并将通信信号接入到沈口子风电场继保室，满足省网公司关于光纤数据传输的相关要求，具体服务如下：

杨井一期现阶段用的光缆是8芯光缆，已被风机通讯等业务用完，为了满足公司后期业务需求，原8芯光缆继续使用，本次改造计划集电一线、集电二线各新增一条24芯光缆，本次改造完成后确保每台风机有32芯光纤资源可用，新增光缆从升压站继保室ODF架放出，经升压站电缆沟及地下直埋形式接入升压站门口的杨井一期终端塔，沿一期铁塔线路布放，分别至每台风机机筒内光纤终端盒，每台风机机筒内光纤至风机终端塔电缆采取地下直埋形式。本次新增光缆网络成环路由与原光缆成环路由保持一致，将一期项目所有风机串联，最终在迂回至升压站继保室内，使升压站与杨井一期所有风机形成一个通信环路。在每一个风机内将24芯光纤在终端盒内进行成端。开通业务只需用尾纤跳纤链接即可，进而提高光纤资源有效利用以及调配的灵活性。机筒内采用芯一出一进多面式光纤终端盒进行光缆终端熔接，线路接头采用金属子弹头接头盒熔接。

三、技术标准

主要引用标准如下（但不限于）：

主要引用标准表

DL/T 767-2003  全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法

GB 2314-1997  电力金具通用技术条件

GB 2315-1985  电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB2317.1-2000 电力金具机械实验方法

GB2317.4-2000 电力金具验收规则、标志与包装

DL/T758-2001  接续金具

DL/T759-2001  连接金具

YD/T814-1996  光缆接头盒

以上标准如遇版本作废或变更应使用最新版本，不再另行通告。

具体技术要求详见技术规范书。

四、费用支付

承包方完成合同约定工作并经发包方验收合格，同时在光纤制造、安装调试过程中未出现安全事故的，由发包方出具验收报告后，承包方提出付款申请和全额增值税专用发票及90%合同款收据，发包方在60日内支付90%合同款项          元整（￥       元）。 剩余10%作为工程质量保证金，在质保期满后，由发包方出具验收报告，承包方提出付款申请和同等金额收据，发包方在60日内支付10%合同质保金          元整（￥       元）。

五、双方责任

（一）发包方的责任和义务：

1. 向承包方提供采购清单、技术要求和光纤扩容改造的相关情况，以供承包方进行设计和施工。

2. 根据合同条款按期向承包方支付工程款及质保款。

（二）承包方的责任和义务：

1. 承包方承诺所供光缆的运行寿命不少于25年，并保证光缆经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于供方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内承包方应免费负责修理或更换有缺陷的产品。

2. 承包方保证所提供的光缆是采用的是优质材料和先进工艺,且按最佳方式进行设计和制造，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3. 承包方对合同货物的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。承包方提供的所有货物均应附有制造商发出的，有承包方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

4. 承包方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同货物的生产。

5. 承包方从其他厂商采购的软件和货物，一切质量问题应由承包方负责。

6. 承包方在合同货物的制造过程中，必要时，发包方将分批派遣有经验的工程师去承包方的工厂对货物的组装、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。发包方监制人员不签署任何质量证明，发包方人员参加监制既不解除供方按合同规定所承担的责任，也不代替发包方的到货检验。承包方应提供生产计划表，以便于发包方选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。

7. 质量保证期为验收合格后12个月，质保期内由于承包方产品质量原因发生故障，承包方应在48小时内予以修复，质保期重新开始计算。

8. 在质量保证期后，由于承包方货物的质量问题而造成的停运，承包方应在接到发包方通知后的48小时内负责协助发包方处理缺陷或更换有损坏的产品。

六、合同工期

承包方收到发包方书面通知后10个工作日交货至发包方订单要求地点。订单生效日起10天内，承包方派遣有资质的施工队伍到达发包方指定地点，30天内完成本沈口子风电场杨井一期光缆扩容改造工作。

七、工程质量标准与隐蔽工程验收

承包方必须按发包方提供的技术规范文明施工，工程质量应达到国家有关标准要求。

八、工程竣工与验收

工程竣工三天内承包方通知发包方验收，发包方于收到通知的七日内进行现场验收。需特别强调的是，验收时承包方应提供安装设备的校验记录及报告。在验收完毕后，甲乙双方现场签署验收报告。

九、工期延误的处理办法

1. 由于承包方责任造成工程延误，而不能按时交工，每延误一周，发包方每天按本合同总金额的千分之一计收违约金，延误工期超过20天，发包方有权终止合同。如给发包方造成损失，承包方另负赔偿责任。

2. 由不可抗力而造成的损失和工期延误，双方不承担责任（不可抗力不包括由于不同地区、不同自然气候条件造成的设备质量及安装责任）。

十、施工过程中承包方应提交下列文件给发包方

1. 施工组织设计（包括：施工计划、施工方案及施工平面图等）、施工进度表、材料及设备进场计划，于合同签订生效七日内提交。

2. 竣工报告（包括；竣工图、工程量、材料出厂证明、产品合格证、具有相关资质的部门提供的光纤合格证等），于工程竣工七日内提交。

3. 事故报告，于事故发生48小时内提交。重大事故报告（包括不可抗力引起的灾害）在事故发生24小时内提交。

十一、工程、员工及第三者责任保险

1. 承包方应按发包方认可的条件（不得无理拒绝认可）为高空作业人员向保险公司投保。并在开工前向发包方出示保险单和本期保险收据。

2. 对于由于承包方或分包人的临时工、合同工或其他人员遭受的工伤事故而应支付的赔偿费或补偿，由承包方负责（除了由于发包方的行为或违约所造成的工伤事故外）。

十二、违约责任

1. 承包方应提前勘探并考虑到施工现场可能出现村民阻工等外界突发状况，如因本原因而造成此合同无法执行的，承包方应向发包方提出正式书面申请并赔偿本合同总金额的5%后，双方经友好协商后可自行解除本合同。

2.除本合同第十三条规定的条款外，由于承包方原因造成工程迟延到超过工期20天或拒不执行合同，应向发包方支付合同总额的10%赔偿金或依法适用定金处罚。

3.如发包方未能按合同规定向承包方付款，在承包方书面通知60天内仍不付款，承包方有权终止履行合同并要求发包方支付合同总额的10%赔偿金和已完成的未付工程量价款。

十三、工程质量保证责任

光缆的运行寿命为25年，交货并运行验收合格后12个月内免费保修，质量保证期为验收合格后12个月，质保期内由于承包方产品质量原因发生故障，承包方必须在接到发包方通知的12小时内赶到事故现场排除故障，并在12小时内予以修复恢复通信正常，质保期将重新开始计算。其间所发生的费用由承包方负担，且需赔偿由此造成发包方的直接经济损失。

十四、合同的修改和补充

对于本合同的修改和补充，必须经双方协商认可，并签具书面协议方可生效。

十五、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向西安市雁塔区人民法院起诉。

十六、合同的生效与终止

1. 本合同自签订之日起生效，竣工验收合格至质保期满后，结清全部工程款后自行终止。

2. 本合同一式六份，发包方执三份，承包方执三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

十七、合同附件

合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同有同等效力，本合同附件为附件：廉洁从业协议

十八、备注

1. 设备到货及开工建设时间：以合同签订后发包方具体通知时间为准。

2. 设备交货地点：华能定边沈口子风电场。

3. 优惠及服务承诺:免费送货至用户指定地点、提供技术咨询。

合同签署页：

| 发包方 | 承包方 |
| --- | --- |
| 单位名称：华能定边新能源发电有限公司 | 单位名称： |
| 地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 交大科技博源科技广场B栋 | 地址： |
| 电话：029-82001719 | 电话： |
| 传真：029-82001725 | 传真： |
| 开户银行：中国工商银行定边县支行 | 开户银行： |
| 账号：2610 0906 0920 0094 867 | 账号： |
| 税号：9161 0825 5807 9498 59 | 税号： |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 签字日期： | 签字日期： |

廉洁从业协议

依据国家有关法律、法规和党内法规，为认真贯彻执行中央纪委、监察部、国资委联合发布的《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和《中国华能集团公司招标监督暂行管理办法》等的规定，发、承包方双方在本合同执行期间双方遵守廉洁从业义务达成协议如下：

发包方承诺：

一、认真遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定承担责任、履行义务和维护权利，杜绝违反国家法律法规的行为。

二、遵守企业廉洁自律规定，秉公办事，不损害承包方利益，不发生利用职务之便索要和接受钱物等违纪行为。

三、遵守职业道德、职业纪律，认真履行岗位职责。

四、在合同履行期间，不参加有可能影响公正执行合同的各种宴请、娱乐活动和报销各种费用。

承包方承诺：

一、认真遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定承担责任、履行义务和维护权利，不发生违反国家法律法规的行为。

二、认真履行合同条款，按照承诺的施工组织、配套设备、材料选用、进度计划、设计标准等完成合同规定项目。在合同履行期间不发生有违公平交易规则的行为，不向发包方领导、工作人员和监理人员馈赠礼品、礼物、礼金、各种有价证券和宴请。

三、在合同履行期间禁止组织发包方领导、工作人员参加在文化、娱乐和体育场所得娱乐和体育健身活动。不得为发包方领导、工作人员报销应当由个人支付的各种费用，若发包方领导、工作人员提出索要钱、物等无礼要求时，应当坚决回绝并有义务向发包方上级纪检监察部门如实举报。

四、坚持文明生产、文明施工。合同执行期与发包方主管人员意见有冲突时，采取合理合法途径协商解决，不得采取任何有商业贿赂倾向的方式。

违约责任：

双方应自觉遵守协议条款，有权监督对方认真履行义务和正当行使权利。发包方领导、工作人员违反协议，经承包方举报并调查属实的，按照发包方干部管理规定和适用纪律条款处理。承包方领导、工作人员违反协议，经调查属实的，承包方不得参加发包方其他项目的投标。

| 发包方：华能定边新能源发电有限公司 （盖章） | 承包方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签约日期： | 签约日期： |

## 安全协议

发包方：华能定边新能源发电有限公司

承包方：

按照中国华能集团公司《安全工作规定》和《安全生产监督体系》的规定，结合本工程具体情况，发包方和承包方双方本着平等、公开、公正、公平的原则，双方充分阐述了各自的意愿后，就项目工程施工服务安全达成共识，签定安全协议。

在工程项目实施过程中，承包方受发包方委托，协助配合发包方对工程实施全现场进行安全监督管理。双方应认真履行各自安全职责，确保安全实施整个项目的工程实施服务工作。

一  安全目标：

现场安全文明施工状况良好，实现人身死亡事故“零目标”，确保不发生以下事故：

1.不发生人身死亡及群伤事故；

2.不发生特大、重大设备、机械设备事故；

3.不发生恶性误操作事故；

4.不发生重大火灾事故；

5.不发生重大交通责任事故；

6.不发生重大环境污染事故；

7.不发生重大垮塌事故。

二  安全工作要求

1.招用承包方时，必须由本单位的安监部门，严格审查其安全资质。未经安全资质审查或审查不合格的承包方，严禁录用。

2.承包方的全部手续审查合格，并经安全培训合格后，方可进入现场。

3.承包方的安全工作，必须接受发包方安监部门的安全管理监督和指导。

4.承包方的负责人，应对本单位人员的安全和安全工作负责。

5. 发包方的安监部门，应组织承包方机构参加定期或不定期的安全检查和安全工作例会。

6.承包方必须按国家规定，为工程承包方员配备劳动防护用品、用具。发包方的安监部门应对其进行监督。

7.发包方对其承包方员的违章行为，有权按有关规定进行处罚。对管理混乱，不服从管理的承包方，有权终止合同，限期退出现场。

三  发包方和承包方的责任

1  发包方安全责任：

1.1发包方对承包方的安全管理组织机构、组织措施进行审查，并把承包方的安全管理纳入到发包方统一的安全生产管理中。

1.2发包方有权对承包方的安全措施进行检查，如发现承包方没有按安全方案及《安规》的要求进行服务，发包方有权终止承包方的服务合同，由此引起的一切后果均由承包方承担。

1.3发包方有义务提供和解释有关电力安全管理规程和本单位文明施工规定，监督服务机构对进入现场承包方员进行安全教育，并组织进行安全生产知识考试，考试合格方可准许进入现场。

1.4承包方发生安全事故时，发包方有义务协助承包方进行事故原因的调查。

1.5承包方制订的安全措施的不足之处，发包方有义务给予及时监督完善。

1.6每个工作面开展前，发包方有义务告知相关建设施工情况及安全措施设置情况。

1.7发包方有义务督促检查服务机构，对承包人的施工方案、安全措施的审查和工作的检查；及时提出习惯性违章、不安全现象，并要求承包方监督落实整改。

1.8发包方有义务在其现场管理区域设置警示牌。

1.9发包方对承包方的工程服务安全资质和服务安全条件进行审查，具体包括以下几方面：

①有关部门核发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书、工程简历和最近3年的服务安全情况。

②总负责人、承包方人员的技术素质应符合工程要求。

③满足工程建设服务的用具。

④承包方应设有专职或兼职安全员。

1.10发包方在开工前对工程服务机构进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

1.11承包方人员进入投运的机组、设备工作时，发包方应按公司的有关规定办理相关手续。

1.12发包方监督检查承包方现场配置必要的工程服务所需的安全防护用具。

2 承包方安全责任：

2.1承包方享有《安全生产法》和发包方所赋予的相应安全监管权利。

2.2承包方接受发包方的安全监督管理和指导，对工程的安全负监管责任。发生人身事故或危及安全建设的不安全情况须立即报告发包方安监部门。

2.3承包方应建立安全管理体系，制定必要的安全监管措施，并报发包方安监部门审查、备案，批准后贯彻执行。

2.4承包方在服务期间，必须加强职工的安全教育和安全学习，学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《安全责任书》增强职工的安全意识，建立完善的安全组织机构，有明确的安全工程师负责安全管理工作，并报发包方备案。

2.5承包方在施工现场服务活动中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和公司颁发的安全、文明生产（施工）的有关规定。

2.6承包方外雇人员进入施工现场，应负责对其进行安全教育，发放施工中必须的安全防护用品，并对其在施工现场的人身安全负责。

2.7承包方使用的安全工器具必须符合安全技术要求，并定期进行检验。

2.8承包方应对其人员以及员工或者外雇人员的人身及财产安全承担全部责任,并负责使发包方免于遭受任何承包人人员以及员工或者外雇人员的索赔或诉讼或政府处罚。若发包方遭受了任何上述索赔或诉讼或政府处罚,则承包方应全额赔偿发包方。

四  安全合同考核

1.考核费用从合同总额中扣除。发生下列情况之一者，由发包方负安全责任。

1.1未进行安全资质审查，未签定安全合同书。

1.2未对服务机构及其人员事先进行安全技术交底，对服务机构审核的安全技术措施审查不细，存在漏洞等，现场安全措施属于发包方负责布置不当的。

2.发生下列情况之一造成事故者，由承包方负责安全责任。

2.1不按安全监管措施或安全技术措施进行监督管理。

2.2对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，承包方员不到位。

2.3随意更换，冒名顶替经发包方资质审查过的承包方人员。

2.4对使用不合格的安全工器具或不合格的劳动保护，检查不到位不采取措施。

2.5对擅自拆除或损害安全防护设施行为不利。

| 发包方：华能定边新能源发电有限公司 （盖章） | 承包方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签约日期： | 签约日期： |

- 采购需求

华能定边沈口子风电场杨井一期项目光缆扩容改造采购技术文件

2020年9月

目 录

一、总则…………………………………………………………………3

二、工程概况……………………………………………………………3

三、技术规范……………………………………………………………3

四、气象条件……………………………………………………………12

五、质量保证及培训……………………………………………………12

六、技术文件、资料和图纸……………………………………………12

七、试验及验收…………………………………………………………13

八、售后服务…………………………………………………………13

九、包装、运输要求……………………………………………………14

所需材料一览表……………………………………………………… 15

一、总则

1）投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2）投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。

3）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与承包方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4）本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

5）本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

6）本技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

7）投标文件应对招标文件进行应答，还应包含以下内容：系统型号、总体技术方案、系统结构图、性能指标、试验报告（有效期内）、产品说明书、质量承诺书等。

二、工程概况

华能定边新能源发电有限公司沈口子风电场均位于定边县杨井镇。风电场杨井一期25台风机、箱变，2条35kV集电线路123座铁塔，线路长度总31kM。杨井一期机组光缆通道为链路式结构，一期分为1、2两条集电线，全线使用8芯ADSS单模通讯光缆。目前集电1、2线从升压站至分支塔共用两根16芯主光缆，每条集电线使用8芯光缆，现集电1线机组通信使用2芯、振动检测使用2芯，视频监控使用2芯、测风塔使用2芯；2线机组通信使用2芯、振动检测使用2芯，视频监控使用2芯，剩余2芯；已将现有光缆纤芯用完。集电1、2线业务不能单独形成环网链路保护,按照华能集团公司QHN-1-0000.10.060-2019 智能风电场数据采集技术规范(试行)要求，拟计划对杨井风电场一期通信光缆进行改造，具体方案如下：

2.1杨井一期实施方案：

| 项目名称 | 线路名称 | 线路长度/km | 塔架/座 | 箱变/风机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨井一期 | 集电1线 | 17.3 | 62 | 13 | 集电1线双回路15座；直线塔23座（双回6座单回17座）； 耐张塔3座；转角塔21座（双回9座单回12座） |
|  | 集电2线 | 13.7 | 61 | 12 | 集电2线双回路15座；直线塔25座（双回6座单回19座）； 耐张塔2座；转角塔19座（双回9座单回10座） |

杨井一期现阶段用的光缆是8芯光缆，已被风机通讯等业务用完，为了满足公司后期业务需求，原8芯光缆继续使用，本次改造计划集电一线、集电二线各新增一条24芯光缆，本次改造完成后确保每台风机有32芯光纤资源可用，新增光缆从升压站继保室ODF架放出，经升压站电缆沟及及地下直埋形式接入升压站门口的杨井一期终端塔，沿一期铁塔线路布放，分别至每台风机机筒内光纤终端盒，每台风机机筒内光纤至风机终端塔电缆采取地下直埋形式。本次新增光缆网络成环路由与原光缆成环路由保持一致，将一期项目所有风机串联，最终在迂回至升压站继保室内，使升压站与杨井一期所有风机形成一个通信环路。在每一个风机内将24芯光纤在终端盒内进行成端。开通业务只需用尾纤跳纤链接即可，进而提高光纤资源有效利用以及调配的灵活性。机筒内采用24芯一出一进多面式光纤终端盒进行光缆终端熔接。线路接头

采用金属子弹头接头盒熔接。

2.2杨井一期项目预计架设架空24芯ADSS单模光缆31公里，主要设备清单如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADSS光缆 | 24芯 | 千米 | 31 | 单模 |
| 2 | 耐张线夹 | 塔用 | 付 | 60+5 | 5付备用 |
| 3 | 悬垂金具 | 塔用 | 付 | 50+5 | 5付备用 |
| 4 | 光缆接头盒 | 一进两出（24芯） | 个 | 26+4 | 4付备用 |
| 5 | 光缆终端盒 | 24芯 | 个 | 26 |  |
| 6 | 余缆架 | 塔用 | 付 | 26+2 | 2付备用 |
| 7 | 引下线夹 | 塔用 | 个 | 750 |  |

2.3投标方负责杨井一期改造光缆的安装及光纤通道架设及光纤熔接，该过程中产生的与村民、政府相关土地协调不限于征地（长征、临征）等相关事宜，相关费用包含在投标总报价中。

2.4沈口子杨井一期集电线路路线图

2.5沈口子杨井一期集电线路网络拓扑图

三、技术规范

3.1 光纤

3.1.1光缆中同一类型的二氧化硅系光纤，其芯数应符合光缆规格要求。同批光缆产品内同类型的光纤应使用同一种设计、相同材料和相同工艺制造出来的光纤。

3.1.2用于成缆的单模光纤的涂覆层结构、光纤强度筛选水平、模场直径和尺寸参数、截止波长、1550nm波长上的宏弯损耗和传输特性均应符合GB/T 9771的有关规定；光纤带的特性应符合YD/T 979中的有关规定。

3.1.3松套管中的光纤，应采用全色谱来识别，其标志颜色应符合GB/T 6995.2的规定，并不褪色、不迁移。若松套管中含多组光纤束，则没束光纤应包扎标记纱，标记纱的颜色应符合GB/T 6995.2的规定。光纤标志颜色的悠闲顺序见表1，光纤带的色谱识别应符合YD/T 979中的有关规定。原始的色码在整个光缆的设计寿命内应可清晰辨认。

表1 全色谱的优先顺序

| 优先序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜 色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

3.2、标志

3.2.1光缆的外护套表面沿长度方向应有白色标志，标志的印制宜采用喷印方式，标志应不影响光缆的任何性能。相邻标志间的距离应为1m。当出现错误时应采用黄色在光缆外套的另一侧重印。

3.2.2标志的内容应包括：

3.2.2.1光缆产品型号；

3.2.2.2计米长度；

3.2.2.3制造厂名称；

3.2.2.4制造年份。

3.2.3 标志应清晰，并与护套沾附牢固，经过茶拭实验后仍可辨认。

3.2.4 标志中计米长度的误差应在0%～1%范围，以保证真实长度不小于计米长度。

3.3 交货长度

光缆交货盘长应为订货合同中所要求的配盘长度，不允许有负公差。

3.4 光缆技术要求

3.4.1光缆中的光纤的特性

3.4.1.1单模光纤的模场直径和尺寸应符合表1的规定。

表2 单模光纤的模场直径和尺寸参数

| 光纤 型式 | 模场直径 μm |  | 包层直径 μm |  | 包层不圆度公差 % | 芯/包层同心度公差 μm | 涂覆层直径 （未着色） μm |  | 着色层直径 μm |  | 包层/涂覆层同心度公差 μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 容差 | 标准值 | 容差 |  |  | 标准值 | 容差 | 标准值 | 容差 |  |
| B1.1 | 8.6～9.5 | ±0.7 | 125.0 | ±1 | ≤2.0 | ≤0.8 | 245 | ±10 | 250 | ±15 | ≤12.5 |
| B4 | 8～11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：B1.1类光纤的模场直径系1310nm波长的值，B4类光纤系1550nm波长的值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.1.2单模光缆的截止波长应符合表3的规定。

表3单模光缆截止波长

| 光纤类别 | B1.1 | B4 |
| --- | --- | --- |
| λcc | ≤1260 | ≤1480 |

3.4.1.3单模光纤衰减特性

3.4.1.3.1单模光纤衰减系数应符合表4的规定。

表4单模光纤的衰减系数

| 光纤类别 |  | B1.1 |  |  |  | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用波长（nm） |  | 1310 |  | 1550 |  | 1550 |
|  |  | 光纤束 | 光纤带 | 光纤束 | 光纤带 | 光纤束 |
| 最大衰 减系数 （dB/km） | Ⅰ级 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
|  | Ⅱ级 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
|  | Ⅲ级 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| 注：上述衰减数指标是OTDR双向测试的平均值 |  |  |  |  |  |  |

3.4.1.3.2单模光纤衰减点不连续性

在1310nm和1550nm波长时，对一光纤连续长度不应有超过0.1dB的不连续点。

3.4.1.3.3单模光纤衰减波长特性

对于B1.1光纤，在1288～1330nm范围内的衰减值，相对于1310nm波长的衰减值，应不超过0.05dB/km。

对于B4光纤，在1525～1565nm范围内的衰减值，相对于1550nm波长的衰减值，应不超过0.05dB/km。

3.4.1.4单模光纤色散特性

3.4.1.4.1 B1.1类单模光纤

1) 零色散波长在1300 nm～1324nm之间；

2) 最大零色散斜率为0.093ps/（n㎡·km）；

3) 1288～1339nm色散系数最大绝对值：3.5ps/（nm·km）

4) 1271～1360nm色散系数最大绝对值：5.3ps/（nm·km）

5) 1550nm色散系数最大绝对值：18ps/（nm·km）

6) 在1480--1580nm范围内，色散系数不大于20ps/μmkm

3.4.1.4.2 B4类单模光纤

1) 非零色散区：1530nm ≤λ≤1565nm

2) 非零色散区色散系数绝对值：

G.566A：0.1ps/（nm/km）≤│D│≤0.6ps/（nm/km）

G.566B：1.0ps/（nm/km）≤│D│≤10ps/（nm/km）

投标方应提供1300～1324nm波长范围光纤零色散波长分布特性直方图及样本数。

3.4.2光纤带的性能

光纤带的结构、尺寸、色谱和机械性能等应符合YD/T 979中的有关规定。

3.4.3 外护套性能

3.4.3.1  A级外护套的机械物理特性应符合表5的规定。

表5 A级外护套的机械物理特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | MDPE | HDPE | ZRPO |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前（最小值） | MPa | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 |
|  | 热老化前后变化率│TS│（最大值） | % | 20 | 20 | 25 | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ℃ | 100±2 |  |  |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |  |  |
| 2 | 断裂伸长度 热老化处理前（最小值） | % | 350 |  |  | 125 |
|  | 热老化处理后（最小值） | % | 300 |  |  | 100 |
|  | 热老化处理后变化率│EB│（最大值） | % | 20 |  |  | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ℃ | 100±2 |  |  |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |  |  |
| 3 | 热收缩率（最大值） | % | 5 |  |  |  |
|  | 热老化处理温度 | ℃ | 100±2 | 115±2 |  |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50℃，96h） | 个 | 失效数/试样数：0/10 |  |  |  |
| 注；LLDPE、MDPE、HDPE和ZRPO分别为线形低密度、中密度、高密度聚乙烯和阻燃聚乙烯烃的简称 |  |  |  |  |  |  |

3.4.3.2  B级外护套的机械物理特性应符合表6的规定。

表6  B级外护套的机械物理性能

| 性 能 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | MPa | 12 |
| 断裂伸长率 | % | 200 |
| 耐环境应力开裂（50℃，96h） | 个 | 失效数/试样数：0/10 |

3.4.3.3 外护套的其他性能应符合GB/T 2952的有关规定。

3.4.4 光缆的机械性能

3.4.4.1 光缆的机械性能应包括光缆的拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、卷绕、微风疲劳振动、舞动、过滑轮、蠕变、扭转、磨损等项目并通过测试来检验。

3.4.4.2 光缆允许承受的拉伸力和压扁力符合表7规定

表7（a）光缆允许承受的拉伸力

| 检测项目 | 拉伸力 | 光纤应变（%） |  | 光纤附加衰减（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心管式 | 层绞式 | 中心管式 | 层绞式 |
| 光缆额定抗拉强度（RTS） | ≥95% RTS | — | — | — | — |
| 光缆最大允许使用张力（MAT） | 40% RTS | ≤0.1 | ≤0.05 | 无附加衰减 | 无附加衰减 |
| 光缆的年平均运行张力（EDS） | 25% RTS | 无应变 | 无应变 | 无附加衰减 | 无附加衰减 |
| 光缆的极限运行张力（UOS） | 60% RTS | ≤0.5 （暂定） | ≤0.35 （暂定） | 该拉力取消后，光纤 无明显残余附加衰减 |  |

表7（b）光缆允许承受的压扁力

| 结 构 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 允许压扁力 N/100mm | 光纤附加衰减 |
| 含内垫层 | 2200 | ≤0.1 dB |
| 不含内垫层 | 1000 | ≤0.1dB |

3.4.4.3光缆允许的最小静态弯曲半径为光缆外径的15倍，动态弯曲半径为光缆外径的25倍。

3.4.5 光缆的环境特性

3.4.5.1适用温度范围及其衰减温度特性

光缆的适用温度范围有3种级别，其代号为A、B、C。其中单模光缆温度附加衰减对于各类型光纤有3个级别，分别为1级、2级和3级。光缆的温度特性如表8所示。

表8 光缆温度特性

| 分级代号 | 适用温度使用 ℃ |  | 单模光缆允许光纤附加衰减 dB/km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低限TA | 高限TB | 1级 | 2级 | 3级 |
| A | -40 | +65 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| B | -30 | +65 |  |  |  |
| C | -20 | +65 |  |  |  |

3.4.5.2光缆的热老化性能

光缆经受热老化试验后，光缆外护套应无目力可见开裂，各部分标记完好，光缆附加衰减应不大于0.2dB/km。

3.4.5.3渗水性能

光缆经渗水试验后，光缆的另一端应无水渗出。

3.4.5.4滴流性能

在温度为70℃的环境下，光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

3.4.5.5阻燃光缆的阻燃性能

3.4.5.5.1阻燃性：光缆燃烧在停止供火后，试样上的残燃能自行熄灭，并且在试样的燃烧完全停止后，把试样表面擦拭干净，其烧焦部分距夹具下缘50mm以下。

3.4.5.5.2烟密度：光缆燃烧时产生的烟雾应使透光率不小于50% 。

3.4.5.6 低温下弯曲性能

光缆应具有在-20℃低温下承受弯曲半径为30倍缆径的U行弯曲能力。

3.4.5.7低温下冲击性能

光缆应具有在-20℃低温下耐冲击的能力。

3.4.5.8光缆抗紫外线性能

光缆应具有抗紫外线的性能，试验结束后，光缆外护套应无目力可见裂纹，各部分标记完好。

3.4.5.9 耐电痕性能

B级光缆经过耐电痕性能试验后，光缆表面任一点的痕迹或蚀点不得超过外护套厚度的50%。

3.4.5.10供应商同意使用ITU-TG..652所推荐的单模光纤，并满足下列要求。

3.5 试验

3.5.1机械性能和试验要求：

3.5.1.1应力应变

3.5.1.1.1 试验方法：按GB/T7424.1-E1 拉伸。

3.5.1.1.2卡盘直径：不小于30倍光缆外径。

3.5.1.1.3 受试长度：不小于20m。

3.5.1.1.4拉伸速率： 20mm/min。

3.5.1.1.5持续时间：1min。

3.5.1.1.6拉伸负载：见表7（a）。

3.5.1.1.7 验收要求:护套应无目力可见开裂，且能够满足7（a）。

3.5.1.2侧压力（压扁）

3.5.1.2.1试验方法：按GB/T7424.1-E3 压扁。

3.5.1.2.2负载：见表10（b）。

3.5.1.2.3持续时间：10min。

3.5.1.2.4验收要求：长期允许压力情况下：

光缆内每根光纤在1310nm，1550nm波长处的衰减不应有变化；压力解除后，光缆内每根光纤在1310nm，1550nm波长处的衰减不应有变化，且光缆护层不应有破损。

3.5.1.3 冲击

3.5.1.3.1 试验方法：按GB/T7424.1-E4 冲击。

3.5.1.3.2 冲锤重量：450kg。

3.5.1.3.3 冲锤落高：1m。

3.5.1.3.4 冲击次数：至少5次。

3.5.1.3.5 验收要求：护套应无目力可见开裂，光纤应无明显的残余附加衰减。

3.5.1.4 反复弯曲

3.5.1.4.1 试验方法：按GB/T7424.1-E6反复弯曲。

3.5.1.4.2 心轴半径：不大于25倍光缆外径。

3.5.1.4.3 负 载：150N。

3.5.1.4.4 弯曲次数：30次。

3.5.1.4.5 验收要求：护套应无目力可见开裂，光纤应无明显的残余附加衰减。

3.5.1.5 扭转

3.5.1.5.1 试验方法：按GB/T7424.1-E7  扭转。

3.5.1.5.2 扭转长度:1m。

3.5.1.5.3 轴向张力：150N。

3.5.1.5.4 扭转角度:±180度。

3.5.1.5.5 扭转次数:10次。

3.5.1.5.6验收要求：护套应无目力可见开裂；在光缆扭转到极限位置的情况下，光纤应无明显的残余附加衰减，光缆回复到起始位置时，应无明显的残余附加衰减。

3.5.1.6卷绕

3.5.1.6.1 试验方法：按GB/T7424.1-E11  卷绕。

3.5.1.6.2 芯轴半径：不大于25倍缆径。

3.5.1.6.3 密绕圈数：每次循环10圈。

3.5.1.6.4 循环次数：不小于5次。

3.5.1.6.5 验收要求：光纤不断裂和护套应无目力可见开裂。

3.5.1.7外护套磨损

3.5.1.7.1 试验方法：按GB/T7424.1-E2A 。

3.5.1.7.2 钢针直径：1mm。

3.5.1.7.3 负载：65N。

3.5.1.7.4 验收要求：光纤不断裂，护套应无目力可见开裂。

3.5.1.8微风疲劳振动

3.5.1.8.1 试验方法：由投标方提供。

3.5.1.8.2 试验条件：试样长度 1米，两端固定频率50Hz。

3.5.1.8.3中心点振幅：±3mm。

3.5.1.8.4被试验光缆经上述各项实验后，均应满足下列要求：

      - 光缆护套不应有裂纹。

      - 光缆中全部光纤和部件均应完好。

      - 光纤在1310nm，1550nm波长处衰减无变化。

3.5.2光缆环境特性试验

3.5.2.1温度循环试验

3.5.2.1.1 试验方法：按GB/T7424.1-F1 温度循环。

3.5.2.1.2 式样长度：应足以获得衰减测量所需的精度，不小于1.5km。

3.5.2.1.3 温度范围：试验温度范围的低限TA和高限TB应符合表8规定。

3.5.2.1.4 恒温时间：应足以使试样温度达到稳定，应不少于24h。

3.5.2.1.5 测试光纤数：至少10根光纤，当光纤数小于20根时，应全部测试。

3.5.2.1.6 循环次数：2次。

3.5.2.1.7 验收要求：应符合表8规定。

3.5.2.2光缆热老化试验

3.5.2.2.1试验方法：按GB/T7424.1-F1 温度循环。

3.5.2.2.2在完成温度循环试验后，将光缆置于85℃±2℃的环境中，120h后取出，检查光缆各部分结构的完整性并测试光纤衰减。

3.5.2.2.3验收要求：光缆外护套应无目力可见开裂，各部分标记完好，光纤附加衰减不大于0.2dB/km 。

3.5.2.3 渗水试验

3.5.2.3.1 试验方法：按GB/T7424.1-F1 渗水。

3.5.2.3.2 试样长度：1m。

3.5.2.3.3 试验条件：荧光染料水熔液应对试样中心形成1m高的水头。含水熔性荧光染料：荧光染料通常用荧光素钠盐，其浓度为0.24g/l。

3.5.2.3.4 试验温度：20℃±5℃，气压：86kPa～100kPa 。

3.5.2.3.5 试验时间：1h。

3.5.2.3.6 验收要求：试验完毕。在式样1m长的远处一端用紫外灯检查是否有荧光染料，如无水渗出为合格。

3.5.2.4滴流实验：

3.5.2.4.1 试验方法：按GB/T7424.1-F8 填充复合物滴流

3.5.2.4.2 试验条件：试验温度：70℃±1℃。

恒温时间：224h。

3.5.2.4.3 验收要求：在试验期满后，用目力检查是否有填充物从缆芯或缆芯与护套的界面流出或滴出。

3.5.2.5阻燃光缆阻燃性试验

3.5.2.5.1 试验方法：按GB/T 12666.6中DZ-1方法进行。

3.5.2.5.2 试样要求：从成品的光缆上截取试样，长度为600nm±25nm，试验应将在60℃±2℃的温度下保持4h，并冷却至室温。

3.5.2.5.3 供火时间：t=60+m/25

式中：t—供火时间

m—校准到600mm长的试样质量（g）

3.5.2.5.4 验收要求：当符合7.4.6规定时，则判定试验结果的合格。

3.5.2.6低温下U形弯曲试验

3.5.2.6.1 试验方法：试样在温度-20℃±2℃下冷冻不少于24h取出，立即在室温下按GB/T 7424.1-E11B的规定进行试验。

3.5.2.6.2 试样长度：约3m 。

3.5.2.6.3 弯曲半径：30倍光缆直径。

3.5.2.6.4 循环次数：4次。

3.5.2.6.5 验收要求：光纤不断裂和护套应无目力可见开裂。

3.6.金具

3.6.1本次光缆金属件必须采用热镀锌处理件。

3.6.2光缆金具技术要求

合同中所有设备、备品备件，除本合同中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际标准、国际公制(SI)及中华人民共和国国家标准(GB)，这是对设备的最低要求。如果卖方有自己的标准或规范经买方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定。特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得买方同意后，才能制造。

DL/T 767-2003  全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法

GB 2314-1997  电力金具通用技术条件

GB 2315-1985  电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB2317.1-2000 电力金具机械实验方法

GB2317.4-2000 电力金具验收规则、标志与包装

DL/T758-2001  接续金具

DL/T759-2001  连接金具

YD/T814-1996  光缆接头盒

3.6.2.1引下金具

3.6.2.1.1引下金具的具体规格、型号根据光缆的直径进行选配。

3.6.2.1.2产品进行热浸锌防腐处理。

3.6.2.2不锈钢带型引下金具

不锈钢带型引下金具由蜗轮蜗杆不锈钢带、并沟夹块铝合金垫片、结构紧固件等组成。

3.6.2.2.1引下金具的具体规格、型号根据光缆的直径及线杆的直径进行选配。

3.6.2.2.2产品中的结构紧固件进行热浸锌防腐处理。

3.6.2.3接头盒

3.6.2.3.1接头盒由外壳、内部构件、密封元件、光纤接头保护件等组成。

3.6.2.3.2接头盒应为铝合金/非金属，其技术参数应满足如下条件：

3.6.2.3.3接头盒内应设置固定ADSS光缆加强芯装置。

3.6.2.4余缆架

产品进行热浸锌防腐处理。

3.6.2.5金具的标志与包装

3.6.2.5.1金具必须按标准和图纸的规定做出标志，金具标志部位应明显清蜥。

3.6.2.5.2金具的包装必须保证金具在运输过程中不致因包装不良而破损，包装物上应标明制造厂名称、产品名称、型号、包装数量、重量等。

3.7.	其它

3.7.1供方应在本工程施工过程中提供现场督导服务。

3.7.2供方提供本工程通信光缆及金具的施工督导,需方应为供方施工督导工作提供方便。

3.7.3供方在成品出厂前应提前通知需方，由需方决定是否有必要到厂家作各种抽样检查试验。（往返路费及差费由需方自理，厂家无偿配合试验）

3.7.4供方应提供1200～1600nm波长范围内的典型衰减光谱性曲线图。

3.7.5 供方应在施工前向需方提供直埋光缆ADSS光缆敷设施工手册。

3.7.6 供方应根据光纤技术性能参数表列出本厂投标光缆相应技术性能参数。

四、气象参数

气象条件

| 气象区 | Ⅰ级气象区 | Ⅱ级气象区 |
| --- | --- | --- |
| 最低温度 | -40℃ | -40℃ |
| 最高温度 | 40℃ | 40℃ |
| 最大风速 | 30 m/s | 32m/s |
| 覆冰 | 5 mm | 10mm |
| 平均温度 | 5℃ | 5℃ |
| 使用地形 | 山区、丘陵、平地 | 山区、丘陵 |

五、质量保证及培训

5.1 供方承诺所供光缆的运行寿命不少于_25_年，并保证光缆经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。由于供方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内供方应免费负责修理或更换有缺陷的产品。

5.2 供方保证所提供的光缆是采用的是优质材料和先进工艺,且按最佳方式进行设计和制造，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

5.3 供方对合同货物的设计、材料和零部件选购、加工、制造、试验等过程建立严格的质量保证体系，并在合同的整个制造过程中严格按其执行。供方提供的所有货物均应附有制造商发出的，有供方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

5.4 供方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术来进行合同货物的生产。

5.5 供方从其他厂商采购的软件和货物，一切质量问题应由供方负责。

5.6 在合同货物的制造过程中，必要时，需方将分批派遣有经验的工程师去供方的工厂对货物的组装、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。需方监制人员不签署任何质量证明，需方人员参加监制既不解除供方按合同规定所承担的责任，也不代替需方的到货检验。供方应提供生产计划表，以便于需方选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。

5.7 质量保证期为验收合格后12个月，质保期内由于供方产品质量原因发生故障，供方应在24小时内予以修复，质保期重新开始计算。

5.8 在质量保证期后，由于供方货物的质量问题而造成的停运，供方应在接到需方通知后的12小时内负责协助供方处理缺陷或更换有损坏的产品。

六、技术文件、资料和图纸

6.1 技术文件

投标方应提供采用SI国际单位制的技术文件及图纸资料（包括投标文件），包括施工图纸及竣工图纸资料、说明书、试验报告三类，提交的技术文件应使用中文（试验报告及证明材料除外）。

6.1.1图纸及资料类

各项设备（包括线盘、各类金具、接线盒等）的零件图及装配图、所有光缆的断面图、参数和最终装盘尺寸吊装图及与此配合的说明书、照片、各种特性曲线，光缆的蠕变曲线、应力/应变/光纤衰减试验曲线或表格数据。

金具结构图和机械性能参数，防振装置的特性曲线、计算方法。

光缆施工图应含：光缆应力表、光缆架线弧垂表、光缆架线百米弧垂表、光缆架线应力及弧垂曲线图、光缆百米弧垂曲线图等图。

6.1.2试验报告

形式试验报告（强调其有效性）；

例行试验报告；

产品质量检验证明；

主要部件检验报告。

6.1.3 图纸及技术文件的发送

6.2在合同执行期间双方都应及时答复对方在合同进程中提出的技术问题。必须说明：项目方对投标方的设计确认并不减轻投标方对工程应负责任。

6.3 施工前招投标双方开会商讨工程具体实施问题，如施工、安装材料、设备清单变更、验收指标和培训等问题。双方应提前准备相关资料。

七、试验及验收

7.1试验

供应商所提供的所有设备和材料在出厂前都必须通过工厂试验，工厂试验需得到项目方的认可，投标方应提供两份带有编号及日期的工厂试验报告。其中所有设备应满足技术规范中的性能要求。

7.2设备出厂验收

设备出厂前，项目方派人到工厂进行检验。

7.3现场验收

供应商所供全部设备需运至用户指定地点，项目方收到设备后通知供应商，双方代表在10日内完成现场验收。

7.4安装后验收

本工程的光缆安装、熔接完成后, 供应商的现场代表用OTDR测试达到规定指标后，项目方认可,出具检测报告,双方签字。

7.5系统试运行

在所有光缆安装完毕后，按技术协议书要求进行现场各指标测试。测试合格后，系统将投入试运行。

7.6.系统最终验收

在满足下述条件下，进行最终验收。即：

7.6.1.工程已经完成，且能合理地实现预期的功能；

7.6.2.技术协议书所规定的试验均已进行并通过验收；

7.6.3.90天系统试运行已完满结束；

7.6.4.项目方已获得工程的所有资料；

7.6.5.当最终验收通过后，由项目方提供最终验收证书。

八、售后服务

8.1安装调试指导和工厂培训

供应商将派有经验的工程技术人员到施工现场指导项目方人员进行光缆的安装和熔接及测试工作。

供应商将为项目方工作人员提供工厂技术培训。有关培训的内容、时间、地点、人员名额等，在技术联络会上双方商定。

培训计划需在投标文件中列出。

8.2 保修期服务

质量保证期为完成光电路测试并正式投运后12个月。在质量保证期间产品的任何损坏或故障，供应商将收到项目方书面通知后，供应商将在10天内免费修理或更换。如果在正式投运的12个月内，光缆及附件由于供应商的产品设计的不合理、制造及材料的缺陷等原因造成断芯、断缆等恶性事故，必须对线路停电进行检修、更换的情况时，项目方除要求供应商履行对毁坏的光电路设备完善以外，还有权对线路停电所造成的损失进行索赔。

在投标书中供应商将给出具体服务承诺。

九、包装、运输要求

9.1 供方应负责将产品安全运到目的地。供方应做到产品在任何运输过程中不受损坏。供方应考虑到产品在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力,并使所运物品不松动、不损坏、不变形。

9.2 所有部件应按照施工标段配套装运，应做到在现场便于卸货，搬运、安装和测试。为了正确的搬运和安装,必要时卖方应提供吊索布置图。

9.3 笨重部件和设备必须装在滑板上或板条箱内。凡是在运输过程中容易松散的物件都应装箱并捆牢。

9.4 线盘应采用非回收的钢架垫木盘，每盘只能缠绕一根光缆，每盘要注明盘号和相应的盘长(分盘号及盘长在签定合同时确定)，包装箱上的字应用醒目的不脱落油漆书写，书写内容包括：

9.4.1生产厂名。

9.4.2合同号。

9.4.3合同条目号。

9.4.4型号及色标（本工程分2个施工标段，所以色标亦分2种色标）。

9.4.5光缆的实际长度与公差。

9.4.6光纤数量。

9.4.7指示ADSS外侧端头位置的箭头。

9.4.8净重、毛重和皮重。

9.4.9目的地。

9.5 缠绕导线之后的线盘尺寸如下：

9.5.1线盘宽不得大于1500mm 。

9.5.2线盘的凸缘边直径不得大于2380mm。

9.5.3轴孔径应是110mm。

9.5.4带缆线的线盘应结实牢固，总重量不得超过6.5t。

9.5.5最外两层缆线间应垫有垫层，外层缆线上应外包牢固的保护板，用铁带扎牢固定。

9.5.6包装方式应保证不因当地气候条件（如高温、高湿）与外部环境而使光缆受到锈蚀和损害。

9.5.7外保护板的内表面与外层缆线的最小间距为50mm。

9.6 每盘光缆中应附有包含该盘光缆技术参数的文件资料。

所需材料一览表（详见工作量表）

附件一、光纤技术参数表

光纤技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 买方要求值 | 投标方响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤类型 |  | G.652 |  |
| 2 | 芯数 |  | 24 |  |
| 3 | 模场直径 |  | 9.3±0.5μm（1310nm） 10.5μm±1μm（1550nm） |  |
| 4 | 包层直径 |  | 125±2μm |  |
| 5 | 模场同心度误差 |  | ≤0.8μm（1310nm） |  |
| 6 | 包层不圆度 |  | ＜2% |  |
| 7 | 光纤截止波长 |  | λCC＜1260nm |  |
|  |  |  | λC＜1250nm |  |
| 8 | 衰耗 常数 | 1310nm | ≤0.35dB/km |  |
|  |  | 1550nm | ≤0.21dB/km |  |
| 9 | 零色散波长范围 |  | 1300～1324nm |  |
| 10 | 零色散斜率 |  | ≤0.093ps/（nm2·km） |  |
| 11 | 色散 常数 | 1288-1339nm | ≤3.5ps/（nm·km） |  |
|  |  | 1271-1360nm | ≤5.3ps/（nm·km） |  |
|  |  | 1550nm | ≤18ps/（nm·km） |  |
|  |  | 1480-1580nm | ≤20ps/（nm·km） |  |
| 12 | 偏振模色散（PMD） |  | ＜0.5ps/√km |  |
| 13 | 接头衰耗（平均值） |  | ≤0.03dB |  |

附件二、光缆技术参数表

ADSS光缆技术参数

| 技术参数名称 |  | 投标值 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 结构形式 |  |  |
| 有效截面（mm2） |  |  |
| 额定抗拉强度（kN） |  |  |
| 允许最大工作张力（kN） |  |  |
| 平均工作张力（kN） |  |  |
| 弹性系数(kN/mm2) |  |  |
| 线膨胀系数(1/℃×10-6） |  |  |
| 重量（kg/km) |  |  |
| 外径（mm） |  |  |
| 最高允许运行温度 |  |  |
| 最大制造盘长（km） |  |  |
| 光纤余长（‰） |  |  |
| 允许弯曲 | 工作时 |  |
| 半径（mm） | 敷设时 |  |
| 光缆抗侧压强度（N/10cm） |  |  |
| 线盘尺寸（m） |  |  |
| 盘重（kg/盘） |  |  |
| 工作可靠性 |  |  |
| 工作年限 |  |  |

说明：采用   根松套管，每管   芯，管内光纤色谱顺序为：   、    、    、    ……

备注：光缆中心FRP外径    mm，松套管外径    mm，外护套标称厚度    mm，内护套厚度    mm。

附件三、光缆改造工作量表

| 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁塔引下镀锌钢管 | 根 | 2.5米 |  |
| HDPE硅芯管 | km |  |  |
| 抱箍 | 套 |  |  |
| 光缆预留架 | 套 | 中号 |  |
| 直埋光缆保护塑料管 | 米 | 20加厚塑料管 |  |
| 光纤终端盒 | 个 | 24芯（多面式） |  |
| 塔用光缆接头盒 | 个 | 24芯（金属子弹头式） |  |
| ADSS光缆 | 米 | 24芯（500-1001米档距） |  |
| 悬垂线夹 | 付 | （500-1000米档距） |  |
| 耐张线夹 | 付 | （500-1000米档距） |  |
| 塔用耐张紧固夹具 | 付 |  |  |
| 塔用直线紧固夹具 | 付 |  |  |
| 引下线夹 | 个 |  |  |
| 敷设铁塔架空光缆 | kM |  |  |
| 尾纤 | 个 |  |  |
| 敷设直埋光缆 | kM |  |  |
| 土方开挖、回填 | 立方米 |  |  |
| 取土及运输费 |  |  |  |
| 阻工协调费 |  |  |  |
| 竣工图纸出具 |  |  |  |
| 其他（临时占地及青苗补偿费） |  |  | 投标人充分考虑其他风险因素，为满足光缆改造招标技术规范要求可以补充项目 |

| 踏勘证明 时间 |  |
| --- | --- |
| 踏勘地点 |  |
| 踏勘内容 |  |
| 踏勘人员及单位 | 踏勘人： 单位： |
| 业主人员及单位 | 业主代表： 单位（盖章）： |

第六章 响应文件格式

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

供应商：	        （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能定边沈口子风电场杨井一期项目光缆扩容改造采购 |  | 报价为含税价 税率 % |
| 备注：报价含税费及其他费用。 |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.2分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 数量 | 报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯光纤 | 1 |  | 报价为含税价 税率 % |
| 2 | 附属备件及金具 | 1 |  |  |
| 3 | 运输费 | 1 |  |  |
| 4 | 施工费 | 1 |  |  |
| 5 | 技术服务费 | 1 |  |  |
| 6 | 土方开挖、回填 | 1 |  |  |
| 7 | 取土及运输费 | 1 |  |  |
| 8 | 阻工协调费 | 1 |  |  |
| 9 | 竣工图纸出具 | 1 |  |  |
| 10 | 其他（临时占地及青苗补偿费） | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注：1、报价含税费及技术文件规定所有费用，分项报价表格式可自行添加。 2、请投标人充分考虑定边县范围征地难、阻工协调难的风险因素，考虑充足的临时占地及青苗补偿费、永久征地费、阻工协调费等费用，以免影响工程正常实施。该项也是投标人现场踏勘需要重点了解的内容。 |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

## 三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：      （盖章）

日     期：

## 四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。