项目

通用技术协议

2020年  月

目  录

1 总则	1

1.1 一般规定	1

1.2 随货物提供的文件	1

1.3 货物所包含的内容和范围	1

1.4 对说明书和试验报告的要求	1

1.5 标准和规范	2

1.6 货物技术参数和信息	3

1.7 专用工具和仪器仪表	3

1.8 电缆选型原则	3

2 结构及其它要求	4

2.1 电缆结构	4

2.2 密封和牵引头	6

2.3 技术参数	7

3 试验	7

3.1 试验条件	7

3.2 例行试验	7

3.3 抽样试验	8

3.4 型式试验	8

3.5 安装后的电气试验	8

3.6 现场试验	8

4 验收	8

5 产品标志、包装、运输和保管	9

# 1 总则

## 1.1 一般规定

1.1.1 本技术协议提出了对35kV电力电缆及电缆附件技术上的规范和说明。

1.1.2 货物应符合本技术协议所规定的要求。

1.1.3 本技术协议提出了对货物的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，货物应满足本技术协议引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准与货物所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5 本技术协议中通用部分的规定如与技术协议专用部分有矛盾时，以专用部分为准。

## 1.2 随货物提供的文件

1.2.1 相同/相近的电力电缆的型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于供货电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。

1.2.2专业认证机构颁发的产品认证证书（如:PCCC产品认证证书等）。

## 1.3 货物所包含的内容和范围

包括符合本技术协议要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

## 1.4 对说明书和试验报告的要求

1.4.1 技术资料和图纸的要求

所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方。文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型）。

1.4.2 产品说明书

1.4.2.1 电缆的结构型式的简要概述及照片；

1.4.2.2 说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

1.4.3 试验报告

1.4.3.1 电缆的出厂试验报告；

1.4.3.2 提供与型号相同/相近的电力电缆的型式试验报告；

1.4.3.3 需要时提供特殊试验报告，如低烟无卤燃烧试验、阻燃试验、防白蚁试验等。

## 1.5 标准和规范

1.5.1 除本技术协议特别规定外，电缆均应按下列标准和规范进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行。

1.5.2 本条件中标明的参数数值是作为特殊强调的条款。

1.5.3 引用标准

这些标准应是现行的有效版本，同时在与下述标准各方达成协议的基础上鼓励研究采用下述最新版本的可能性。

表1   引用标准一览表

| 序号 | 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| 2 | GB311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| 3 | GB/T2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| 4 | GB/T2952.1 | 电缆外护层 第一部分：总则 |
| 5 | GB/T3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| 6 | GB/T3956 | 电缆的导体 |
| 7 | GB6995.1 | 电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定 |
| 8 | GB6995.3 | 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志 |
| 9 | GB6995.5 | 电线电缆识别标志方法 第5部分：电力电缆绝缘线芯识别标志 |
| 10 | GB/T7354 | 局部放电测量 |
| 11 | GB14315 | 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 |
| 12 | GB/T12706.1 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 第1部分：额定电压30 kV 及以下电缆一般规定和结构要求 |
| 13 | GB/T12706.2 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 第2部分：额定电压 6 kV （Um=7.2kV）到30 kV（Um=36kV）电缆 |
| 14 | GB/T12706.3 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5kV）电缆 |
| 15 | GB/T19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| 16 | JB/T8137 | 电线电缆交货盘 |
| 17 | YB/T024 | 铠装电缆用钢带 |
| 18 | JB/T10181 | 电缆载流量计算 |
| 19 | IEC60287 | 有关电缆载流量计算的标准 |
| 20 | IEC60502 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 |

## 1.6 货物技术参数和信息

见专用技术协议。

## 1.7 专用工具和仪器仪表

1.7.1 安装时必需的专用工具和仪器仪表包含在货物本体供货中。

1.7.2 运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，列在技术协议专用部分表9中。

1.7.3 推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，列在技术协议专用部分表11中。

1.7.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.7.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

## 1.8 电缆选型原则

优先选用的电缆型号及规格见专用部分供货范围一览表中所列型号及规格。

1.8.1 表中产品阻燃特性符合“GB/T19666-2005”的相关规定；产品其它技术性能及技术参数符合“GB/T12706.3-2008”的相关规定。

1.8.2 直埋敷设的电缆采用“YJV22-26/35”类非阻燃型电缆。

1.8.3 在电缆桥架上敷设及非直埋敷设的电缆，如当地鼠患现象较轻，可选用非铠装型电缆。

1.8.4 露天敷设及运行的电缆，根据当地历史气象资料选用相应耐寒性能的电缆。所选电缆型号相应改为“ZRC-YJY23-26/35”；耐寒性能的电缆供货厂家需提供相应低温冲击及拉伸试验报告（需由具备资质的检测机构出具）。

1.8.5 蚁患较严重地区应选择防白蚁电缆，表中电缆型号前增加前缀“FY-”，护套材料代号则依据防白蚁护套料的基料不同而定，如：“FY-ZC-YJV22-26/35”。防白蚁电缆供货厂家需提供按“群体法”或“蚁巢法”进行的电缆防白蚁试验报告（需由具备资质的检测机构出具）。

1.8.6如个别线路在电缆选型设计时确需采用单芯电缆，其基本电缆型号相应改为“ZRC-YJV62-26/35”，其余选型原则如上述。单芯电缆导体标称截面选择范围同样为“50mm2～400mm2”。

1.8.7 有防水、防腐等其他特殊要求的电缆，相关设计文件中应明确该类电缆的工艺结构设及具体的产品性能及相关防水、防腐材料性能。

1.8.8 如受资金制约，且电缆安装、敷设条件与环境条件允许，可选用铝芯电缆替代铜芯电缆使用（铝芯电缆规格应根据载流量复核）。

1.8.9 同一项目中，工况相同或相近的线路应选择同种型号、规格电缆。

# 2 结构及其它要求

## 2.1 电缆结构

电缆结构除符合GB/T12706.2和GB/T12706.3的规定外，还应满足以下要求。

2.1.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体必须采用TR型软铜线；铝导体应采用电工铝。

2.1.2 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

2.1.3 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于1000Ω.m。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应渗透到绞线的次外层。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

2.1.4 绝缘

2.1.4.1 6/6kV、6/10kV电缆的绝缘标称厚度见下表

| 额定电压 kV | 绝缘标称厚度 mm |
| --- | --- |
| 26/35 | 10.5 |

绝缘任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm 。任一断面的偏心率((最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度)应不大于15% 。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定:

（tmax - tmin）/ tmax ≤15%

tmax：绝缘最大厚度，mm；

tmin：绝缘最小厚度，mm；

tn：绝缘标称厚度，mm；

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

2.1.5 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

2.1.6 铜带屏蔽

铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，也可采用双层软铜带间隙绕包。绕包应连续均匀，平整光滑，没有断裂，铜带间的搭盖率应不小于15％（标称值）。

软铜带应符合GB/T11091-2005的规定。

铜带标称厚度为：

——单芯电缆：≥0.12mm

——三芯电缆：≥0.10mm

铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

2.1.7 内衬层及填充

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜或填充条填充，填充应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外形应圆整。

隔离套采用挤包型。隔离套的标称厚度应符合“GB/T12706.2-2008”或“GB/T 12706.3-2008”相关要求，其绝缘电阻不低于5MΩ/2500V。

2.1.8 铠装

铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑。

单芯电缆使用于交流系统应采用非磁性材料的铠装。

26/35kV电缆：三芯铠装电缆所用钢带标称厚度为0.8 mm。

2.1.9 外护套

除非另有要求，外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

外护套的标称厚度应符合GB/T12706-2008要求。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其它颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受 GB/T 3048. 10-2007规定的火花试验。

2.1.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度=×100%。

2.1.11 电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T19666－2005的相关规定。

## 2.2 密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于100mm，如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

## 2.3 技术参数

见专用技术协议。

# 3 试验

对于电缆的试验及检验要按照相关标准及技术协议进行试验。

## 3.1 试验条件

3.1.1 环境温度

除个别试验另有具体规定外，其余试验应在环境温度为（20±15）℃时进行。

3.1.2 工频试验电压的频率和波形

工频试验电压的频率应在49Hz～61Hz范围之内，波形应基本上是正弦波，引用值为有效值。

3.1.3 冲击试验电压的波形

按照GB/T3028.13-2007，冲击波形应具有有效波前时间1μs ～5μs，标称半峰值时间40μs ～60μs。其他方面应符合GB/T16927.1-1997的相关规定。

## 3.2 例行试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按“GB/T12706.2-2008”或“GB/T 12706.3-2008”要求进行例行试验。例行试验项目如下表所示。

例行试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻测量 | 试验方法及要求应符合“GB/T 12706.2-2008”或“GB/T 12706.3-2008”中16.2条的相关规定。 |
| 2 | 局部放电试验 | 试验方法及要求应符合“GB/T 12706.2-2008”或“GB/T 12706.3-2008”中16.3条的相关规定。 |
| 3 | 电压试验 | 试验方法及要求应符合“GB/T 12706.2-2008”或“GB/T 12706.3-2008”中16.4条的相关规定。 |

## 3.3 抽样试验

抽样试验的频度按“GB/T12706.2-2008”或“GB/T12706.3-2008”中第17.2条要求进行。抽样试验主要项目见下表（但不限于以下项）。

抽样试验项目

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T12706.2 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T3048.12 |
| 3 | 4h交流电压试验 | GB/T3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB/T2951.18 |
| 5 | 外半导电层剥离试验 | GB/T12706.1 |
| 6 | 隔离套工频耐压15kV/1min | GB2952.1 |
| 7 | 导体直流电阻测量 | GB/T12706.2 |
| 5 | 阻燃试验（仅限于各类阻燃电缆） | GB/T19666-2005 |
| 6 | 计米长度测量 | 对电缆表面计米长度采用抽样测量方法。在所抽取的每盘电缆上随机抽查5处单位计米长度(1000mm)，其平均值不小于1000mm,最小值不小于995mm。 |

## 3.4 型式试验

如已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合1.2.1条规定，则可用检测报告代替。如不符合，则应到具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验。重做的型式试验应按GB/T 12706 及本技术协议要求进行。

对于有阻燃、耐火、防水、防盐雾等特殊要求的电缆，需提供相应试验报告。

## 3.5 安装后的电气试验

主绝缘交流电压试验：在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压，2.5U0、5min或2.0U0、1h绝缘不击穿。

## 3.6 现场试验

现场试验执行GB/T50150《电气装置安装工程电气设备交接试验》标准。

# 4 验收

每盘电缆都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。电缆合格证书应标示出生产该电缆的绝缘挤出机的开机顺序号和绝缘挤出顺序号。

应进行到样后的包装外观检查、产品结构尺寸检查验收。如有可能，按有关规定进行抽样试验。

# 5 产品标志、包装、运输和保管

5.1 成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、连续计米印字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

5.2 除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。

5.3 电缆盘应用铁木结构。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存2年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。

5.4 在运输电缆时，应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

5.5 电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

5.6 在电缆盘上应有下列文字和符号标志：

（1）合同号、电缆盘号；

（2）收货单位；

（3）目的口岸或到站；

（4）产品名称和型号规格；

（5）电缆的额定电压；

（6）电缆长度；

（7）表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号；

（8）必要的警告文字和符号；

（9）供方名称和制造日期；

（10）外形尺寸、毛重和净重。

5.7 凡由于包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，均应及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，应与承运部门及保险公司交涉，同时应尽快向买方补供货物以满足工程建设进度需要。在安装过程因施工人员不按操作规程或安装不正确的，造成电缆损坏的由施工方负责赔偿。

5.8 货物的交货数量允许误差为±2‰。