编号：

电线电缆采购招标文件

招 标 人： 中国建筑一局（集团）有限公司

项目名称：朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发

项目二标段

物资设备： 电线电缆采购

招标日期：2020年10月30日

一  工程概况

- 工程名称： 朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目二标段

- 工程地点： 朝阳区孙河乡

- 建筑类型及结构形式： 混凝土剪力墙结构

- 建筑面积： 272674.60m2

- 开竣工日期：  2020年11月15日至2021年5月31 日

二  投标人条件

- 投标人须具有企业法人资格，具有良好的社会信誉、财务状况和履约能力；具有类似项目供货业绩；能够按照招标人要求开具合法增值税专用发票。

- 符合中建“云筑网”（www.yzw.cn）合格供应商准入条件，经注册合格后具备在线招投

标等网络操作使用能力。

三  招标方式

本次招标采取公开招标方式；经综合评审合理低价中标。最终评标小组按照综合评价顺序选定1家投标人作为中标候选单位

四  招标内容

- 标的物名称、规格型号及暂定数量：详见招标清单五。

- 质量标准：

2.1 产品技术标准、质量要求：

2.1.1总则

- 本技术要求书提出的技术要求,是最低限度的技术要求，并未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制型标准，必须满足要求。

- 承包方所提供的产品和服务必须符合本技术要求要求，卖方应提供满足本技术要求所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

- 承包方所提供的产品必须是经过严格检验合格的产品。

- 承包方必须执行本技术要求所列标准。

- 本技术要求为合同谈判的依据，当合同签订后，本技术要求将作为合同的技术附件，与合同有同等的法律效力。

- 在签订合同后,需方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同协商解决.

2.1.2环境要求和执行标准

- 环境要求：满足需方关于电缆的使用条件和产品执行标准的要求。

- 执行标准:  本技术要求中涉及的所有规范、标准均为最新有效版本，若供方的技术规范、标准与本协议中规范、标准不一致，应以本协议为准。

- 引用的规范和标准

- GB156－1993         标准电压

- GB/T2951－2008      电缆绝缘和护套材料通用试验方法

- GB/T12706-2008      额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件

- GB/T2952－2008      电缆外护层

- GB/T3048－2007      电线电缆电性能试验方法

- GB/T4909－2009      裸电线试验方法

- GB/T3956－2008      电缆的导体

- GB/T6995－2008      电线电缆识别标志

- Q/ZTHX06-2012       电子计算机电缆

- JB/T8137－1999      电线电缆交货盘

- GB/T19666-2005      阻燃和耐火电线电缆通则

- GB/T9330－2008      塑料绝缘控制电缆

2.1.3供货范围见清单

2.1.4技术要求

1） 一般要求

- 电缆线芯应排列整齐，无机械损伤，绝缘线芯标识清晰，容易区分；

- 电缆外观圆整，均匀，标识应美观、清晰耐擦，字符间距应符合相应标准要求；

- 电缆外护套应标有电缆型号、规格、制造商名称等；

- 电缆的电性能及物理性能应符合有关标准规定，并提供检验报告；

- 电缆导体表面光洁，无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺，无跳起、断裂的单线；

- 电缆绝缘厚度、护套厚度等结构参数应符合相关标准要求；

2）动力电缆技术要求

- 电缆的额定工作电压U0/U为0.6/1kV；

- 电缆导体长期允许的最高工作温度为90℃；

- 电缆短路时(最长持续时间不超过5s)导体最高温度不大于250℃ ；

- 电缆敷设时环境温度不低于0℃；

- 电缆允许的最小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍；

- 电缆20℃时导体直流电阻符合GB/T3956规定；

- 电缆应能经受工频3.5kV/5min耐压试验不击穿；

3）控制电缆技术要求

- 电缆的额定工作电压U0/U为0.45/0.75kV；

- 电缆导体长期允许的最高工作温度为90℃；

- 电缆敷设时环境温度不低于0℃；

- 电缆允许的最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍；

- 电缆20℃时导体直流电阻符合GB/T3956规定；

- 电缆应能经受工频3.0kV/5min耐压试验不击穿；

- 电缆的绝缘电阻符合GB/T9330-2008标准的规定；

4） 阻燃计算机屏蔽电缆技术要求

- 电缆的额定工作电压U0/U为0.3/0.5kV；

- 电缆导体长期允许的最高工作温度为200℃；

- 电缆敷设时环境温度不低于0℃；

- 电缆允许的最小弯曲半径应不小于电缆直径的6倍；

- 电缆20℃的导体直流电阻应符合GB/T3956规定；

- 电缆20℃时绝缘电阻每千米不小于500MΩ；

- 电缆能经受工频1000V/1min电压试验不击穿；

- 电缆的最大工作电容应符合Q/ZTHX06-2012的标准要求；

- 相邻线芯的电感/电阻比应≤25μH/Ω（0.5-1.0mm2）、≤40μH/Ω（1.5mm2）、≤65μH/Ω（2.5mm2）；

- 电缆的阻燃性能应满足GB/T19666-2005标准的规定。

- 检验规范依据国家电线电缆质量监督检验中心发布的TICW06-2009---计算机与仪表电缆。

5）低烟无卤阻燃型电缆、电线

- 阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验。试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m，或单根垂直燃烧试验。

- 卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量测定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用测量PH值和电导率来测定气体的酸度(1L水中PH≥4.3 电导率值应不超过10us/mm)

- 烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光纤在特点条件下燃烧的烟密度测定(透光率的最小值≥60%)导体直流电阻符合GB/T3956的规定

- 工频耐压试验：电力电缆应经受3500V，5min不击穿。控制电缆应经受3000V，5min不击穿。

- 应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验，试验后试样表面应无目力可见裂纹。

- 低烟无卤耐火型除满足阻燃低烟无卤型的性能以外，其耐火试验应能通过GB/T19216-2003在火焰条件下电缆或光纤的线路完整性试验中的规定，在750℃，90min燃烧，2A熔丝不容断。

6）消防设备配电线路的干线及分支干线选用隔离型柔性矿物绝缘电缆,消防设备配电线路的支线选用A类阻燃低烟无卤电缆WDZN-YJY-1kV或A类阻燃低烟无卤电线WZDN-BYJ-0.75kV;非消防设备配电线路的干线及分支干线选用C类低烟无卤电缆WDZ-YJY-1kV,非消防配电线路暗敷的支线选用普通电线BV-0.75kV。根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件，低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级。

2.1.5出厂检验

- 供方生产的成品由技术检查部门检查合格后方能出厂。每个包装件上附有产品质量检验合格证。

- 产品按相关产品标准规定的有关技术要求和试验项目进行检验。

- 出厂试验在全部交货的产品上进行。

2.1.6包装和运输

- 电缆必须卷绕在电缆盘上交货，每个电缆盘上只卷一根电缆。电缆的两端用防水帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。端头伸出长度不小于300mm

- 电缆盘的结构牢固，筒体部分采用钢木结构，电缆卷绕在电缆盘上后，采用竹笆保护，在其外表应扎紧，以防在运输或搬运过程中损伤电缆外护套。

- 在运输电缆时，供方应采取电缆或电缆盘固定扣紧，以防止在运输过程中电缆或电缆盘滚动而造成电缆损伤。

- 在电缆盘的包装箱外有下列文字和符号标志。

- 合同号

- 产品名称和型号规格

- 额定电压

- 电缆长度和毛重

- 表示电缆盘正确滚动方向的箭头

- 制造厂和制造日期

- 盘号

2.1.7技术承诺和售后服务

1）质量承诺

- 供方要确保产品100％符合国家及企业标准的规定，同时供方对生产的质量负责，并对产品质量进行监督。

- 产品质量保证期满足招标文件要求，即在导体的设计允许运行温度下电缆、电线设计寿命大于30年。

- 供方负责到场材料的复试试验，确保复试试验100%合格。

2）质量保证和售后服务

承包方应尽全力按照国家标准或高于国家标准达到需方在招标文件中的要求，并做以下承诺：

- 保证卖方提供货物及其使用的原材料是全新的，未使用过的，并在各个方面符合国家标准规定的质量、规格、性能。

- 保证按期交货，货物在装车过程中有专人进行监护和管理，如发现有不妥之处，应及时处理，以免在装车和运输过程中货物发生变形。

- 卖方保证出厂试验的各项技术指标一定要达到国家标准的规定，并及时予以适当的技术支持。

- 卖方在发货前根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验并出具产品质量合格证书、出厂试验报告及需方所要求的试验项目数据和资料由未经检验和试验不合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，才能发运。

2.1.8卖方应尽全力做好售后服务工作并应做到以下方面：

- 开箱验收：设备到达现场后，卖方派员开箱验收，确认装箱单和电缆完整情况。若卖方因某些原因不在现场，买方可自行验收，并作好验收记录。

- 卖方售后服务承诺： 接到用户需提供售后服务通知后，保证1小时内作出答案复， 技术服务人员在24小时内赶到用户现场，提供服务。 产品在交验前的损坏、质量问题、短缺，概由卖方负责。 在质量保证期内存在或发生的质量问题，经双方确认，确是卖方责任，卖方负责免费进行妥善缺陷处理或调换、退货，并且承诺在一般情况下10天内服务到位，紧急情况7天内服务到位，合理费用概由卖方承担。 经双方确认是买方责任造成的质量问题，卖方也应积极协助解决，努力满足买方的要求。因买方设计变更，产品规格、型号、数量有所变动，卖方应积极响应，努力满足用户要求；如果买方所订购的产品超过实际需要或因设计变更原订购产品不能继续使用，卖方应积极配合买方做好善后处理工作。 买方在安装使用过程中，如需要提供技术指导，卖方应及时派出专业技术人员免费提供服务，满足要求。

2.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定标准计量单位。

2.3出卖人的产品应符合国家有关环保法律法规的规定，不能对施工环境造成污染,必须符合国家及工程所在地环保监测规定，并确保最终室内检测结果达标。

2.4出卖人的产品应符合国家有关职业安全健康的法律法规的要求，不能对相关人员的安全健康造成损害。

2.5合同项下产品满足甲方及本工程的使用要求。

- 货品厂家/品牌：

具体要求为 电线、电缆：远东   。

- 供货与结算：

供货方按要求送货到招标人项目部指定位置；双方每月按照项目部实际签收数量办理月度对量，履约完毕办理最终结算。

- 验收方式：

交货验收方式及要求为 ： 产品进场时，按合同约定技术标准及质量要求进行验收；数量以验收合格后采购方书面确认的实际供货数量为准。 出卖人提供产品必须符合本合同技术标准及质量要求，如不符合，出卖人应无条件立即更换符合本合同要求的产品给买受人，本合同产品交货日期不变。

- 货款支付时间及比例：

本合同无押金、无预付款，乙方每月  21 日前向甲方上报上月  21 日至本月  20  日应结货款；经甲方确认审核完成后，并于 次月 支付相对应款项的80 %；供货完成后双方及时办理结算，并于结算办理完成后六个月内支付至累计供应货款的95% ；剩余5%为质保金，于质保期满后1个月内无息支付。

- 货款支付方式：

货款以     网银、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证或保理等形式支付。

五  投标说明

- 投标截止时间：  详见云筑网投标截止时间

- 本次投标通过     网络（云筑网/www.yzw.cn）     投标方式，各项要求以网络公告为准。未按照要求通过网络投标、网络投标流程未完成或未上传纸质版用印扫面件的，投标无效。

- 本次招标的投标保证金为（若未设置投标保证金可填“无”）  无  。

- 报价组成

本合同单价为固定综合单价（即为落地价格），已包括产品本身价格、包装费、运费（含倒运费）、装卸费、仓贮费、安装费、损耗费、辅材费、人工费、保险费、税金（包括关税、增值税、营业税等）、资料费、风险金、服务管理费、利润等一切费用。

- 报价填报按照网络投标流程中所载“招标清单”格式填报（纸质版用印扫描件）,并作为云筑网报价的附件。

- 招标人通过网络向中标人发布“中标通知书”，双方15个工作日内签署具体供货合同。

- 若招标人认定投标人在本次招投标过程中存在违规或欺诈行为，则其投标为废标或中标无效。

- 招标人具有本招标文件及补充事项解释权。

六  联系方式

招标单位联系人：  李楠丁    ；联系电话：    17710490916

电子邮箱：           675291608@qq.com                    ；

通讯地址：          北京朝阳区孙河乡

附件一：投标书封面

投 标 文 件

工程名称：

物资名称：

招标编号：

投 标 人：

附件二

投 标 函

致： 中国建筑一局（集团）有限公司

很高兴有机会参与贵司的                                      工程的投标，我公司已于          .年          月          日收到贵公司所发的《                            工程            招标文件》经研究决定，我公司在此郑重承诺：

1.我公司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我公司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵公司招标范围内经济支出的重大误解。

2.我公司愿意以                    元完成该招标项目。

3.我公司知道并同意：如果接到中标通知书后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵公司有权另选其他投标单位。

4.我公司知道并同意贵公司并无义务必须接受所收到的最低价格或其他任何投标书，并且无义务向未中标单位解释原因。

5.投标明细附后：（投标单位根据各自情况自行列出）

投标单位（公章）：

法定代表人（印章）：

委托代表人（印章）：

年     月     日

附件三

承  诺  书

致： 中国建筑一局（集团）有限  公司

很高兴有机会参与贵司的                    工程的投标，我公司已于      年   月    日收到贵公司所发的《                     工程               招标文件》经研究决定，我公司在此郑重承诺：

1.我公司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我公司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵公司招标范围内经济支出的重大误解。

2.我公司确认，贵公司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。

3．我公司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵公司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵公司提出任何补偿要求。

4.在本工程的履约过程中，如因我公司的供应时间、产品质量等未达到贵我双方签署合同中所约定的标准及贵公司根据工程进展而做出的调整的要求时，我公司保证承担因此而给贵公司带来的所有经济上的损失。

5.我公司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现产品质量、供应时间、资金等不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵公司在质量、进度、安全、环保上的要求，我公司将采取一切措施保证各项施工资源满足贵公司的要求，并保证不会因此而向贵公司提出增加任何补偿要求。

6.我公司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵公司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。

7.供应过程中，我公司保证能根据贵司的要求，按时、按量完成供应工作，并且不会因我公司自身原因而向贵公司要求补偿任何费用。

8.我公司派出承担该工程供应的项目负责人，将全面代表我公司（法人单位）履行合同文件所约定的一切相关职责。我公司负责本工程供应的项目负责人的一切与本工程有关职责行为皆由我公司（独立法人单位）直接承担一切相关法律责任。

投标单位名称： 【盖章】 法定代表人： 年 月 日

委托代理人： 年 月 日

项目负责人： 年 月 日

附件四

法人代表授权书

本授权书声明：注册于    　市　       　工商管理局的           法人代表  　　　　 授权本公司　        　为本公司合法代理人，进行　  的投标、合同的谈判及签订、履行直至完成、保修，并以本公司名义处理一切与之相关的事务。

本授权于         年　　  　月　　  　日签字生效，特此声明。

受委托人无转委托权。

单位名称(公章)：

法人代表人(签字)：

被授权人(签字)：

被授权人职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：