《堆取料机专用电缆技术协议》

2020-10-11

堆取料机专用电缆技术协议

1名称、型号、规格、外形尺寸及结构。

名称：堆取料机专用移动扁电缆、型号、NSHTOU、电压：8.7/10KV、规格：3×35 、外形尺寸：不大于宽82×厚31。

1.1 导体

导体采用镀锡退火软铜导体，导体外绕包半导电带，导体应符合GB/T 3956中第5种镀金属软铜导体的规定。

1.2 绝缘

绝缘采用乙丙橡胶绝缘，绝缘标称厚度4.5mm，最薄处厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。挤包绝缘时同时挤包半导电内屏蔽和可剥离外屏蔽(必须是三层共挤，即三层同时挤出)。绝缘抗张强度不低于12N/mm²。

1.3 金属屏蔽层

金属屏蔽层由镀锡铜丝和纤维混合编织组成，编织时加入色纱分相。镀锡铜丝截面积为16mm²。

1.4 护套

护套采用氯丁橡胶，护套标称厚度3.5mm，最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。护套颜色为黑色，抗张强度不低于15N/mm²。

2 电缆试验条件

2.1 电缆导体直流电阻20℃时不大于0.565Ω/km。

2.2 电缆应经受交流30.5kV，5分钟耐压试验不击穿；在1.73Uo电压下局部放电量应不大于5pC。

3 使用特性

3.1 电缆正常运行时导体允许的长期最高温度为90℃。

3.2电缆工作环境温度-40℃～+60℃，敷设环境温度为大于-30℃。

4电缆使用寿命要求

仅按规范敷设安装和使用时，电缆质量保证期为十二个月，运行寿命为三十六个月。若保质期内产品结构、技术参数低于本协议要求和运行寿命达不到期限的，制造方应免费更换。

5包装

加强型电缆盘可采用钢骨架和木板制作，外周用木条或镀锌板封闭并具有承受一定径向撞击力

6标准

不限于执行DIN VDE 0250

7本技术协议作为合同附件，具有同等法律效力，自合同生效之日起执行。按合同签订数量送货

8外配套件情况

无

9资料交付

材质单、合格证、电缆结构图

10设备监制、检验、验收

立式摆放

11涂漆、包装、运输

包装完好，运输方式无要求

12 售后服务

如出现产品质量异议，厂家需3日内到现场协商解决。

13 质量异议

如因质量问题使用开始计时，不足三十六个月制造方免费更换。

14其它说明

本技术协议作为合同附件，具有同等法律效力，自合同生效之日起执行。

使用方：                    制造方:

签字（盖章）：               签字（盖章）：

年   月   日                     年   月   日

设备部审批：