华能济宁热电厂2×350MW“上大压小”

热电联产工程

感温电缆

技术规范书

二零二零年十二月

目    录

附件1 技术规范	2

附件2 供货范围	7

附件3  差异表	9

- 附件1 技术规范

1  总则

1.1投标人提供的感温电缆应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.2 本招标文件技术规范提出了对感温电缆的功能设计、设备结构、性能和制造、系统设计、包装、运输、安装、接线、调试、试验等方面要求。

1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.4 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术规范附表“技术条款偏差表”中列出。

1.5 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.6 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.7 投标方提供的感温电缆应是在同类型机组上有成功经验、系统硬件和软件可靠、性价比高的产品。投标方负责安装指导和调试，应具有相应的工程安装指导和调试的经验。

1.8 设计与供货界限

本文件内容旨在说明投标方与招标方之间关于设计工作和设备材料供货责任的划分。投标方确保对设计和设备材料供货的完整性负责，并确保每一个接口的相容性。

投标方需确保设计与供货范围的完整性，满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求。本文件未列及某些项目，如确为保证系统的完整性须将某些项目纳入该工作范围中，投标方应在投标文件中列出，并补充设计与供货。在其他附件中涉及的设计与供货要求也作为本附件的补充与本附件有同等效力。

1.9 招标方的供货和工作范围

（1）设备清册。

（2）提供设备编码原则。

（3）审核投标方的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件。

（4）负责对投标方最终完成的系统进行验收。

（5）配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供便利。

1.10 投标方的供货和工作范围

投标方提供满足本技术规范书要求所必需的硬件、软件和各项服务。其中包括下列内容（但不限于此）：

（1）按本技术规范书要求和适用的工业标准要求，提供一套完整的感温电缆和各项服务。

（2）按照本技术规范书规定的全部功能要求，以及招标方提供的设计资料，进行设备安装调试的指导。

（3）根据合同规定的进度要求，按时发运感温电缆。

（4）根据本技术规范书的要求，提供必需的安装详图和安装指导说明，以及施工图设计、安装调试、运行维护所需的全部图纸和资料。

（5）提供最终的说明（SOD）、设备清单、安装图、安装要求、接地要求、盘台柜外形尺寸图和施工图等文件。

（6）使所供的感温电缆运行时进行正常的监视，达到本技术规范书规定的全部功能。

1.13 投标方产品的质保期为机组完成168小时试运后18个月，在质保期内产品出现质量问题和非人为因素造成的设备损坏或故障时，投标方免费进行维修或更换。若由于不可抗拒的原因造成的损失，由双方共同承担费用。

2 设计与环境条件

2.1 工程概况

华能济宁热电厂2×350MW“上大压小”热电联产工程建设2台350MW超临界燃煤热电联产机组。建设进度：本工程于2018年12月开工建设，2021年6月#1机组投入运行， 2021年9月#2机组投运。

2.2 自然地理条件

济宁市位于山东省南部，济宁高新技术产业开发区位于济宁东城区，柳行镇东南2km处，距市区5km，在日东高速以南，泗河以西，珠江路以北。规划用地面积8.36km2。本次项目厂址位于开发区高新区内。

2.3 主要气象条件

济宁市位于东亚季风气候区，属暖温带季风气候，四季分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响，高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春秋两季为大气环流调整时期，春季易旱多风，回暖较快；秋季凉爽，但时有阴雨。具有充裕的光能资源，是济宁气候的突出特点。济宁市年平均气温为13.3℃-14.1℃，平均无霜期为199天。年平均降水量在597-820毫米左右。

其主要气象资料如下：

（1）累年极端最高气温	       41.6℃

（2）累年极端最低气温       	-19.4℃

（3）累年平均气温	              13.3-14.1℃

（4）冬季室外平均温度       	-0.9℃

（5）冬季采暖室外计算温度   	-7℃

（6）全年平均风速           	3.1m/s

（7）全年主导风向           	SSE

（8）最大冻土深度           	0.37米

（9）抗震设防烈度            	7度

（10）采暖期天数        		   120天

（11）采暖期起止时间 		 11月15日至次年3月15日

2.4 电源条件

交流电源：低压380V/220V；高压6kV。低压厂用电系统中性点直接接地，6kV高压厂用电系统中性点采用电阻接地。功率为200kW及以上电动机电压等级为6kV，200kW以下电动机电压等级为380V。

直流电源：220V，来自直流蓄电池系统。

交流UPS电源：电压220V、单相。

频率：50Hz。

设备照明和维修电压：设备照明由单独的400/230V照明变压器引出；维修插座电源额定电压为400/230V、50Hz，采用空气开关并带漏电保护。

3  规程、规范和标准

3. 1 总则

3.1.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

3.1.2 所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本招标文件。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本招标文件。

3.1.3 如果某项标准或规范在本技术规范中未作规定，或投标人采用其他标准或规范，则投标人应详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术规范的要求时，投标人采用的标准或规范才能为招标人认可。

3.1.4 招标人在本规范中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本规范所列标准的高质量产品以及相关服务。对国家有关强制性标准，必须满足要求。投标人执行的标准与本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

3.1.5 主要的标准和规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB16280-2014 | 线型感温火灾探测器 |
| GB50229-2019 | 火力发电厂与变电所设计防火规范 |
| GB50116-2013 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB50166-2019 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |

投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。

4 技术要求

4.1感温电缆技术要求

4.1.1本次招标感温电缆类型要求为可恢复式缆式线型差定温火灾探测器；

4.1.2定温报警温度值为85度；

4.1.3响应时间：≤20S（1米受热范围）；

4.1.4感温电缆以铜为导体，线缆采用缆式绞合结构，内带屏蔽层；

4.1.5具有100mm小尺寸火焰报警的功能；

4.1.6探测器适用环境温度范围：－40℃～＋50℃，长期工作相对湿度：≤95%，无凝水；

4.1.7感温电缆采用耐辐射、抗老化，阻燃外护套；

4.1.8每个探测器，其探测区域长度不超过100米；

4.1.9微机调制器、终端盒的防护等级均为：IP66，投标方配供的微机调制器、终端盒数量要求满足现场实际需要；

4.1.10探测器整体防护等级为IP66（需提供3C证书）；

4.1.11探测器需满足阻燃要求（需提供3C证书）；

4.1.12探测器应与火灾报警控制器兼容，其接口和通信协议的兼容性还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134等标准的规定，需要出具《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2019要求的经沈阳消防研究所做兼容性试验报告。

4.1.13本次招标的可恢复式缆式线型差定温火灾探测器，用于两大区域范围：脱硫岛电缆电缆夹层、竖井、电缆沟、桥架等处电缆以及煤场挡煤墙中的测温，总共按3.5Km供货。投标方提供的可恢复式缆式线型差定温火灾探测器，必须取得国家消防电子产品质量监督检验中心颁发的检验报告，并出具检验报告。

- 附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

1.2 投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件所列的供货范围是投标人至少应供的，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，若在安装、调试、运行中发现缺项，即使本附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，并不引起合同费用增加。在供货清单中和设备上应标明设备编号，编号采用统一的编码系统。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为两台机组所需。

1.4 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，提供详细供货清单。并提供安装调试用备品备件。

1.5 投标人提供所供设备中的进口件清单。

1.6 对所有外购件，投标人必须提供不少于三个厂家并分别报价，按最高价计入总价，最终由招标人确认，并不引起商务变化。

2  供货范围

本技术规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。所有设备、辅材等的数量、长度都应满足现场施工要求，如有不足应免费提供。

投标方所提供设备基本供货范围包括但不限于此：

2.1详细供货范围（按两台机组计，投标方可根据自身设备特点进行完善和补充）。

供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 设备名称 | 型式规范 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温电缆 | 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器，每个探测区域长度不超过100米，含微机调制器、终端盒各35套 | m | 3500 |  | 微机调制器、终端盒数量要求满足现场实际需要 |
| 2 | 以下投标方补齐 |  |  |  |  |  |

注：（1）表中须独立列出有关各项中详细分项供货清单。

（2）上述清单中不含某些小的零部件，投标方均应配备齐全，使整套设备能够安全正常地运转，如上述表格缺项由投标方自行补齐。

2. 2进口件清单（至少，但不限于）（按两台机组计）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方可根据设备特点进行补充。

2.3 备品备件：随机备品备件（两台合用，计入投标总价）

| #### 序号 | #### 设备名称 | #### 型式规范 | #### 单位 | #### 数量 | #### 制造厂 | #### 产地 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标方可根据设备特点进行补充。

2.4专用工具（两台合用，计入投标总价）

| 序号 | 设备名称 | 型式规范 | 单位 | 数量 | 制造厂 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以下投标方补齐 |  |  |  |  |  |  |

- 附件3  差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。

差  异  表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |