技术要求

要求：以下维护备件必须三证齐全（生产许可证、产品合格证、质量保证书），国标，提供检测报告。

维护备件要求条款：

1.名称、规格、型号（材质）、图纸、图片：

规格、型号：

物资编码                名称型号                   数量

102055785	电力电缆YC\3*6MM2\0.38／0.66KV   200米

2.技术要求：供货产品需要三证齐全（生产许可证、产品合格证、质量保证书）：确认中标后需要5天内供货到厂，供方提供电缆需要选用全国排名前十名厂家电缆，电缆型号必须一致，提供配套电缆热缩材料及电缆鼻子，必须由供货方提供技术监督局检验合格证，电缆各项技术数据必须符合国家标准；同时需要提供如下试验报告；导体直流电阻测量报告、绝缘电阻测量报告、电容及损耗因素的测量报告、绝缘强度测量报告、局部放电试验报告、老化及稳定性试验报告。

导体外观要求

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。电缆导体长期允许工作温度不超过70℃；

短路时（最长持续时间不超过5秒），电缆导体的最高温度不超过160℃；

绝缘材料要求

绝缘料采用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套，绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定：

(tmaxtmin)/tmax≤10%

式中　tmax	——绝缘最大厚度，mm；

tmin	——绝缘最小厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

内衬层与填充

内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。

挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T 12706.1的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。

采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，多芯成缆后外形应圆整。

外护套要求

外护套应具备阻燃作用，应采用阻燃聚氯乙烯护套或聚乙烯材料；无卤低烟阻燃电缆应采用无卤低烟阻燃聚乙烯护套材料；性能符合GB/T 12706.1的规定。外护套标称厚度应符合GB/T12706.1的规定。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

电缆不圆度要求

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为：

电缆不圆度=×100%

到货后现场调试试验合格后验收。

下列标准中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款，凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本协议。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用本协议。

GB/T 2952　  电缆外护层

GB/T 3048　  电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956　  电缆的导体

GB/T 6995　  电线电缆识别标志方法

GB/T 11019　 电缆用铜带

GB/T 12706.1　额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件　第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 14315　  电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB/T 19666　  阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650    取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 17651    电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380    电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

JB/T 8137     电线电缆交货盘

当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的标准执行。

3.验收要求：符合国标（行标）等标准要求。/随货技术资料必须有生产厂家生产许可证、产品合格证、质量保证书、压力试验合格证、材质单等技术文件。/高温高压及合金钢部件需金属监督检验合格。/进口件需提供入关证明和原产地证明等文件。/我公司对货物采购渠道有知情权，必要时邀请原厂家人员验货，非制造厂家正品一律拒收。/到货验收由我厂技术人员负责，原则上不合格产品不接受第三方检验（需第三方检验时单独注明）。验收不合格者退货处理。

4.售后服务：有服务质保期的，质保期内发生泄漏、失效、失灵等质量问题由供货商免费维修或调换。对于不提供服务的供货商将产生不良评价。/如需安装技术指导，在安装期间派人来厂指导等技术服务。

联系人：电二班 2652641

采购需求：

一、按以下设备须按名称及型号、参数及生产厂家要求购卖正规生产厂商生产的正规产品。高仿及次品一律退货，并列入我公司黑名单。

1、中间继电器\DZY-204\220VDC    物资编码100132777

型号：DZY-204  电压：220VDC   生产厂商：哈尔滨阿继电器有限公司

以上设备须按指定型号、厂家购买。我公司对货物采购渠道有知情权。

供货商须出具产品授权书、购买凭证。

其他物资按物料描述中型号购买

二、安装方式和接线方式确保供货类型与实际需求相符。

三、收到中标通知后10天内提供物资样品待检测合格后成供货。供货者需送货到厂接收验收，拒绝快递货物流，到货验收由我厂技术人员负责，原则上不合格产品不接受第三方检验，验收不合格货物做退货处理。

四、技术咨询： 2652641.请确认符合第一章3.2供应商资格要求者联系。