矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆技术规范

天津市万博线缆有限公司

2019.1

本技术规范适用于矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。

参照执行标准：Q/JG1731-2012。

1 电缆型号：MKVVRP

名称：矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

2  使用特性

额定电压450/750V。

导电线芯允许长期工作温度应不超过70℃。

电缆的敷设环境温度为不低于-10℃。

电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。

3 技术要求

3.1内导体

3.1.1内导体应符合GB/T3956-2008中第5种的相关要求。

3.1.2内导体应连续。

3.1.3内导体连续性用不超过36V的指示灯或其它仪表分别在电缆的内导体和外导体两端进行通电检查。

3.2绝缘

绝缘材料应选用柔软聚氯乙烯绝缘电缆料，应紧密、同心地挤包在内导体上。

3.3 缆芯

绝缘线芯结合组成缆芯。

缆芯上允许绕包非吸湿性带。为了缆芯圆整，可以在成缆时加入阻燃聚氯乙烯填芯。

3.4屏蔽层

缆芯外应采用圆铜丝编织屏蔽，其编织密度应不小于80％。

3.5 外护套

外护套应采用柔软聚氯乙烯护套料。护套颜色一般为黑色，也可根据用户需求为其它任意颜色。

3.6 电缆的电气性能见表2：

表2 电气性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.5mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃直流电阻 | Ω/km | 39.0 | 26.0 | 13.3 |
| 2 | 试验电压 （AC、5min） | kV | 3 | 3 | 3 |

- 标志

成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号规格的连续标志、标志应字迹清楚，并且容易辨认、不易擦除。成品电缆标志应符合GB 6995.3规定。标志之间应有空白间隙，此间隔为在电缆上最大间隔为50cm。须以不影响电缆任何性能的方式在电缆上作标志。

附：电缆结构示意图

图中：1）铜导体；2）聚氯乙烯绝缘；3）包带；4）铜编织；5）聚氯乙烯护套。

# Text boxes

3

5

4

1

2