矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

控制电缆技术规范

天津市万博线缆有限公司

2019.1

本技术规范适用于矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。

参照执行标准Q/JG1731-2012。

1 电缆型号：MKVV

名称：矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

2  使用特性

额定电压U0/U为450/750V。

电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

电缆的敷设温度应不低于-10℃，

允许弯曲半径：应不小于电缆外径的6倍；

3 技术要求

3.1内导体

3.1.1内导体应符合GB/T3956-2008中第1种的相关要求。

3.1.2内导体应连续。

3.1.3内导体连续性用不超过36V的指示灯或其它仪表分别在电缆的内导体和外导体两端进行通电检查。

3.2绝缘

绝缘材料应选用聚氯乙烯绝缘电缆料，应紧密、同心地挤包在内导体上。

五芯及以下电缆绝缘采用颜色区分或采用数字标识区分。

五芯以上电缆绝缘为黑色并采用数字进行标识区分。

3.3 缆芯

绝缘线芯应绞合成缆， 缆芯外可以用非吸湿性材料薄膜带绕包。

3.4 外护套

外护套应采用聚氯乙烯护套料。护套颜色一般为黑色，也可根据用户需求为其它任意颜色。

3.5 电缆的电气性能见表2：

表2 电气性能

| 截面 | 20℃导体直流电阻 Ω/km | 电缆耐电压 kV/min |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 18.1 | 3.0/5 |
| 1.5 | 12.1 | 3.0/5 |
| 2.5 | 7.41 | 3.0/5 |
| 0.75 | 24.5 | 3.0/5 |

3.6 阻燃性能

成品电缆阻燃性能应达到MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》规定的要求。

- 标志

成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号规格的连续标志、标志应字迹清楚，并且容易辨认、不易擦除。成品电缆标志应符合GB 6995.3规定。标志之间应有空白间隙，此间隔为在电缆上最大间隔为50cm。须以不影响电缆任何性能的方式在电缆上作标志。

附：电缆结构示意图

图中：1）铜导体；2）聚氯乙烯绝缘；3）包带；4）聚氯乙烯护套。

# Text boxes

4

3

2

1