河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

电缆技术规格书

编    制    人：

编制单位负责人：

分 管 矿 领 导：

日    期：     年   月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，计划购置一批电缆，用于城郊煤矿选煤厂装运车间供配电系统升级改造工程。为保证产品能满足安全技术要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联聚乙烯铜芯电力电缆 | YJV-1000 5X6 | 米 | 150 | 一盘 |
| 2 | 阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1000 4X4 | 米 | 2100 | 1000米一盘，1100米一盘，共两盘 |
| 3 | 阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆 | ZR-YJV-1000 4X6 | 米 | 550 | 一盘 |
| 4 | 控制电缆 | DJYPVP 9X2X1.0 | 米 | 100 | 一盘 |
| 5 | 控制电缆 | DJYPVP 7X2X1.0 | 米 | 100 | 一盘 |
| 6 | 控制电缆 | DJYPVP 6X2X1.0 | 米 | 650 | 一盘 |
| 7 | 控制电缆 | DJYPVP 5X2X1.0 | 米 | 100 | 一盘 |
| 8 | 控制电缆 | DJYPVP 3X2X1.0 | 米 | 300 | 一盘 |
| 9 | 控制电缆 | DJYPVP 2X2X1.0 | 米 | 100 | 一盘 |
| 10 | 控制电缆 | DJYPVP 3X2X2.5 | 米 | 100 | 一盘 |
| 11 | 控制电缆 | DJYPVP 1X2X2.5 | 米 | 200 | 一盘 |
| 12 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP 1X2X2.5 | 米 | 3000 | 1500米一盘，共两盘 |
| 13 | 控制电缆 | ZR-KVVP 12X1.5 | 米 | 3000 | 1500米一盘，共两盘 |
| 14 | 控制电缆 | ZR-KVVP 10X1.5 | 米 | 4200 | 2000米一盘，2200米一盘，共两盘 |
| 15 | 控制电缆 | ZR-KVVP 8X1.5 | 米 | 900 | 一盘 |
| 16 | 控制电缆 | ZR-KVVP 7X1.5 | 米 | 1400 | 一盘 |
| 14 | 控制电缆 | ZR-KVVP 4X1.5 | 米 | 450 | 一盘 |
| 18 | 控制电缆 | ZR-KVVP 2X2.5 | 米 | 1400 | 一盘 |
| 19 | 控制电缆 | ZR-KVVP 2X1.5 | 米 | 1000 | 一盘 |
| 20 | 屏蔽软线(控制柜接线) | RVP-500 1X1.5 | 米 | 1000 | 一盘 |
| 21 | 屏蔽软线（配电柜及控制电源线） | RVP-500 1X2.5 | 米 | 450 | 一盘 |

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

验收时出卖方应向买方提供产品相应的合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。电缆生产厂家注册资本不低于5000万元人民币。

四、货物使用环境及范围

1、交联聚乙烯铜芯电力电缆、阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆：适用于地面选煤厂厂房内和室外电缆桥架、电缆沟、动力柜等固定场合敷设，额定电压为1000V；电缆导体的长期允许工作温度为65℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

2、控制电缆：适用于地面选煤厂厂房内和室外电缆桥架、电缆沟、控制箱、控制柜等固定场合敷设，额定电压为450/750V ；电缆导体的长期允许工作温度为65℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

3、屏蔽软线：适用于地面选煤厂控制柜接线、配电柜及控制柜电源线路，在桥架或柜体内敷设，额定电压为500V；电缆导体的长期允许工作温度为65℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

五、货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

GB/T 2951-2008   电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007   电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009   电工圆铜线

GB/T 3956-2008   电缆的导体

GB/T 6995-2008   电线电缆识别标志

GB/T 7594-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

GB   5023-2008   电缆国家标准

GB/T 5013-2008   额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆

JB/T 8137-1999   电线电缆交货盘

符合《选煤厂安全规程》等。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准的按行业标准执行。

六、技术参数

1、导体采用无氧铜，性能符合GB/T 3956的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑。无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

2、绝缘层的横断面上无可见的气泡和砂眼等缺陷。绝缘平均厚度不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值90%-0.1mm。

3、护套材料应符合GB/T12706.2008中规定，其最薄处厚度不小于标称值85%-0.1mm。外护套应牢固包覆，表面光滑，无塑化不良现象，外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

4、电缆外径应保持粗细均匀。

七、质量及验收要求

1、违反本技术规格书要求又未提前提出异议的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走电缆，必须等使用人工程结束并将电缆拆除升井，具体时间由使用人根据生产情况确定。

2、出卖人应向使用人提供产品合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告。

3、验收时，将按照标准随机截取相应长度的电缆样品委托第三方进行阻燃检测。抽检发现质量问题检测不合格的，本批次全部退货。该批次电缆送检期间发生的所有检测、运输、人工、生产影响等费用成本均由出卖人承担，否则该批电缆不予退货或入库结算。

4、电缆的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

5、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。

6、货物到矿后买受人的地面验收不做为最终产品合格的保证。

7、电缆到货长度满足国家标准，并采用计米器抽查测量误差不超过±0.5%，误差超过-0.5%，按照该比例折算该批到矿数量进行支付或补齐合同数量后再入库。

八、服务及质保要求

1、如需现场服务，供货方接到通知起24小时内到现场处理。

2、产品质保期为电缆投用后壹年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖人负责免费更换，由此产生的经济损失由出卖人承担。出卖人方终生提供技术、维修、优质服务等。

九、运输及包装要求

1、电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

2、成品电缆表面应有额定电压、芯数×导体标称截面积、生产厂名、米标等标记，标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。

3、每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

4、由出卖人方负责送货至指定地点（包装物不回收），现场验收交货。

5、出卖人发货前与买受人主动沟通每盘电缆米数，包装应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

6、出卖人负责货物的运输。买受方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十、交货期

1、供货时间：合同签订后，接通知后15天内到货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十一、其他

1、技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合技术规格书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对技术规格书的条文提出异议，则意味着供货方提供的电缆完全符合技术规格书的要求。

3、技术规格书的要求与国家标准、行业标准相抵触的，应在制造前通知买受人，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、技术规格书作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同等法律效力。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。

十二、技术联系人及联系方式

技术联系人：景自中，电话0370-5195278。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

| 序号 | 矿方技术要求 | 投标单位技术响应情况 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联聚乙烯铜芯电力电缆、阻燃交联聚乙烯铜芯电力电缆：适用于地面选煤厂厂房内和室外电缆桥架、电缆沟、动力柜等固定场合敷设，额定电压为1000V；电缆导体的长期允许工作温度为65℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 |  |  |  |
| 2 | 控制电缆：适用于地面选煤厂厂房内和室外电缆桥架、电缆沟、控制箱、控制柜等固定场合敷设，额定电压为450/750V ；电缆导体的长期允许工作温度为65℃；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 |  |  |  |
| 3 | 屏蔽软线：适用于地面选煤厂控制柜接线、配电柜及控制柜电源线路，在桥架或柜体内敷设，额定电压为500V；电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 |  |  |  |
| 4 | 1、导体采用无氧铜，性能符合GB/T 3956的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑。无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。 2、绝缘层的横断面上无可见的气泡和砂眼等缺陷。绝缘平均厚度不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值90%-0.1mm。 3、护套材料应符合GB/T12706.2008中规定，其最薄处厚度不小于标称值85%-0.1mm。外护套应牢固包覆，表面光滑，无塑化不良现象，外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。 4、电缆外径应保持粗细均匀。 |  |  |  |
| 5 | 电缆生产厂家注册资本不低于5000万元人民币。 |  |  |  |

投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针电缆项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、质保期为电缆投用后壹年。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付物资款。由此产生的经济损失由出卖人承担。

三、我方承诺阻燃电缆满足阻燃性能测试要求，电缆到货后，矿方委托第三方资质单位进行阻燃试验，若不合格，无条件退货处理，由此给矿方造成的损失由我方负责。

四、我方承诺所使用的材料、部件等为全新的，绝对不使用翻新材料，若采用翻新材料，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没所有产品费用。

五、验收时，将按照标准随机截取相应长度的电缆样品委托第三方进行阻燃性能检测。抽检发现质量问题检测不合格的，本批次全部退货。该批次电缆送检期间发生的所有检测、运输、人工、生产影响等费用成本均由我方承担，否则该批电缆不予退货或入库结算。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：