新桥煤矿电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点：

新桥煤矿拟采购一批电力电缆用于机电设备及供配电系统的维护、检修使用。

二、供货范围及规格型号：

1、供货范围及电缆参考型号:

| 序号 | 电缆名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地线（透明护套型） | TJR-YDX/4 | 米 |  |
| 2 | 接地线（透明护套型） | TJR-YDX/6 | 米 |  |
| 3 | 接地线（透明护套型） | TJR-YDX/10 | 米 |  |
| 4 | 接地线（透明护套型） | TJR-YDX/16 | 米 |  |
| 5 | 橡套软电缆 | YZ 300/500V 3*2.5+1*1.5 | 米 |  |
| 6 | 阻燃控制电缆 | ZR（C)-KVVP450/750V 14*1.5 | 米 | 提供电缆阻燃合格证和第三方资质单位提供的电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告 |
| 7 | 控制电缆 | MKVVRP 450/750V 4*1.0 | 米 | 提供矿用煤安证书 |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 | ZR-YJV-1000 3*6+1*4mm2 | 米 |  |
| 9 | 交联电缆 | YJV 0.6/1KV4*4 | 米 |  |
| 10 | 交联电缆 | YJV 0.6/1KV 5*16 | 米 |  |
| 11 | 橡套软电缆 | YZ 300/500V 3*4+1*2.5 | 米 |  |
| 12 | 阻燃控制电缆 | ZC/R-KVV 450/750V 2*1.5 | 米 | 提供电缆阻燃合格证和第三方资质单位提供的电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告 |

- 货物适用标准：

本批次电力电缆的制造、试验和验收符合但不限于如下标准，凡是注明日期的标准，其随后所有的修改单或修订版均适用于本次电缆采购标准。

1、GB/T 2951.14-2008  电缆绝缘和护套材料通用试验方法

2、GB/T 3048-2007     电线电缆电性能试验方法

3、GB/T 3956-2008     电缆的导体

4、XF 535-2005        阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求

5、MT/T 386-2011      煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则

6、GB/T 32129-2015    电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料

7、GB/T 19666-2019    阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

8、GB/T 5023.7-2008   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

9、GB/T 18380.35-2008  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

10、GB/T 2952.2-2008  电缆外护层

11、JB/T 8137-1999    电线电缆交货盘

四、主要部件（或设备）配置要求：

1、导体结构、性能及外观符合GB/T 3956-2008的规定。

2、导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

3、绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整，色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4、ZR-YJV电缆采用ZR-PVC/C型聚氯乙烯绝缘料，绝缘厚度的平均值不小于MT 818.12-2009规定的标称值，绝缘层最薄点处厚度不小于相应标称值的90%-0.1mm。

5、绝缘线芯采用颜色识别，分色规则符合GB/T 6995.4-2008电线电缆识别标志方法.第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志的规定。

6、电缆绝缘线芯成缆方向为右向。

7、电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

8、电缆外护套紧密挤包在铠装层上，护套表面光洁，色泽均匀。

9、护套厚度符合GB/T 2951.14-2008的规定，其任一点的最小厚度不小于标称厚度80%-0.2mm。

五、检查与试验

1、例行试验依据国家标准和IEC 60502-1-2004进行。

2、除例行试验外，应依据IEC60502，16.2.1条测量电缆的绝缘电阻。

3、试验和最终补充检查项目的证明，应由买方认可。

4、成品电缆经受35KV交流电压，时间5min的试验而不击穿。

5、电缆的绝缘电阻常数：20℃时，不小于36.7ΜΩ·km；70℃时，不小于0.037ΜΩ·km。

6、电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定。

7、成品电缆的不圆度不大于10%。

8、成品电缆能通过GB/T 18380.35-2008的垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验。

六、标记

1、成品电缆标记

电缆标记应符合国家标准和IEC 60502-1-2004的要求。成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。电缆应成盘运输，盘上两处应有耐风雨漆标明以下内容：制造厂名称、合同号、订货号、盘号、型号、规格、电压等级、认证编号、电缆长度、毛重标记。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

2、在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

3、电缆长度不允许有负误差。

七、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

1、本批次电力电缆应取得相关材质证明单、生产许可证及合格证等。

2、第7项电缆需提供矿用煤安证书。

3、第6、12项电缆，供货厂家需提供电缆阻燃合格证和第三方资质单位提供的电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告。

八、货物使用环境及范围：

1、环境温度：-10℃～+45℃。

2、空气相对湿度不大于95% (+25℃)。

3、适用于甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

九、质量及验收要求：

1、符合国家标准和IEC 60502-1-2004。

2、符合IEC60502，16.2.1条测量电缆的绝缘电阻。

3、电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定。

4、成品电缆的不圆度不大于10%。

5、成品电缆标记：电缆标记应符合国家标准和IEC 60502-1-2004的要求。成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制产品标志。电缆应成盘运输，盘上两处应有耐风雨漆标明以下内容：制造厂名称、合同号、订货号、盘号、型号、规格、电压等级、认证编号、电缆长度、毛重标记。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

6、在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

7、电缆长度不允许有负误差。

8、提供供货资料：材质证明单、生产许可证、合格证，厂家免费需提供具有资质第三方单位提供的该批次电缆垂直燃烧试验、负载燃烧试验、成束燃烧试验合格报告（同一批次及同一型号电缆提供一份阻燃合格证；非同一批电缆提供对应批次阻燃合格证），报告委托单位为“永煤股份有限公司新桥煤矿”。

9、产品质保期为电缆投用一年，在质保期内因质量而损坏的，出卖方负责免费更换。

技术联系人：陈  赞 17629760013

刘  元17698993331