河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用通信电缆技术规格书

编 制 人：

编制单位负责人：

分管矿领导：

日    期：  年   月   日

城郊煤矿矿用通信电缆技术规格书

编制单位（盖章）：城郊煤矿      编制日期：2023年8月4日

1、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿为工业视频系统钻场打钻摄像仪使用。

2、货物名称及供货范围

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用通信电缆 | MHYVP2*2*1/0.97 | 米 |  |

3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数

(1) 矿用通信电缆

导体材料应符合GB3953的规定的软圆铜线的要求。

导体线芯应采用GB/T3956中第2种导体,导体结构如表2所示。

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

20℃时电缆导体的直流电阻应符合表2的要求.

表2

| 标称截面 mm2 | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻 Ω/km |
| --- | --- | --- |
|  | 种类 | 根数/单线标称直径,mm |  |
| 0.75 | 1 | 1/0.97 | ≤24.5 |

绝缘采用低密度聚乙烯电缆料，其性能应符合GB11115中电缆料的要求。

绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、表面应光滑,色泽均匀,不应有裂缝及其他损伤。

绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流火花试验作为中间检查。试验电压应符合表4的规定。

表4

| 序号 | 绝缘标称厚度δ,mm | 火花试验电压,kV |
| --- | --- | --- |
| 1 | δ≤0.5 | 5 |

电缆绝缘的机械性能应符合表5的要求。

表5

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯外护套 |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 | 老化前机械性能 抗张强度 （N/mm2） 断裂伸长率 （%） 热老化试验 试验温度 ℃） 试验时间 （h） 断裂伸长率变化率 （%） | ≥10 ≥300 - - - | ≥12.5 ≥150 80±2 7×24 不超过±20 |

绝缘线芯在20℃时的绝缘电阻应不小于5000MΩ·km。

绝缘线芯和线组

成对的2根绝缘线芯应采用不同的颜色。

绝缘线对应绞合成线组。

两对绝缘线芯同心式成缆，绞合方向为右向，绞合节距节径比不大于25倍。

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性材料填充。

缆芯外面应采用非吸湿性和非吸油性的绝缘带重叠绕包或纵包。绕包带应扎紧，其重叠部分应不小于带宽的20%，最小不得低于3mm。

屏蔽：采用编织屏蔽。

外护套颜色为绿色。材料应采用阻燃聚氯乙烯电缆料，其性能符合MT818.14的相关要求。

外护套应紧密挤包在缆芯上，且应容易剥离而不损伤绝缘层。

电缆参考外径为：11.0mm。

电缆导电线芯不得有断线，对间连电、混线现象。

电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

耐交流电压性能： 电缆绝缘芯线间及绝缘线芯与屏蔽间应能经历时间1min、1.5kv

交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

电缆固有衰减应不大于1.2dB/km。

电缆任意对线组的工作电容应不大于0.1μF/km。

电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求

Q/12WBXL 1710-2020

MT 818.14-1999

- 货物使用环境及范围

井下:

a、大气压力：80~106kpa；

b、环境温度：0℃~+40℃；

c、空气相对湿度：≤95%（25℃）；

d、无显著振动和冲击的场合；

e、允许在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险但无腐蚀性气体的环境中使用。

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、服务及质保要求

（1）提供煤安证。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）。

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

9、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

10、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

11、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

12、技术联系人：吕文浩；联系号码：15138586372