10kV电力电缆技术规格书

1．总则

1.1 卖方在投标时提供所投产品的样品及相应的试验报告。

1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

1.3  本技术条件中凡标明参数数值的，是作为特别强调，其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

- 2．引用标准

卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在买方同意时可以使用其它性能更高的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时，应以更高要求的技术条件为准。

| GB12706 | 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 |
| --- | --- |
| IEC60502 | 额定电压1-30kV挤包固体绝缘电力电缆 |
| DL401 | 高压电缆选用导则 |
| GB2952 | 电缆外护层 |
| GB6995 | 电线电缆识别标志 |

3．使用条件

3.1 运行条件

3.1.1 系统额定电压：8.7/15 kV。

3.1.2 系统最高运行电压：12 kV。

3.1.3 系统接地方式和电缆额定电压（U0/U）

中性点经消弧线圈接地或不接地，电缆额定电压U0/U宜采用8.7/15kV。

3.1.4 系统频率：50Hz。

3.2 环境条件

执行EPC招标文件中环境条件要求。

3.3 敷设条件

敷设条件可为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式。

沟道内积水时电缆可能局部或完全浸于水中；直埋于高地下水位地区时，电缆可能经常或周期性地被水浸泡。

4．技术要求

卖方必须提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造，各部分的原材料及其来源、性能指标及出厂、入厂的检验报告等，同时必须提供电缆在90℃时单位长度的电阻、电抗及零序电阻、电抗值。

4.1 工作特性

持续运行时，电缆导体的最高额定温度为90℃;

短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。

4.2 构造

4.2.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线;

导体应采用绞合圆形紧压线芯。紧压系数应不小于0.9。

4.2.2 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽宜采用三层共挤工艺，全封闭干式交联。

冷却工艺应均匀、充分。

4.2.3 绝缘

绝缘标称厚度4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一最小厚度测量值应不小于标称值的90% 。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10% 。

4.2.4 导体屏蔽

导体屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层应均匀的包覆在导体上，表面应光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹;

标称厚度应为0.8mm，最小厚度应不小于0.6mm。

4.2.5 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不得有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽为可剥离型;

标称厚度应为0.8mm ;

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽层之间应有沿缆芯纵向(黄绿红)相色标志带。

4.2.6 金属屏蔽

金属屏蔽结构与截面必须满足短路电流容量要求。

截面为500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成，其他可用铜带构成。铜带、铜丝导电率应与铜导体导电率相当。

铜丝、铜带的连接应采用电焊或气焊，保证连接可靠，不得采用锡焊或机械搭接。

铜带屏蔽

a. 铜带屏蔽应采用搭盖或两层间隙绕包，搭盖率应不小于15% ，允许公差应控制在 - 10%范围内；

b. 铜带绕包应连续、均匀，平整光滑，不能过紧，铜带不应在电缆允许弯曲半径范围内而断裂；

c. 铜带厚度为：三芯电缆不应小于0.1mm，单芯电缆不应小于0.12mm。

铜丝屏蔽结构，铜丝间距平均值不大于4mm，最大间距≤6mm，铜丝外应有铜带或扁铜丝反向扎紧。

4.2.7 三芯电缆的内衬层和填充物

内衬层和填充物应与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

缆芯间紧密填充非吸湿性柔软材料，三芯电缆成缆后缆身应外形圆整。

内衬层应为热塑性材料挤包。

对高地下水位地区宜选用为挤包线性低密度聚乙烯(LLDPE)护套料。

常用三芯电缆内衬层厚应不小于下表所列值：

| 电缆截面(mm2) | 150及以下 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内衬层厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |

内衬层平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值的85%。

4.2.8 铠装

钢带铠装应采用双层热镀锌钢带，绕包应平整光滑，钢带规格符合GB2952.3-2008的规定。

钢丝铠装应采用镀锌钢丝，钢丝规格符合GB2952.3的规定。

4.2.9 外护套

外护套采用聚乙烯（PE）料挤包。外护套材料必须与电缆工作环境和电缆额定工作温度相适应。

三芯钢带铠装电缆外护套厚度标称值应不小于下表所列值：

| 电缆截面(mm2) | 150及以下 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外护套厚度(mm) | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |

外护套平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值的85%。

4.2.10 电缆外径不圆度不应大于15%，计算方法：

电缆不圆度 = [（电缆最大外径－电缆最小外径）/（电缆最大外径）] ×100%

4.2.11 其他特殊要求

采用A级阻燃电缆。

5．试验

电缆型式、抽样试验、例行试验的项目和方法，应符合GB12706和IEC60502等有关规定。

5.1 例行试验

5.1.1 导体直流电阻试验

导体直流电阻应符合GB/T3956的规定。

5.1.2 局部放电试验

1.73U0、放电量不大于10pC。

5.1.3 交流电压试验

3.5U0、5min不击穿。

5.1.4 内衬层耐压试验

直流 15kV、1min 或工频10kV、1 min。

5.1.5 外护层火花试验

应符合GB2952.1的规定

5.2 抽样试验

5.2.1 结构检查

应符合本技术条件条款4.2的要求。

5.2.2 交流电压试验

工频4U0 、4小时不击穿。

5.2.3 热延伸试验

按GB12706.1的规定执行。

5.2.4 绝缘屏蔽的剥离力试验

按照GB12706的规定，剥离力应不小于8N、不大于35N。

5.2.5 脱气试验

5.2.6 根据具体情况，抽样试验还可重复例行试验的项目。

6．成品电缆标志

成品电缆的外护套表面必须连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合GB6995.3规定。

7．包装

7.1 电缆交货使用电缆盘，每盘电缆长度一般不小于300m。

7.2 电缆两端应有可靠的防潮密封充氮气保护，且电缆外端头做牵引头。

7.3 电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、滚动方向及其他注意事项。

7.4 交付的每盘电缆应附有产品质量检验合格证和相关试验报告。